Техническое задание

на выполнение работ с обеспечением работ оборудованием по развитию региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения муниципальных образований Амурской области

Таблица 1. Предоставляемое для выполнения работ оборудование, ПО, выполняемые работы:

| № | Наименование работ, оборудования, ПО, предоставляемого при выполнении работ | Технические характеристики | Ед. измерения | Количество | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок запуска оповещения | Максимальная выходная мощность блока, Вт: ≥ 3000 | к-т | 28 | С момента заключения Договора по 15.09.2026 г. |
|  |  | Номинальное выходное напряжение, В: ≥ 380 |  |  |  |
|  |  | Мощность, потребляемая в дежурном режиме без учета канального оборудования, Вт: ≥ 7 |  |  |  |
|  |  | Мощность, потребляемая в режиме зарядки АКБ, Вт: ≥ 132 |  |  |  |
|  |  | Максимальная мощность, потребляемая от сети, Вт: ≥ 5400 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ℃: от минус 50 до плюс 50 |  |  |  |
|  |  | Напряжение основного питания частотой 50 Гц, В: 380 |  |  |  |
|  |  | Параметры питающей линии каналообразующего оборудования, В (А): 12/24 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты оболочки: IP 66 |  |  |  |
|  |  | Наработка на отказ, ч: ≥ 30000 |  |  |  |
|  |  | Корпус блока запуска оповещения укомплектован устройствами, обеспечивающими выполнение следующих функций: 1. Запуск трехфазного двигателя сирены по команде с ПУ обеспечивая определенные в команде временные интервалы длительности работы двигателя (время включения цикла, время паузы цикла, общее время выполнения, количество попыток разморозки сирены, длительность попыток разморозки); 2. выполнение задаваемого командой количества циклов долговременного запуска двигателя с заданными периодами работы/паузы в течение заданного времени; 3.периодическое тестирования двигателя путем запуска его в реверсном режиме на фиксированный промежуток времени; 4. контроль запуска двигателя и выдача ответа на ПУ результата операции; 5. контроль наличия напряжений на всех трех фазах, токи на всех фазах, разницу токов на фазах, длительность пускового тока, максимальный пусковой ток, максимальный рабочий ток. В случае несоответствия одного из параметров оповещение должно быть остановлено и на ПУ передан код ошибки; 6. отслеживание состояние замка ручного запуска и при его включении выполнение ручного пуска; 7. остановка двигателя по команде аварийной остановки или по выключению замка ручного запуска; 8. передача с ТСО по запросу на ПУ следующих параметров: - результат последнего запуска оповещения; - результат последнего тестирования двигателя; - состояние датчика открытия двери шкафа; - текущее состояние двигателя (работает, стоит); - состояние кнопки ручного запуска; - состояние батареи; - состояние электропитания. 9. отображение на лицевой панели шкафа текущего статуса устройства с индикацией: - дежурный режим; - наличие ошибок; - выполнение команды с ПУ. 10. сохранение всех событий в энергонезависимую память устройства для последующей загрузки на ПУ; 11. передача информации на ПУ об изменении состояния ТСО. |  |  |  |
|  |  | Комплектация шкафа блока запуска оповещения: - блок управления оповещением; - блок интерфейса; - пускатель трёхфазного двигателя; - GSM модем; - коммутатор Ethernet; - замок ручного пуска; - контрольные световые индикаторы; - трёхполюсный вводной автомат; - магнитоконтактный датчик открытия двери; - блок резервированного питания; - УЗИП третьего типа для защиты БП; - розетка для подключения оборудования, необходимого для проведения пусконаладочных и сервисных работ. - монтажный комплект |  |  |  |
| 2 | Сирена С-40 | Уровень звукового давления на расстоянии одного метра от оси рабочего колеса, дБ: ≥ 120; | шт | 28 | С момента заключения Договора по 15.09.2026г. |
|  |  | Частота звуковых колебаний, Гц: 400-450; |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В: 380±10% |  |  |  |
|  |  | Потребительская электрическая мощность, кВт: ≤ 3; |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота вращения, об/мин: 3000 |  |  |  |
|  |  | Назначение: Сирена (электросирена) предназначена для подачи звуковых сигналов на открытом воздухе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сирена С-40 используются также управлениями по гражданской обороне и общественной безопасности в локальной системе оповещения города (населённого пункта) и потенциально опасных объектов. |  |  |  |
|  |  | Вид климатического исполнения сирены: У1 |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации оповещателя звукового С-40: - температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С; - относительная влажность окружающего воздуха 95% при 25°С; - атмосферное давление -650...800 мм рт ст; - содержание в атмосфере коррозионно-активных реагентов должно соответствовать типу категории II (промышленная) по ГОСТ 15150-69; - условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М1 по ГОСТ 17516-72; |  |  |  |
|  |  | Комплектация: - монтажный комплект |  |  |  |
| 3 | Блок запуска оповещения | Максимальная выходная мощность блока, Вт: ≥ 400 | к-т | 2 | С момента заключения Договора по 15.09.2026 г. |
|  |  | Номинальное выходное напряжение, В: ≥ 220 |  |  |  |
|  |  | Мощность, потребляемая в дежурном режиме без учета канального оборудования, Вт: ≥ 7 |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность (режим оповещения) от сети, Вт: ≥ 400 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ℃: от минус 50 до плюс 50 |  |  |  |
|  |  | Напряжение основного питания частотой 50 Гц, В: 220 |  |  |  |
|  |  | Параметры питающей линии каналообразующего оборудования, В (А): 12/24 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты оболочки: IP 65 |  |  |  |
|  |  | Наработка на отказ, ч: ≥ 30000 |  |  |  |
|  |  | Сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения в дежурном режиме ожидания, ч: 6 |  |  |  |
|  |  | Корпус блока запуска оповещения укомплектован устройствами, обеспечивающими выполнение следующих функций: 1. Запуск речевого (звука сирены) оповещения по команде с ПУ; 2. выполнение задаваемого командой количества повторов речевого (звука сирены) оповещения; 3. контроль запуска устройства оповещения и выдача ответа на ПУ результата операции; 4. принудительная остановка оповещения по команде с ПУ; 5. передача с ТСО по запросу на ПУ следующих параметров: - результат последнего запуска оповещения; - состояние датчика открытия двери шкафа; - состояние батареи; - состояние электропитания; - состояние каналов связи; 6. отображение на лицевой панели шкафа текущего статуса устройства с индикацией: - дежурный режим; - наличие ошибок; 7. сохранение всех событий в энергонезависимую память устройства для последующей загрузки на ПУ; 8. передача информации на ПУ об изменении состояния ТСО. |  |  |  |
|  |  | Комплектация шкафа блока запуска оповещения: - блок управления оповещением; - блок интерфейса; - GSM модем; - коммутатор Ethernet; - контрольные световые индикаторы; - однополюсный вводной автомат; - магнитоконтактный датчик открытия двери; - блок резервированного питания; - УЗИП третьего типа для защиты БП; - розетка для подключения оборудования, необходимого для проведения пусконаладочных и сервисных работ; - монтажный комплект |  |  |  |
| 4 | Громкоговоритель | Максимальная мощность, Вт: ≥ 100 | шт | 8 | С момента заключения Договора по 15.09.2026 г. |
|  |  | Напряжение в линии, В: ≥ 120 |  |  |  |
|  |  | Чувствительность, дБ: ≥ 110 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, ℃: минус 50-плюс 55 |  |  |  |
|  |  | Минимальное значение диапазона воспроизводимых частот, Гц: ≥ 200 |  |  |  |
|  |  | Максимальное значение диапазона воспроизводимых частот, Гц: ≤ 5 700 |  |  |  |
|  |  | Максимальное звуковое давление, дБ: ≤ 130 |  |  |  |
| 5 | Программное обеспечение | Вид: - ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) I1; | шт. | 30 | С момента заключения Договора по 15.09.2026 г. |
|  |  | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (03.11) средства защиты каналов передачи данных, в том числе криптографическими методами |  |  |  |
|  |  | Способ предоставления: экземпляр на материальном носителе |  |  |  |
| 6 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Вид: Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) | шт | 30 | С момента заключения Договора по 15.09.2026 г. |
|  |  | Срок действия, г: 1 |  |  |  |
|  |  | Уровень: расширенный |  |  |  |
| 7 | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | Включают в себя: - подготовку исполнительной документации; - установку (монтаж) оборудования; - прокладку кабельных трасс в рукавах, между установленным оборудованием, вводным распределительным устройством и коммутационными узлами связи; - установка программного обеспечения | усл. ед. | 30 | С момента заключения Договора по 15.09.2026 г. |
| 8 | Комплекс работ по обеспечению информационной безопасности | Включают в себя: - анализ уязвимостей информационной системы с подготовкой отчетной документации (инструментальный контроль с использованием сканера уязвимостей); - установка и настройка ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) I1; - контроль аттестата и ОРД - проведение приёмо-сдаточных испытаний. | усл. ед. | 30 | С момента заключения Договора по 15.09.2026 г. |

Принятые термины и сокращения

| АРМ | Автоматизированное рабочее место оповещения |
| --- | --- |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| КСЭОН | Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |
| ОС | Операционная система |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |
| ПО | Программное обеспечение |
| РСОН | Региональная система оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения |
| СПО | Специальное программное обеспечение |

- Общие сведения

Целью развития региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – РСОН) является увеличение зоны звукового покрытия системы, своевременного и гарантированного оповещения населения, проживающего в Амурской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, путем установки дополнительного оконечного оборудования (далее – объект).

- Место выполнения работ.

Таблица 2 Место выполнения работ

| № п/п | Место выполнения работ | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бурейский МО, п.г.т. Бурея, ул. Октябрьская, д. 85 | МОБУ «Бурейская средняя общеобразовательная школа» |
| 2. | Бурейский МО, п.г.т. Бурея, Желябовского, д. 31 | МБУ «Централизованная клубная система Бурейского муниципального округа» Филиал «ДК п.г.т. Бурея» |
| 3. | Зейский МО, п. Верхнезейск, м-н Железнодорожный, д. 65 | Администрация Верхнезейского сельсовета |
| 4. | Зейский МО, п. Береговой, ул. Ленина, д. 5 | Администрация Берегового сельсовета |
| 5. | Зейский МО, п. Юбилейный, ул. Центральная, 37а | МАОУ Юбилейненская СОШ |
| 6. | Зейский МО, с. Сосновый Бор, пер. Школьный 1 | МАОУ Сосновоборская СОШ |
| 7. | Зейский МО, с. Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | МАОУ Октябрьская СОШ |
| 8. | Зейский МО, п. Дугда, ул. Тухачевского, д. 1 | Администрация Дугдинского сельсовета |
| 9. | Зейский МО, п. Горный, ул. Школьная, д. 4А | Пожарный пост |
| 10. | Зейский МО, с. Бомнак, ул. Федосеева, д. 29 | Администрация Бомнакского сельсовета |
| 11. | Зейский МО, с. Алгач, пер. Сосновый, 14 | Администрация Алгачинского сельсовета |
| 12. | Михайловский МО, с. Дим, ул. Центральная, д. 2 | МОУ «Димская СОШ» |
| 13. | Михайловский МО, с. Зеленый Бор, ул. Парковая, д. 12 | МОУ «Зеленоборская СОШ» (МОУ «Зеленоборская СОШ» |
| 14. | Михайловский МО, с. Чесноково, ул. Школьная, д. 17 | МОУ «Чесноковская СОШ» |
| 15. | Михайловский МО, с. Михайловка, пер. Школьный, д. 1 | МАОУ Михайловская СОШ им. Костенко В.Г. |
| 16. | Михайловский МО, с. Новочесноково, ул. Комсомольская, д. 7 | Администрация Новочесноковского сельсовета (МОБУ Новочесноковская СОШ) |
| 17. | Михайловский МО, с. Калинино, ул. Калинина, д. 56 | Дом культуры |
| 18. | Селемджинский район, п. Златоустовск, ул. Советская, д. 29 | Пожарный пост при пожарной части № 50 п. Златоустовск. Филиал «5 отряд ППС АО» |
| 19. | Селемджинский район, п.г.т. Токур, ул. им. А. Ворожейкина, д. 2 | МБОУ Токурская СОШ |
| 20. | Селемджинский район, с. Стойба, ул. Майская, д. 5 | Администрация с. Стойба |
| 21. | Мазановский МО, с. Красноярово, ул. Школьная, д. 18 | МКУ «Краснояровское» |
| 22. | Мазановский МО, с. Белоярово, пер. Школьный, д. 4 | МБОУ Белояровская СОШ с. Белоярово |
| 23. | Магдагачинский МО, п.г.т. Ушумун, пер. Школьный, д. 16 | МОБУ «Ушумунская СОШ» |
| 24. | Магдагачинский МО, п.г.т. Сиваки, ул. Вокзальная, д. 5 | МОБУ «Сивакская СОШ» |
| 25. | Магдагачинский МО, с. Тыгда, ул. Мухина, д. 2 | МОБУ «Тыгдинская СОШ имени Т.А. Бояринцева»» |
| 26. | Магдагачинский МО, с. Черняево, ул. Новая, д. 5 | МОБУ «Черняевская СОШ» |
| 27. | Октябрьский МО, с. Варваровка, ул. Молодежная, д. 35 | МОУ СОШ Варваровка |
| 28. | Октябрьский МО, п. Мухинский, ул. Тамбовская, д. 3 | МОУ СОШ п. Мухинский |
| 29. | Октябрьский МО, с. Никола-Александровка, пер. Центральный, д. 5 | МОУ СОШ с. Николо-Александровка |
| 30. | Октябрьский МО, с. Романовка, ул. Центральная, д. 30 | МОУ СОШ с. Романовка |

- Требования к предоставляемому оборудованию и ПО.

3.1.	Используемое (устанавливаемое) при выполнении работ оборудование интегрируется в структуру уже функционирующей РСОН Амурской области, функционирующей на базе специализированного программного обеспечения (далее – СПО) «КСЭОН» и комплекса технических средств оповещения на базе оборудования ПАК «ГАУУС-М», производства ООО «МАСКОМ-Инстрой».

3.2.	Устанавливаемое оборудование должно иметь программно-техническое сопряжение с действующим пультом управления РСОН Амурской области, функционирующего на базе СПО «КСЭОН», расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 160.

3.3.	Устанавливаемое оборудование должно иметь систему контроля основных параметров, обеспечивающую проведение контрольных операций в соответствии с планово-предупредительной системой технического обслуживания, иметь унифицированные гнезда, разъемы и другие соединительные устройства для подключения средств диагностики и управления.

3.4.	Значения технических характеристик, полученных при контроле параметров должны записываться в формуляры (паспорта) на оборудование, установленное на объекте(ах).

3.5.	Для устанавливаемого объекта РСОН должны предусматриваться следующие виды технического обслуживания при дальнейшей эксплуатации:

- ежемесячное техническое обслуживание – ТО-1;

- годовое (сезонное) техническое обслуживание – ТО-2.

3.6.	Содержание (перечень видов работ) и порядок проведения каждого вида технического обслуживания должны излагаться в эксплуатационно-технической документации на все виды оборудования.

  - Требования к передаваемым сертификатам технической поддержки.

Предоставляемые сертификаты активации сервиса совместной технической поддержки на компоненты сети ViPNet № 15637 должны обеспечивать использование Заказчиком сервиса технической поддержки производителя в течение 1 (одного) года.

Сертификаты активации сервиса совместной технической поддержки должны распространяться на компоненты сети ViPNet № 15637, указанные в Таблице 1.

Техническая поддержка должна включать в себя следующий набор услуг:

- Приём обращений и консультирование по электронной почте в рабочие дни с 8:00                      до 17:00 по времени Заказчика;

- Приём обращений и консультирование по телефону горячей линии в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по времени Заказчика;

- Консультирование при установке Продуктов;

- Рекомендации по процессу установки продукта в объеме эксплуатационной документации;

- Консультирование при эксплуатации продуктов ViPNet:

- Рекомендации по настройке продукта в объеме эксплуатационной документации;

- Обновление Продуктов;

- обновление (hotfix), устраняющее дефекты, выявленные в продукте;

- обновление (hotfix), а также все изменения, производимые в рамках минорной (minor) версии продукта (service pack);

- новые версии (изменение мажорной (major) версии, поколения) продукта без взимания дополнительной платы (для ПАК — только программные компоненты). Установочный дистрибутив продукта предоставляется Заказчиком;

- Ремонт или замена неисправного оборудования:

  - Требования к настройке средств защиты информации

Для обеспечения мер информационной безопасности по второму уроню класса защищенности (КС2) СКЗИ, Исполнитель выполняет установку и настройку ПАК ViPNet Coordinator IG100 I1 на технические средства оповещения в соответствии с эксплуатационной документацией производителя, структурой локальной вычислительной сети Заказчика, текущими процессами обработки информации в информационной системе Заказчика.

Для настройки ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) I1 Заказчик в течении 14 дней с момента подписания Договора предоставляет:

- файлы с ключевой и справочной информацией (DST-файлы) или доступ Исполнителю к ПО ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) I1 сети № 15637для самостоятельной генерации DST-файлов.

- пароли пользователя и администратора узла для ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) I1;

- перечень адресов установки с привязкой к модели ПАК;

- текущие схемы локальной сети на физическом, сетевом и канальном уровне на местах установки устройств и другую необходимую информацию о локальной сети, в объеме достаточном для разработки схем внедрения ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) I1 в разрыв в качестве периметрового межсетевого экрана;

- IP-адресацию, маску, шлюз для ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) I1 и тип подключения к внешним сетям;

- IP-адресацию, маску для подключения ПАК ViPNet Coordinator IG100 4.x (Utun) I1 к локальной сети.

Передача, установка и настройка средств защиты информации осуществляется согласно требованиям настоящей технической части с учетом, требований ФСТЭК и ФСБ к средствам защиты информации, необходимых к использованию в государственных информационных системах, в которых осуществляется обработка информации ограниченного доступа.

На используемое ПО должна распространяться техническая поддержка в рамках передаваемого сертификата активации сервиса технической поддержки сроком не менее                                  12 (двенадцати) месяцев с момента активации сертификатов.

  - Требования к анализу информационной системы на наличие уязвимостей инструментальным методом.

В ходе анализа необходимо применять сертифицированные ФСТЭК России средства анализа защищенности, поддерживающие Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России (https://bdu.fstec.ru/).

Анализ должен проводится средствами анализа защищенности с актуальными на момент проведения работ базами-обновлениями.

Анализ может проводиться как с внешней стороны информационных систем, так и с внутренней.

Результатом анализа являются отчеты, формируемые средствами анализа защищенности (по одному отчету от каждого средства анализа защищенности).

Отчеты должны содержать перечень сканируемых узлов, перечень выявленных служб, перечень уязвимостей, описание выявленных уязвимостей, рекомендации по устранению уязвимостей.

Отчеты передаются Заказчику в электронном виде. Уязвимости, обнаруженные в ходе анализа информационных систем, устраняются силами Заказчика.

После устранения уязвимостей формируется отчет по результатам анализа уязвимостей, который утверждается Исполнителем и передается в бумажном виде.

- Порядок приемки

Проведение приёмо-сдаточных испытаний объекта(ов) включает в себя проверку работоспособности оконечных устройств оповещения с пульта управления, размещаемого на ЕДДС соответствующего муниципального округа, в котором производился монтаж ТСО, а также запуск всех вновь установленных технических средств оповещения в циркулярном режиме с регионального пульта управления (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 160).

По завершению выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующий пакет документов:

- документ о приемке выполненных работ, акт приемки-передачи оборудования;

- счет/счет-фактуру;

- оригиналы паспортов на оборудование, предусмотренных производителем, на русском языке (на каждый экземпляр оборудования);

- копии сертификатов, подтверждающих качество поставляемой продукции;

- ведомость смонтированного оборудования на каждый объект;

- схемы подключения кабелей к аппаратуре с отражением планировки зданий;

- разработанный комплект эксплуатационной документации (перечень регламентных мероприятий, наименование и расчет необходимой потребности расходных материалов и специальных технических жидкостей, смазок и т.д.);

- комплект исполнительной документации.

4.3. Всю документацию Исполнитель предоставляет Заказчику в печатной форме и электронной в формате PDF.

5. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики выполняемых работ

Работы по развитию РСОН должны быть оказаны согласно нормативной документации:

Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ                              «О гражданской обороне»;

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;

Постановление Правительства Амурской области от 29.07.2021 № 536 «Об утверждении Положения о региональной системе оповещения населения Амурской области»;

Методические рекомендации Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения от 26.06.2024 № 2;

Совместный приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

Совместный приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

ГОСТ Р 42.3.05-2023. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие технические требования;

Правила устройства электроустановок (7 издание), утвержденные Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ                от 09.06.2003 № 135;

Во всех случаях, когда в настоящей Технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы и иные правовые документы, которым должны соответствовать выполненные работы, а также используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Развитие РСОН должно быть произведено на базе программно-аппаратного комплекса оповещения, функционирующего на базе сетей связи общего пользования, обеспечивающих прием и передачу сигналов оповещения руководству и населению Амурской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Выполненные работы по развитию РСОН должны обеспечивать:

- функционирование в круглосуточном режиме;

- постоянную готовность к использованию по предназначению;

- формирование, передачу и прием подтверждений о принятой информации и сигналов оповещения;

- контроль и визуализацию состояния технических средств оповещения;

- возможность дистанционного управления оконечным устройством оповещения населения;

- автоматический контроль основного и резервного каналов связи;

- сигнализацию вскрытия корпуса технических средств оповещения;

- контроль наличия электропитания;

Техническая надежность и отказоустойчивость РСОН должны обеспечиваться:

- высокой степенью отказоустойчивости внедряемого оборудования, достигаемой за счет надежности работы аппаратной части (базы) и программного обеспечения;

- использованием автоматических средств контроля технического состояния и работоспособности РСОН и каналов связи в целом;

- защитой от аварий оборудования систем электропитания (применение источников бесперебойного питания);

Работы по развитию РСОН должны интегрироваться к региональному пульту управления системой оповещения по адресу г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 160, по вопросам оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территориях Амурской области.

7. Требования к выполнению монтажных работ при выполнении работ по развитию РСОН.

При выполнении монтажных работ необходимо строго соблюдать нормы и правила по технике безопасности и охране труда.

Размещение и монтаж технических средств оповещения производить в соответствии с техническим описанием оборудования и инструкции по его эксплуатации.

Блок запуска оповещения и прочее оборудование в помещениях здания устанавливаются с учетом возможности круглосуточного доступа обслуживающего персонала Исполнителя. Исполнитель самостоятельно определяет место расположения оборудования и согласовывает его с Заказчиком.

Кабели и провода для прокладки внутри и снаружи зданий должны быть в оболочке, не поддерживающей горение.

8. Требования к выполнению пуско-наладочных работ при выполнении работ по развитию РСОН.

Пуско-наладочные работы, выполняемые в соответствии с паспортной документацией к предоставляемому в ходе выполнения работ оборудованию, включают в себя настройку информационного взаимодействия пульта управления РСОН, расположенного по адресу: Амурская область,                          г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 160, с блоками запуска оповещения по выделенным каналам связи.

Настроенное (по результатам пуско-наладочных работ) оборудование и вышеуказанное информационное взаимодействие должно обеспечить контроль готовности к оповещению и запуск оповещения в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.

9. Гарантийные требования

Исполнитель гарантирует соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В период гарантийного срока, при выходе из строя оборудования по причине его конструктивных, программных или иных проблем, замена оборудования должна быть проведена в соответствии с правилами гарантийного обслуживания производителя оборудования.

На оборудование, предоставляемое в рамках выполнения работ по настоящему Договору, должна распространяться гарантия производителя сроком не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.