Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» / ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080 Тел. (4232) 22-32-12 приемная, Факс: (4232)26-45-02,
E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ЗАКУПКУ
Котел водогрейный электрический КЭВ-Т-400

## 1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а.
2. Адрес поставки: 690080, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А
3. Продукция должна быть новой, 2025 - 2026 года выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям ГОСТ, ТУ.
4. Требования к условиям оплаты: Оплата по Договору осуществляется Покупателем в течение 20 (двадцати) календарных дней (если Поставщик является субъектом МСП - 7 (семи) рабочих дней) с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД на основании счета, выставленного Поставщиком, и с учетом пункта 2.6 Договора. Авансирование не предусмотрено.
5. Требования к гарантийным обязательствам: Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
6. Количество: Котел водогрейный электрический КЭВ-Т-400— 2 шт.
7. Требования к поставляемой продукции
7.1. Технические характеристики и паспортные значения:
- модель - КЭВ-400;
- способ установки / крепления - напольный;
- максимальная мощность - 400 кВт;
- тип управления - механическое;
- Теплопроизводительность-0,344 Гкал/час;
- номинальный ток - 600А;
- Рабочее давление - 6 кг/см2 (0,6 мПа), расчетное 10 кг/см2 (1 мПа);
- Температура воды-95 ºC (мах 115 ºC);
- Напряжение сети трехфазного тока с частотой 50Гц +10%; -15%, -380В;
- Пределы регулирования мощности — 1-100% класс;
- Габариты блока котла, 700х900х1600 мм;
- Габариты шкафа управления, 400х650х1800 мм; - Масса блока котла, 230 кг;
- Масса шкафа управления,130 кг;
7.2 Срок службы не менее 30 лет

8. Требования к оформлению технического предложения:
Должен быть указан:
1) Год изготовления
2) Завод изготовитель
3) Наличие сертификатов на продукцию
В случае отсутствия информации по пп. 7-8 технического задания, Заказчик в праве отклонить коммерческое предложение участника от дальнейшего рассмотрения.
9. Срок поставки: