Приложение 2 к Опросному листу на высоковольтный прибор учёта электрической энергии трёхфазный многофункциональный 6 кВ для монтажа на провода ВЛ-6 кВ без нарушения целостности проводников. Требования к нанесению QR-кода.

1. Размер QR кода для приборов учёта составляет 15-20 мм; Для малогабаритных приборов учета, устанавливаемых в щиток, QR-код допускается делать меньшего размера, но не менее 10 мм;

2. QR код должен располагаться на лицевой информационной панели прибора учета;

3. QR код должен быть видимым и четко читаемым;

4. QR код наносится способом аналогичным нанесению данных на лицевую информационную панель прибора учёта, устройства сбора и передачи данных и маршрутизатора каналов связи. В случае отсутствия технологии нанесения данных на оборудование, возможно нанесение путем гравировки, лазером, штампом или аналогичными технологиями, в т.ч. в монохромном исполнении;

5. Кодирование данных - буквенно-цифровое кодирование;

6. Уровень коррекции – М (допустимый уровень повреждения - 15%), номер версии – 4 (512 бит), количество модулей – 33х33;

7. Требование к содержанию информации в QR-коде

7.1. В QR должна содержаться информация для идентификации прибора учета.

  - Идентификатор завода-изготовителя

Уникальный 4-х значный код в соответствии с таблицей соответствия (таблица будет предоставлена Заказчиком)

  - Заводской номер прибора учёта, УСПД, МКС

Заводской номер должен состоять из цифр или латинских букв, максимальный размер - не более 32 символов (если заводской номер содержит меньше 32 символов, то оставшееся пространство заполняется «.»)

- Перед поставкой Поставщик должен направить в адрес Заказчика заполненную таблицу в формате *.xls с информацией о поставляемом оборудовании в следующем формате: