УТВЕРЖДАЮ

Начальник Службы пожарной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» ___________________ И.Н. Севрюков «____» _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое перевооружение станции «Московские ворота» в части внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС)

Санкт-Петербург

2026

Раздел 1. Общие сведения

  - Предмет выполнения работ: техническое перевооружение станции «Московские ворота» в части внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС).

  - Перечень документов, на основании которых проводятся работы: План капитальных вложений на 2026 год. Инвестиционная заявка № 205622.

  - Цель работы: техническое перевооружение станции «Московские ворота» в части внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС) в соответствии с требованиями федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Источник финансирования: собственные средства метрополитена.

  - Вид работ: техническое перевооружение.

  - Характеристика объектов производства работ:

    - Наименование: Вестибюль ст. м. «Московские ворота», расположен по адресу: Российская Федерация, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава, Московский проспект, дом 103, литера А, помещение НС:

- кадастровый номер: 78:14:0007517:3321;

- назначение - нежилое;

- номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1. Подвал № подвал;

- площадь - 976,0 м2.

    - Наименование: Подземный комплекс ст. м. «Московские ворота», расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 103, соор.1, литера А,

- кадастровый номер: 78:14:0000000:3222,

- назначение: 7.2. сооружение линий метрополитена;

- площадь: 4673,2 кв.м,

- протяженность: 164 м;

- количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 3. Сооружение относится к II степени огнестойкости.

Объект телефонизирован местной и городской линией связи, автоматизирован системой контроля доступа для прохода в здание вестибюля на основе служебных бесконтактных смарт-карт.

Вентиляция помещений местная/тоннельная. Объект телефонизирован местной и городской линиями связи, автоматизирован системой контроля доступа в помещения на основе служебных бесконтактных смарт карт (БСК).

    - Общая площадь помещений, в рамках оснащения системой АПС вышеуказанных объектов недвижимости, составляет: 5.649,2 м2.

  - Затрагиваемые основные средства: по результатам выполнения работ существующее основное средство «Устройства пожарно-охранной сигнализации ст. "Московские Ворота"» (инв. № 5016042) подлежит демонтажу.

  - Сроки начала и окончания выполнения работ: с даты заключения договора по 21.05.2027 года.

  - Время и место проведения работ: выполнение работ по техническому перевооружению станции «Московские ворота» в части внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС) по адресам, указанным в п. 1.6 настоящего Технического задания должно осуществляться в будние дни в одну смену с 09:00 до 16:00, или с 00:30 до 08:00, работы в действующих тоннелях, технологических помещениях и пассажирской зоне должны выполняться только в ночное окно (с 01:30 до 05:00). Изменение времени проведения работ и работа в выходные дни – по письменному согласованию с Заказчиком

  - Работа выполняется в соответствии с рабочей документацией, выполненной в 2023 г. (далее – Рабочая документация):

ПСО-0973-АПС

ПСО-0973-СМ

  - В течение 3 (трёх) рабочих дней после заключения договора в целях контроля исполнения договора и информирования о выявленных недостатках исполнения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лицах, ответственных за ведение работ, переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения договора, официальным письмом с печатью за подписью руководителя организации, с указанием их контактных данных (телефон, адрес электронной почты) и паспортных данных.

После получения от Подрядчика информации о лицах, ответственных за ведение договора, по письменному запросу Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик передает по акту приема-передачи исходную документацию, в том числе содержащую конфиденциальную информацию, при условии заключения с Заказчиком Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

После заключения договора ознакомиться с исходной документацией в полном объёме можно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29, лит. А, предварительно согласовав дату и время по телефону 301-98-99, доб. 2-82-47).

Раздел 2. Требования к выполнению работы

  - Описание предмета закупки и уточнение объемов работ: техническое перевооружение станции «Московские ворота» в части внедрения автоматической пожарной сигнализации (АПС) необходимо выполнить в полном объёме в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, настоящим Техническим заданием, ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) и локальными сметами.

  - Сведения об условиях выполнения работ:

    - Работы должны выполняться согласно требованиям, указанным в п. 1.9. настоящего Технического задания. При необходимости проведения работ в другой период времени руководствоваться требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции. Порядок и последовательность выполнения работ не должны оказывать какое-либо влияние на бесперебойность и безопасность перевозочного процесса метрополитена.

    - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее – ППР) в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции.

    - Согласование ППР, в том числе с причастными смежными подразделениями метрополитена, выполняет Подрядчик.

      - ППР необходимо согласовать со Службой управления ремонтами и эксплуатацией Управления метрополитена (СУРЭ), Службой пожарной безопасности (СПБ), Службой транспортной безопасности (СТБ), Службой электроснабжения (Э), Эскалаторной службой (ЭС), Службой тоннельных сооружений (С), Службой сигнализации, централизации и блокировки (Ш), Электромеханической службой (ЭМ) в том числе с отделом охраны окружающей среды (ЭМ ОООС), Службой сбора доходов (ССД), Службой информационных технологий (СИТ), Службой движения (Д), Службой специальных технических средств (СТС), Службой специальных сооружений (СМ), с соблюдением следующих сроков:

- срок предоставления ППР на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 5 рабочих дней с даты заключения Договора;

- срок исправления замечаний к ППР и повторного предоставления ППР на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 3 рабочих дней с даты получения замечаний;

- срок направления на согласование ППР в следующее подразделение метрополитена должен составлять не более 2 рабочих дней с даты получения согласования предыдущим подразделением.

- срок предоставления в Службу пожарной безопасности согласованного всеми подразделениями метрополитена ППР, указанными в настоящем Техническом задании, должен составлять не более 2 рабочих дней с даты получения согласования всеми подразделениями.

      - Проект производства работ разрабатывается и согласовывается в 1 экз. в срок, не более 30 календарных дней с даты заключения Договора.

      - В последнюю очередь ППР согласовывает главный инженер Службы пожарной безопасности. После получения всех согласований Подрядчик должен передать заверенные копии ППР в количестве 2-х экземпляров в Службу пожарной безопасности. Оригинал ППР хранится на объекте на период производства работ у ответственного руководителя работ Подрядчика или ответственного исполнителя работ Подрядчика. Оригинал ППР передаётся Заказчику по завершению работ в составе исполнительной документации.

    - Подрядчик обязан обратиться за получением пропусков в соответствии с требованиями действующего «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен».

    - В сроки выполнения работ входят, в том числе, все обязательные организационные мероприятия (прохождение инструктажей, получение пропусков, обследование объектов проведения работ, разработка и согласование ППР, оформление нарядов и др.).

    - Подрядчик обязан выполнить обследование объекта выполнения работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения пропусков. Обследование объекта необходимо производить с участием причастных подразделений.

    - Во время производства работ Подрядчик обязан вести журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора, общий журнал работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования демонтажных работ, акты испытания и опробования технических устройств (при наличии).

    - При выполнении работ, связанных с образованием технологической пыли (пробивка отверстий в бетонных стенах и т.д. внутри помещений), работа без применения пылеулавливающих агрегатов запрещена.

    - В обязательном порядке Подрядчиком должна производиться ежесменная уборка мусора, строительной пыли и материалов в зоне производства работ с проверкой отсутствия загромождений путей эвакуации.

    - Подрядчик должен произвести:

- герметизацию закладных гильз после прокладки кабельной продукции и труб;

- герметизацию кабельных гильз, проходящих через железобетонные упоры затворов, и герметизацию прокладываемых кабелей (трубопроводов) выполнять согласно сборочному чертежу 1770-763.00.00.СБ «Узел герметизации торцов кабельных труб» (Приложение № 4 к Техническому заданию);

- при необходимости прокладки новых кабелей через железобетонные упоры затворов в случае отсутствия свободных гильз, места бурения новых отверстий согласовать со Службой тоннельных сооружений и сектором гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Управления метрополитена в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена;

- работы по восстановлению отделки в местах прокладки кабельной продукции и труб, а также в местах установки оборудования;

- демонтаж оборудования и кабельных трасс, в том числе в кабель-каналах;

- работы по восстановлению облицовки в местах прокладки кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах), труб, в местах установки оборудования и в местах демонтированного оборудования и кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах).

    - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

- Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 31.12.2009 № 1221.

    - Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях и стенах должна осуществляться под техническим надзором Службы тоннельных сооружений или причастных служб-владельцев помещений.

    - Требования сохранности инфраструктуры Службы специальных технических средств Заказчика (СТС):

      - Работы вблизи оборудования и кабельных линий систем, обеспечивающих транспортную безопасность ГУП «Петербургский метрополитен», а именно:

•	системы видеонаблюдения различных типов и принадлежности;

•	системы контроля и управления доступом;

•	система охранной сигнализации помещений (кроме помещений касс);

•	системы тревожной сигнализации;

•	системы устройства контроля прохода в тоннель;

•	системы контроля путевого пространства;

•	периметральной охранной сигнализации;

•	сетевого, коммутационного и серверного оборудования;

•	оборудования гарантированного электропитания и иных систем,

•	устройств с источниками ионизирующего излучения (только в случае выполнения работ с использованием оборудования, имеющего источники, излучения требуется включение дополнительного раздела в ППР);

•	устройств контроля досмотра (рамок-металлодетекторов, установок персонального досмотра);

должны выполняться под техническим надзором СТС по заявке, направленной Подрядчиком Заказчику, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ. В случае возникновения неисправностей оборудования, Подрядчик обязан немедленно сообщать диспетчеру СТС по телефону 2-25-06, самостоятельное устранение неисправностей систем, обеспечивающих транспортную безопасность, без согласования с СТС категорически запрещается.

      - При необходимости отключения, изменения режимов работы или демонтажа системы на время производства работ систем, обеспечивающих транспортную безопасность, необходимо:

- Проведение обследования системы в зоне производства работ, подлежащей полному или  частичному отключению, комиссионно с представителями подразделений, эксплуатирующих данную систему, с составлением акта с фиксацией необходимых мероприятий, направленных на поддержание необходимого уровня транспортной безопасности на период отключения системы, с обязательным согласованием со службами СТС, СТБ, а также Отделом транспортной безопасности (ОБ) Управления.

- В случае необходимости отключения/вывода из эксплуатации системы на срок, не превышающий одну рабочую смену, представителем подразделения-заказчика совместно с представителем СТС необходимо оформление записи в соответствующем журнале (необходимый журнал укажет представитель СТС).

- В случае необходимости отключения/вывода из эксплуатации системы на срок, превышающий одну рабочую смену, подразделение-заказчик инициирует выпуск соответствующего приказа/указания по метрополитену установленным порядком, в соответствии с действующей редакцией «Положения об эффективном видеоконтроле» и иными регламентирующими документами. Порядок отключения, хранения демонтированного оборудования и мероприятия по защите кабелей в зоне производства работ в данном случае отдельно должны быть учтены в приказе/указании и согласованы с СТС.

Самостоятельное изменение режимов работы систем, обеспечивающих транспортную безопасность (изменение углов обзора телекамер, подключение дополнительных нагрузок в сети электропитания), перенос оборудования и кабелей и т.п.) категорически запрещается.

Ответственность за сохранность оборудования и коммуникаций в зоне производства работ несет Подрядчик. Мероприятия по восстановлению оборудования и кабельных линий в случае их случайного повреждения производится силами Подрядчика за свой счет под техническим надзором подразделения-владельца.

    - При попадании инженерных сетей в зону производства работ Подрядчику необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению их сохранности или, при необходимости, перенос из зоны производства работ, согласно техническим условиям соответствующих причастных подразделений метрополитена и прочих владельцев инженерных сетей.

Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность инженерной инфраструктуры, не подлежащей замене, переносу и не попадающей в зону производства работ.

В случае повреждения/порчи инженерных сетей при производстве работ Подрядчик обязан провести восстановительные работы за свой счёт в кратчайшие сроки под техническим надзором подразделения-владельца.

    - При производстве работ в помещениях или вблизи устройств, принадлежащих Службе сигнализации, централизации и блокировки, требуется присутствие технического надзора представителей службы. В соответствии с «Инструкцией о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции, заявки на технический надзор необходимо направлять не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ.

    - Подрядчику необходимо разработать и согласовать инструкцию для дежурного персонала о порядке пользования системой АПС и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Инструкция должна содержать следующие разделы:

- Термины, определения, сокращения и обозначения, применяемые в инструкции;

- Общие положения инструкции, содержащие сведения о составе и назначении системы в целом и ее составных частей;

- Описание органов управления и индикации (пожарные приборы управления и индикации, пульты, органы управления для ручного формирования сигнала, и другое применяемое оборудование) в части назначения, состава и устройства приборов, предназначенных для управления и индикации системой;

- Принцип действия системы;

- Описание всех существующих режимов работы системы (дежурный режим, режим возможных неисправностей, тревожные режимы);

- Описание типов и условия передачи системой извещений о тревожных сообщениях (пожарах) на диспетчерские пункты (например, поездной диспетчер метрополитена, пожарные части города и области и т.д.);

- Описание типа и состава применяемой СОУЭ, принцип действия;

- Авторизация, навигация и способы управления системой;

- Действия дежурного персонала при приёме и передаче смены;

- Действия дежурного персонала по изменению режимов охраны;

- Действия дежурного персонала в различных режимах работах системы и в зависимости от типов сигналов, полученных органами управления и индикации;

- Действия дежурного персонала по управлению СОУЭ в автоматическом режиме, и других режимах (при наличии, и в зависимости от типа СОУЭ).

- Действия дежурного персонала при нештатных ситуациях в работе системы с учетом обязанности руководствоваться сборником «Оперативной документации по действиям работников метрополитена при чрезвычайных ситуациях», и других подобных инструкций.

Данная инструкция должна быть согласована со Службой пожарной безопасности и службой, персонал которой будет осуществлять круглосуточное дежурство по эксплуатации системы.

Согласованная инструкция должна быть предоставлена в составе исполнительной документации.

    - До приёмки работ для проведения комплексных испытаний на работоспособность системы пожарной сигнализации. Подрядчиком должна быть составлена и включена в состав исполнительной документации программа испытаний, согласованная с Заказчиком и причастными подразделениями Заказчика.

Содержание программы должно основываться на ГОСТ Р 59638-2021 раздел 7 приложение Б.

  - Сведения о возможности отступления от Рабочей документации:

    - Материалы, комплектующие и оборудование, предусмотренные Рабочей документацией для выполнения работ, имеющие товарные знаки (фирменное наименование) могут быть заменены эквивалентным или превосходящим по эксплуатационным параметрам и техническим характеристикам.

Материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь характеристики не хуже, чем указано в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию «Описание функциональных, технических и качественных показателей (характеристик) материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, позволяющих определить соответствие установленным Заказчиком требованиям».

Применение эквивалентного материала, комплектующих и оборудования не должно требовать изменения объёмов и видов технических решений работ (работ по монтажу и пусконаладочным работам), предусмотренных Рабочей документацией.

Используемые в локальных сметах, расчете начальной (максимальной) цены договора ссылки на товарные знаки (при наличии), установлены с целью обоснования стоимости работ, не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету договора, заключаемого по результатам торгов.

При выполнении работ Подрядчиком должны быть использованы материалы, которые не будут изменять технологию, состав и объем работ, учтенных в расчете начальной (максимальной) цены договора и Рабочей документации.

    - Сметная стоимость работ определена Заказчиком с применением Территориальных единичных расценок (ТЕР) Госэталон 2012. Единичные расценки учитывают среднеотраслевой оптимальный и организационный уровень строительного производства, техники и технологии выполнения работ, разработаны на основе сметных норм по принципу усреднения с определением необходимого и достаточного нормативного количества строительных ресурсов, для выполнения соответствующего вида работ.

Стоимость материалов, не включенных в расценки, определена на основании Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Санкт-Петербург (далее - ТССЦ-2001).

Таким образом, при составлении сметной документации предъявлены требования к технологии производства работ, не устанавливая требований к применяемым материалам, в том числе, если шифр материала из ТССЦ-2001 содержит в своем названии фирменное наименование материала.

  - Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать:

    - Требования норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и иных правовых норм, в соответствии с действующими на территории РФ или вступающими в силу нормами на момент выполнения работ:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления.

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 № 488.

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (Постановление Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования").

- СП 120.13330.2022 "СНиП 32-02-2003 Метрополитены".

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (утв. Приказом от 24 декабря 2019 года № 861/пр).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.

- Правила пожарной безопасности на метрополитенах (ППБО-147-88).

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- СП 3.13130.2026 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 6.13130.2025 «Свод правил. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержден приказом МЧС России от 31 июля 2020 года № 582.

- Строительные нормы и правила РФ "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" (Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство").

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии").

- «Положение об организации обеспечения пожарной безопасности при изменении режима работы систем противопожарной защиты», введенное в действие приказом начальника метрополитена от 25.08.2025 № 1327 с целью отключения устройств пожарной и/или охранной сигнализаций на время производства работ.

- «Инструкцию о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 17.10.2022 № 1460.

- «Инструкцию о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 21.02.2023 № 200.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федераци».

- «Инструкцию о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ», введенная в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448.

- «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом от 30.09.2025 № 1615.

- «Регламент о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ в эксплуатируемых сооружениях метрополитена», введенный в действие приказом начальника метрополитена от 16.04.2024 № 650.

- «Инструкцию по безопасной эксплуатации оснований и строительных конструкций объектов инфраструктуры Петербургского метрополитена», введенную приказом начальника метрополитена от 30.12.2020 № 1886.

- «Инструкцию по маркировке кабельных линий и соединительных муфт на объектах инфраструктуры Петербургского метрополитена» введенную в действие приказом начальника метрополитена от 27.06.2022 № 855.

- «Инструкцию о мерах безопасности для работников, находящихся в тоннелях, на парковых и прочих путях Петербургского метрополитена», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 17.01.2022 № 27.

- «Инструкцию о порядке перевозки грузов на эскалаторах (пассажирских конвейерах)» введенную в действие приказом начальника метрополитена от 25.06.2019 № 844.

- «Инструкцию по маркировке электрооборудования в устройствах Петербургского метрополитена» введенную в действие указанием от 22.04.2010 № 401/НГ.

- «Инструкцию о маркировке пожарных извещателей систем АПС и АУПТ на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» введенную в действие приказом от 16.08.2023 № 1189.

- «Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенный в действие приказом начальника метрополитена от 07.05.2025 № 684.

- «Инструкцию о порядке работы с конфиденциальной информацией в ГУП «Петербургский метрополитен», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 01.07.2021 № 951.

- «Положение о порядке организации и управления защитой информации в ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом начальника метрополитена от 13.01.2026 № 31.

- «Положение о порядке размещения оборудования в пассажирских зонах вестибюлей и станций метрополитена», утвержденное приказом от 28.12.2021 № 2044;

- «Порядок соблюдения интеллектуальных прав третьих лиц, при проведении капитального ремонта, реконструкции и иных работ по модернизации зданий (сооружений) ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденный приказом от 15.08.2025 № 1298;

- «Перечень сведений конфиденциального характера ГУП «Петербургский метрополитен», введенный в действие приказом начальника метрополитена от 30.08.2021 № 1256.

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства».

В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

    - Подрядчик в течение 3 (трёх) дней с даты заключения Договора обязан ознакомиться с действующими локальными актами, относящимися к выполнению работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

  - Требования о возврате Заказчику лома металла: при выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) зданий, строений, сооружений и оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

  - Требования к гарантии на выполняемые работы:

    - Гарантийный срок на выполненные работы, в том числе в части обеспечения работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС) станции «Московские ворота» должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

    - Гарантийный срок на смонтированное оборудование и применяемые материалы должен соответствовать гарантийному сроку, заявленному заводом-изготовителем, но составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

    - Подрядчик гарантирует, что смонтированное оборудование является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании смонтированного оборудования.

    - Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет 
и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта о выявленных недостатках, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

    - При отказе Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в срок, установленный п. 2.6.4. настоящего Технического задания, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

    - Если в течение гарантийного срока смонтированное оборудование окажется дефектным, некомплектным или несоответствующим условиям настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется устранить обнаруженные дефекты, доукомплектовать или заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках (или вручения одностороннего акта, составляемого в порядке, предусмотренном п. 2.6.5. настоящего Технического задания).

    - Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание смонтированного оборудования без дополнительных расходов со стороны Заказчика в пределах гарантийного срока. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности (замена) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания сторонами акта о выявленных недостатках в части смонтированных устройств, отдельных их систем или частей, блоков, узлов своими силами и за свой счёт, при выходе их из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией (не в соответствии с эксплуатационной документацией на инженерно-технические средства, предоставленной Подрядчиком) Заказчиком. Гарантийное обслуживание должно включать работу обслуживающего персонала, поставку запасных частей и расходных материалов, ремонт (восстановление) облицовочных поверхностей станции, а также любые другие затраты, связанные с осуществлением обслуживания.

    - Гарантия качества результата работы, в том числе, в части восстановительных работ после демонтажа и монтажа для отделки/облицовки объекта, распространяется на всё, составляющее результат работы.

  - По результатам выполнения работ должно быть обеспечено функционирование автоматической пожарной сигнализации (АПС) станции «Московские ворота» согласно требованиям настоящего Технического задания и Рабочей документации.

  - Требования к наличию разрешительных документов на право выполнения работ:

    - Работы должны выполняться организацией, которая является членом саморегулируемой организации с правом выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)[1].

При этом уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть не менее цены договора.

    - Работы выполняются при наличии у Подрядчика действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с п. 15 части 1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с обязательным наличием в лицензии следующих видов деятельности:

- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов (в редакции постановления Правительства РФ от 20.07.2021 № 1223 пункт 5).

Или

- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

  - Требования в части порядка обращения с отходами:

    - Подрядчик разрабатывает в составе проекта производства работ (ППР), раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы (по форме приложения № 2 к Регламенту взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенному в действие приказом начальника метрополитена от 07.05.2025 № 684).

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе по обращению с отходами производства и потребления, в период выполнения работ на объектах метрополитена.

    - Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.

    - Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды, накопление (складирование) отходов производства и потребления в установленных местах, уборку территории, прилегающей к месту выполнения работ.

    - При выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) зданий, строений, сооружений и оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

Количество материалов, пригодных для дальнейшего использования, и лома металлов, которые должны быть переданы Заказчику – 0,61 т:

- отходы изолированных проводов и кабелей – 0,552 т;

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные – 0,058 т.

    - Накопление отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется в местах временного накопления отходов (МВНО) Заказчика, которые указываются в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» ППР.

Общее ориентировочное количество отходов, образующихся при выполнении работ: 0,771 т (без учета отходов лома медных сплавов, изолированных проводов и кабелей, передаваемых Заказчику согласно п. 2.9.5. настоящего Технического задания, а также мусора от офисных и бытовых помещений организаций).

    - Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

    - За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика – неустойку (штраф), возмещение убытков.

    - Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется Заказчиком.

    - Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов производства и потребления вносится ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

  - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам работы, к результатам работы:

    - Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта (п. 3 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

    - Используемая кабельная линия должна иметь подтверждение соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

    - Оборудование должно быть смонтировано согласно паспортам и инструкциям предприятий-изготовителей.

    - Все применяемые Подрядчиком для выполнения работ расходные материалы и комплектующие изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Применяемые при производстве работ расходные материалы и комплектующие изделия должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации (не бывшими в употреблении, в ремонте), не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

    - Техническая документация на устанавливаемое оборудование должна быть на русском языке, ее состав и содержание должны быть достаточными для эксплуатации и проведения профилактического обслуживания эксплуатирующим персоналом.

    - Подрядчик обязан произвести предварительные испытания, комплексное опробование и иные испытания для проверки работоспособности приборов и оборудования АПС, предусмотренные строительными нормами и правилами, технической документацией и требованиями предприятий-изготовителей оборудования. После завершения комплексного опробования Подрядчиком составляется акт об окончании пусконаладочных работ, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

    - В период производства работ, а также в период устранения неисправностей и недостатков Подрядчик должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений метрополитена.

  - Сведения о возможности привлечения субподрядчиков: работы должны быть выполнены своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков.

  - Требования к Подрядчику:

    - Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Подрядчиком.

При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для выполнения работ.

    - Подрядчик должен при определении порядка организации работ руководствоваться требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции.

    - Выдача пропусков для сотрудников подрядной организации для допуска на объект осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)» и в соответствии «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенным в действие приказом от 30.09.2025 № 1615.

    - В целях получения постоянных пропусков для выполнения работ на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора обязан направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц, с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика в формате Excel с сопроводительным письмом, содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с Подрядчиком, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности с обязательным согласованием руководства Службы пожарной безопасности.

Срок получения постоянных пропусков может составлять до 40 (сорока) рабочих дней с даты предоставления вышеуказанных сведений.

К производству работ допускаются работники Подрядчика, имеющие постоянные пропуска, при условии оформления заявки в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика.

В общий срок выполнения работ входят сроки получения пропусков.

    - Для оформления пропусков, до начала выполнения работ, а также в дальнейшем, в случае привлечения к проведению работ новых сотрудников, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения обо всех сотрудниках, привлекаемых к работе на объектах Заказчика, в том числе иностранных граждан (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного сотрудника).

    - Работы должен выполнять персонал в количестве не менее 2-х человек, изучивший документацию, указанную в п. 1.10. настоящего Технического задания, локальные нормативные акты Заказчика, указанные в п. 2.4. настоящего Технического задания, а также прошедший инструктаж по пожарной безопасности на объекте и имеющий:

  - выписку из протокола проверки знаний требований охраны труда (п. 91. постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»);

  - удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й), выданных работникам, прошедшим проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" п. 3.2);

  - копии протокола или выписки из протокола аттестационной комиссии, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (ст. 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ) в части области аттестации «А.1»;

  - удостоверения персонала, имеющего допуски к работам на высоте (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»). Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ персонал, имеющий допуски к работам на высоте (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте») в количестве не менее двух человек.

    - Документы, перечисленные в п. 2.12.6. настоящего Технического задания проверяются представителями Заказчика, осуществляющими технический надзор, перед началом каждой рабочей смены.

  - Во время производства работ Подрядчик обязан выполнять антитеррористические мероприятия и правила:

    - При выполнении работ требуется соблюдать требования следующих нормативных документов:

- Сборник «Оперативной документации по действию работников метрополитена при чрезвычайных ситуациях», введенный в действие приказом от 04.02.2022 № 149;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)»;

- Постановление Правительства РФ от 22.09.2023 № 1550 «Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами транспортной инфраструктуры и осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфраструктуры, для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта, а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, объектов транспортной инфраструктуры, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 04.02.2025 № 34 «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности» (далее – Правила досмотра);

- «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом от 30.09.2025 № 1615;

  - Иные локальные нормативные акты ГУП «Петербургский метрополитен», в части обеспечения требований транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена.

    - Необходимо оформить, установленным в ГУП «Петербургский метрополитен» порядком, пропуска на всех работников, осуществляющих выполнение работ на объектах метрополитена.

    - Работники сторонней организации обязаны:

  - осуществлять проход в зону транспортной безопасности, в соответствии с Правилами досмотра, через установленные и оборудованные контрольно-пропускные пункты (далее - КПП) объекта инфраструктуры внеуличного транспорта (далее  ОИВТ);

  - выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности (далее  СОТБ), направленные на обеспечение транспортной безопасности, а также не предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных обязанностей;

  - информировать СОТБ о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности ОИВТ;

  - предъявлять все материальные предметы, перевозимые, проносимые в зону транспортной безопасности ОИВТ, верхнюю одежду, обувь, головные уборы, предметы под одеждой; а также мото- и автотранспорт для проведения досмотра, повторного досмотра и дополнительного досмотра;

  - по запросу работников из числа СОТБ предъявлять действительные пропуска, разрешительные документы, документ, удостоверяющий личность физического лица;

  - пройти обследование с помощью средств досмотра, в том числе по дополнительным запросам уполномоченных лиц из числа СОТБ, пройти обследование с помощью технических средств обеспечения транспортной безопасности в очередной раз;

  - выполнять требования работников из числа СОТБ по недопущению проноса (провоза) в зону транспортной безопасности ОИВТ или их части предметов и веществ, включенных в «Перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или её часть», утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2025 № 34 (далее – Перечни);

  - выполнять требования работников из числа СОТБ по недопущению перемещения в зону транспортной безопасности ОИВТ или их части объектов досмотра, не имеющих на это правовых оснований;

  - выполнять требования работников из числа СОТБ при проведении досмотра радио- и телеаппаратуры, фото-, видео и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров по включению и проверки их работоспособности;

  - давать ответы на вопросы работников из числа СОТБ, связанные с установлением связи данных физических лиц с совершением или подготовкой к совершению акта незаконного вмешательства (далее – АНВ) в отношении ОИВТ.

    - Работникам сторонней организации запрещено:

  - проносить (провозить) в зону транспортной безопасности ОИВТ предметы и вещества, включенные в Перечни, без законных на то оснований;

  - препятствовать функционированию технических средств обеспечения транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности ОИВТ;

  - принимать материальные объекты от посторонних лиц для их перевозки в метрополитене, без прохождения процедуры досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности;

  - совершать действия, создающие препятствия функционированию или ограничивающие функционирование ОИВТ, включая распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности ОИВТ, а также действия, направленные на повреждение (хищение) элементов ОИВТ;

  - использовать визуально нечитаемые постоянные пропуска;

  - передавать документы, дающие право допуска в зону транспортной безопасности ОИВТ и на критические элементы ОИВТ, сторонним лицам, а также предоставлять возможность допуска на ОИВТ по своим пропускам иным лицам;

  - осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности ОИВТ вне (в обход) КПП ОИВТ;

  - предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо совершение АНВ в отношении ОИВТ;

  - использовать пиротехнические изделия;

  - осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности ОИВТ в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

  - употреблять алкогольную продукцию, наркотические или иные токсические вещества;

  - курить в местах, не оборудованных для этой цели;

  - осуществлять парковку личного мото- и автотранспорта вне зоны, определенной ответственным на ОИВТ подразделением;

  - совершать действия, нарушающие противопожарный режим, установленный на объекте.

    - Действия при обнаружении бесхозных предметов:

      - При обнаружении бесхозных предметов на объектах метрополитена, при получении информации об угрозе взрыва, а также при получении сообщений о совершенном взрыве, незамедлительно сообщить руководителю работ, лицу, осуществляющему технический надзор, а также одному из следующих должностных лиц:

- в Ситуационный центр Управления метрополитена по тел.: 718-33-84, 2-11-16, 2-11-11, 2-11-12, 2-11-13, 2-11-14, ЕЦРС или через СПТИ. В случае экстренной необходимости, а также при невозможности использования иных средств связи по мобильному телефону +7-931-956-4569;

- старшему диспетчеру поездному (руководителю смены диспетчерской) по тел. 2-24-10, 570-69-92;

- сотруднику подразделения транспортной безопасности;

- дежурному персоналу Службы движения или Службы сбора доходов;

- дежурному по метрополитену по тел.: 2-25-72, 718-33-10.

      - При обнаружении бесхозных предметов работники сторонних организаций должны соблюдать правила личной безопасности. Все обнаруженные на объектах метрополитена бесхозные предметы до их обследования считаются потенциально как взрывоопасные.

      - Работникам сторонних организаций категорически запрещаются любые действия по самостоятельному осмотру, обследованию или удалению бесхозных предметов.

  - Санитарно-эпидемиологические требования:

В целях соблюдения Подрядчиком требований действующего законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при выполнении работ на объектах метрополитена необходимо:

    - Подрядчик обеспечивает при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований.

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

    - Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

  - Условия авансирования: авансирование при выполнении работ не предусмотрено.

  - Условие о подключении к сетям метрополитена:

    - В случае подключения при выполнении работ к устройствам электроснабжения метрополитена представить расчет потребления электроэнергии используемых электроинструментов и оборудования и учесть расходы на электроэнергию в уменьшение стоимости выполнения работ или направить информационное письмо, что подключение к сетям метрополитена для выполнения работ не требуется.

    - При выполнении работ подключение к сетям водоснабжения метрополитена не требуется.

Раздел 3. Состав и содержание работы

  - Работы должны быть выполнены согласно Рабочей документации.

  - Работы включают в себя:

- демонтажные работы;

- монтаж оборудования и панелей подвесного потолка;

- бурение отверстий;

- прокладка кабельной продукции;

При проведении работ по прокладке кабельной продукции в пассажирской зоне необходимо предусмотреть скрытую прокладку. В случае невозможности скрытой прокладки кабельной продукции, произвести прокладку упорядочено в кабель-каналах, окрашенных в основной цвет поля облицовочных поверхностей. Работы по прокладке кабель-каналов проводить при согласовании всех причастных подразделений.

- герметизацию закладных гильз после прокладки кабельной продукции и труб;

- пусконаладочные работы.

    - Подрядчик обеспечивает ремонт (восстановление) облицовочных поверхностей станции:

- работы по восстановлению отделки в местах прокладки кабельной продукции и труб, а именно: необходимо произвести заделку отверстий цементным раствором и окраску поверхностей стен, потолка;

- работы по восстановлению облицовки в местах прокладки кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах), труб, в местах установки оборудования и в местах демонтированного оборудования и кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах), а именно: произвести заделку отверстий и восстановление облицовки специальными материалами и цветовым решением облицовочных поверхностей (например, если облицовка стены из натурального камня, то заделывать отверстия необходимо мастикой, заколерованной в тон основного поля облицовочной поверхности).

Стоимость данных работ входит в общую стоимость работ по Договору.

    - При производстве работ Подрядчику требуется:

- вести прокладку кабеля упорядоченно, по возможности используя существующие трассы и кабель-каналы;

- по окончании работ промаркировать кабельную продукцию и оборудование;

- провести измерение сопротивления изоляции;

  - провести проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

  - выполнить увязку модернизируемой АПС с существующей системой СКД-БСК (реализация разблокировки дверей, находящихся в системе контроля доступа СКД-БСК, в помещениях станционного комплекса при срабатывании АПС на «Пожар».

Описываемые способы предусмотрены Рабочей документацией. Стоимость данных работ входит в общую стоимость работ по Договору.

Раздел 4. Порядок контроля и приемки

  - Представители подразделения Заказчика и смежных подразделений, участвующие в приемке работ, назначенные приказом по подразделению, осуществляют:

    - Технический надзор за выполнением работ.

    - Обеспечение сохранности оборудования, сооружений и устройств метрополитена.

    - Обеспечение допуска на объект представителей подрядной организации.

  - При нарушении технологии производства работ, отступлений от Рабочей документации, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы приостанавливаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор и устанавливается срок устранения нарушений.

  - Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

  - Подрядчик обязан произвести предварительные испытания оборудования, комплексное опробование и иные испытания, предусмотренные строительными нормами и правилами, технической документацией и требованиями предприятий-изготовителей оборудования. Испытания проводятся до приемки выполненных работ Заказчиком.

  - Подрядчик не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания выполнения работ письменно уведомляет Заказчика о готовности предоставить результаты фактически выполненных работ с приложением проектов актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2; проекта справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3; проектов счета, счета-фактуры (при необходимости), копий сертификатов, технических паспортов, удостоверяющих качество оборудования.

  - Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней, с даты предоставления проектов документов, указанных в п. 4.5. настоящего Технического задания, проверяет проекты документов и, в случае наличия замечаний к проектам документов, направляет их Подрядчику. Подрядчик обязан устранить замечания в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний к проектам документов, если иной срок дополнительно не установлен Заказчиком.

  - Приемка результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания, Приёмочной комиссией Заказчика в составе не менее 5 человек, в том числе представители подразделений-владельцев помещений, затрагиваемого оборудования Заказчика, при участии представителей Подрядчика, и включает в себя осмотр и проверку функционирования устройств автоматической пожарной сигнализации (АПС) станции «Московские ворота», соблюдения норм и правил монтажа, проверку предоставленной Подрядчиком документации, указанной в разделе 5 настоящего Технического задания.

  - По итогам проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям и требованиям договора, Приёмочной комиссией Заказчика принимается одно из следующих решений, которое вносится в  акт о приемке выполненных работ (по форме приложения № 5 к «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции), указанный акт подписывается всеми членами Приёмочной комиссии Заказчика и утверждается Заказчиком:

    - работы выполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями договора и предусмотренной договором документацией и подлежат приёмке;

    - выявлены недостатки по предоставленному Подрядчиком результату выполненных работ в части объема, качества, безопасности согласно требованиям, установленным договором, которые Подрядчику следует устранить в установленный Заказчиком (согласованный Заказчиком) срок и не подлежат приемке до устранения выявленных недостатков;

    - работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий договора и предусмотренной договором документацией и не подлежат приемке.

  - Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком только при предоставлении полного комплекта исполнительной документации, отсутствии замечаний, дефектов и недоделок в выполненных работах и подписании сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

  - В случае отрицательного решения Приёмочной комиссии Заказчик направляет Подрядчику в день приёмки мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней и представить результат выполненных работ и/или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.

  - В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком.

  - В случае положительного решения Приёмочной комиссии Заказчика, Стороны оформляют акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, которые подписываются руководителем (или уполномоченным доверенностью лицом) Подрядчика и руководителем (иным уполномоченным лицом) Заказчика.

  - Документы о приёмке либо мотивированный отказ от приёмки оформляются непосредственно в день приемки выполненных работ и незамедлительно с использованием любых средств связи (по факсу, по электронной почте) с последующим досылом по почте направляются Подрядчику, либо непосредственно передаются работникам Подрядчика под подпись.

  - Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

Раздел 5. Состав документации

  - В день окончания выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику оформленные надлежащим образом отчетные и финансовые документы:

- Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в 2-х экземплярах;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в 2-х экземплярах;

- Счет, счет-фактуру (при необходимости);

- Ведомости смонтированного оборудования;

- Акты демонтажных работ;

- Документы и действующие сертификаты, подтверждающие происхождение и качество используемых материалов (оборудования), в том числе применяемой кабельной линии;

- Инструкции по монтажу;

- Монтажные схемы, однолинейные схемы электропитания;

- Технические акты освидетельствования, с фотофиксацией на электронном носителе, подтверждающие приемку «скрытых работ» (при наличии);

- Рабочую документацию (экземпляр Подрядчика) со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица;

- Оригинал проекта производства работ (ППР) со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица;

- Наряды на производство работ, акты-допуски, номерные указания (при наличии) - согласно требованиям «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции;

- Журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора (заверенную копию);

- Общий журнал работ;

- Акты передачи технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля;

- Акты проведения предварительных испытаний, комплексного опробования и иных мероприятий для проверки работоспособности приборов и оборудования АПС и СОУЭ;

- Акт об окончании пусконаладочных работ;

- Инструкцию для дежурного персонала о порядке пользования системой АПС и СОУЭ, разработанную в соответствии с п. 2.2.16. настоящего Технического задания;

- Программу испытаний, разработанную и согласованную в соответствии с п. 2.2.17. настоящего Технического задания;

- Иные документы, предусмотренные требованиями настоящего Технического задания.

  - Без комплекта документов, перечисленных в п. 5.1. настоящего Технического задания, или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать выполненные работы.

Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке выполненных работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

  - Документация должна быть передана Заказчику с описью предоставляемых документов в сопроводительном письме.

Раздел 6. Порядок оплаты

  - Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания актов и справки Заказчиком, при условии предоставления счета и счета-фактуры (при необходимости).

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в российских рублях.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками, не подлежат приёмке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

  - Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

  - Приложение № 2 – Описание функциональных, технических и качественных показателей (характеристик) материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, позволяющих определить соответствие установленным Заказчиком требованиям.

  - Приложение № 3 – Форма «Производственный акт».

  - Приложение № 4 – Эскиз прохождения кабельных трасс через железобетонные упоры затворов.

| ПОДГОТОВИЛ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Старший инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ ГСМР Службы пожарной безопасности |  | /А.А. Терещенко/ |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Начальник ПТО Службы пожарной безопасности |  | /А.А. Савченко/ |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п |  | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж оборудования на станции «Московские ворота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж и подключение аккумуляторных батарей в прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж извещателей пожарных дымовых адресно-аналоговых оптико-электронных |  |  | шт. |  |  | 394 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж извещателей пожарных ручных адресный |  |  | шт. |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж блок разветвительно-изолирующих |  |  | шт. |  |  | 165 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж оповещателей охранно-пожарных звуковых |  |  | шт. |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж оповещателей охранно-пожарных световой |  |  | шт. |  |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж блока сигнально-пускового адресного |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж модулей подключения нагрузки МПН |  |  | шт. |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж коробок монтажных огнестойких (из состава ОКЛ) |  |  | шт. |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж Провода заземления |  |  | м |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж извещателей пожарных тепловых максимально-дифференциальный адресно-аналоговый |  |  | шт. |  |  | 91 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж резервированных источников питания |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж и подключение аккумуляторных батарей |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж барьера искрозащитного |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж извещателей пожарных линейный однопозиционный адресный |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж извещателя пожарного теплового точечного взрывозащещищенного адресного |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж Блока защиты коммутационный |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж устройства коммутационного |  |  | шт. |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж пульта пожарного оповещения |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабель-канала |  |  | м |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Укладка кабеля в кабель канал |  |  | м |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Затяжка кабеля в гофротрубу. |  |  | м |  |  | 11 725 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж гофротрубы с затянутым кабелем 1x2x0,75 |  |  | м |  |  | 7 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж гофротрубы с затянутым кабелем 2x2x0,75 |  |  | м |  |  | 1 250 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж гофротрубы с затянутым кабелем 1x2x1 |  |  | м |  |  | 3 475 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка автоматического выключателя в щит ЩРГ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка щита ПЭСПЗ на стену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка корпуса навесного 300х250х150мм |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка выключателя нагрузки модульного |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка выключателя автоматического модульного |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка дин-рейки из нержавеющей стали на монтажную плату |  |  | м |  |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка шины на дин-рейку в корпусе |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка латунного кабельного ввода м36 d=13-18 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка латунного кабельного ввода м27 d=13-18 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля 3х4 мм² с креплением на скобу двухлапковую |  |  | м |  |  | 315 |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля 3х2,5 мм² с креплением на скобу двухлапковую |  |  | м |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка и монтаж бирок кабельных |  |  | шт. |  |  | 1 880 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка пружин постоянного давления |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Работы по сверлению и герметизации кабельной проходки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сверление отверстия 45мм в бетонной стене толщиной 300м |  |  | шт. |  |  | 187 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сверление отверстия 45мм в бетонной стене толщиной 500м |  |  | шт. |  |  | 71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сверление отверстия 60мм в ж.б. стене толщиной до 300м |  |  | шт. |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка стальной трубы Ду40 в горизонтальное отверстие |  |  | м |  |  | 3,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка стальной трубы Ду25 в горизонтальное отверстие |  |  | м |  |  | 101 |  |  |  |  |
|  |  |  | Герметизация кабельных проходов герметиком противопожарным, песчано цементной смесью, минватой НГ, лентой терморасширяющейся уплотнительной |  |  | шт. |  |  | 269 |  |  |  |  |
|  |  |  | Окраска водно-дисперсными составами улучшенная стен |  |  | м² |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка взрывозащищенной муфты с гильзой |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Работы по восстановлению стен и потолков после демонтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Герметизация кабельных проходов цементно-песчаной смесью, шпатлевкой |  |  | шт. |  |  | 258 |  |  |  |  |
|  |  |  | Окраска водно-дисперсными составами улучшенная стен |  |  | м² |  |  | 258 |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоматизированная система II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ.) - 520 кан. |  |  | каналов |  |  | 520 |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка автоматических выключателей однополюсных до 16А |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции на кабелях до 1 кВ |  |  | Лин. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлениями и заземленными элементами |  |  | точка |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж провода типа ШВВП/ШВВП 2х0,5 ГОСТ121.76-89 |  |  | м |  |  | 2 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля управления CQR экран./ CAB6/EC 6х0,22 |  |  | м |  |  | 1 940 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля управления CQR экран/CAB2/EC 2х0,22 |  |  | м |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля телефонный/ТППэп-НДГ 10х2х0,5 |  |  | м |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля парной скрутки для ОПС/КПСВЭВ 2х2х0,75 |  |  | м |  |  | 970 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля электрического силового ВВГ 2х1.5 ГОСТ 16442-80 |  |  | м |  |  | 970 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля электрического силового ВВГ 3х2.5 ГОСТ 16442-80 |  |  | м |  |  | 435 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж провода кроссового станционного ПКСВ 2х0,5 ТУ 16.К71-80-90 |  |  | м |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля контрольного КПСЭ 1x2x1,5 |  |  | м |  |  | 765 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля контрольного КПСЭ 2x2x1,5 |  |  | м |  |  | 1 010 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля контрольного КПСЭ 1x2x0,5 |  |  | м |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля контрольного КПСЭ 2x2x0,5 |  |  | м |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж провода ПВ 1x6 |  |  | м |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж блока С2000-М |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж блока С2000-БКИ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж блока С2000-ПИ |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж сигнал-20П SMD |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж блока С2000-СП1 |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж блока КПБ |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж блока УК-ВК исп.4 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж распределительной коробки |  |  | шт. |  |  | 151 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж БРП 24-5 / 40 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж АКБ 12В 40Ач |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж ИП 212-3СУ |  |  | шт. |  |  | 381 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж ИПР-3СУ |  |  | шт. |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж ИП 212-3СМ |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж ИП 103-3-А2-1М исп.2 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж ИП 101-07е |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж ТОН 1С-24 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж Коп 25 |  |  | шт. |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж Рип-24 исп.1 П |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж АКБ 12В 7Ач |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж УК-ВК/4 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж ASD 535-1 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж MCM 35 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж MSM SD-1 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж SSD 535-2 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж DRB 25PVC |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж DFU 535XL |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж DFU 535XL RS |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж WRB 25PVC |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж ИД-12E-1 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж ИО 102-20/Б2М |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж СПЭК-7-4x350 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж МАЯК-24-К |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж выключателя ABB S201 C2 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж выключателя ABB S201 C4 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж бокса КМПн 2/2 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж шкафа Spacial 3D |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж сплошной платы для шкафа Spacial 3D |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж дин-рейки OMEGA 3F |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж зажимов CBC.2/GR |  |  | шт. |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж торцевого изолятора |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабельного ввода для труб D=25 |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж жесткой гладкой трубы D=25 с креплением (кол-во креплений 300 шт.) |  |  | шт. |  |  | 115 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж поворота труба-труба D=25 |  |  | шт. |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж муфты труба-труба D=25 |  |  | шт. |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж муфты гибкой труба-труба |  |  | шт. |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж заглушки ПВХ D=25 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Лист металла оцинковонный, толщиной 1 мм, 1000x1000 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль BRL-21 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Труба гофрированная D=25 |  |  | шт. |  |  | 960 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж Коп 25 |  |  | шт. |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж Рип-24 исп.1 П |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж АКБ 12В 7Ач |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж кабеля подключения существующей АПС |  |  | м |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж автоматического выключателя из щита ЩРГ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ПОДГОТОВИЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старший инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ ГСМР Службы пожарной безопасности |  |  |  |  |  | /А.А. Терещенко/ |  |  |  |  |

# Приложение № 2 к Техническому заданию

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ХАРАКТЕРИСТИК) МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ

| № п/п | Наименование материала/ оборудования | № показателя | Показатель (характеристика) материала/оборудования | Значения функциональных, технических и качественных показателей (характеристик) материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, позволяющих определить соответствие установленным заказчиком требованиям |  |  |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | 1 | ## Встроенный модуль контроля адресной линии | не менее 125 | ## х | ## х | х | х | Адресных устройств |
|  |  | 2 | ## Возможность объединения ППКУП с возможностью перекрестного управления | не менее 30 | ## х | ## х | х | х | ППКУП |
|  |  | 3 | ## Встроенный резервированный источник питания | х | ## х | ## х | х | соответствие | х |
|  |  | 4 | ## Возможность подключения к АРМ | х | ## х | ## х | х | соответствие | х |
|  |  | 5 | ## Основное питание | не более 240 | ## х | ## х | х | х | В |
|  |  | 6 | ## Количество зон (направлений) пожаротушения | не менее 3 | ## х | ## х | х | х | х |
|  |  | 7 | ## Максимальный выходной ток, ## встроенной линии связи для подключения адресных устройств | не менее 90 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  | 8 | ## Максимальная информационная емкость по входам (контролируемые элементы) | не менее 4000 | ## х | ## х | х | х | х |
|  |  | 9 | ## Максимальная информационная емкость по выходам (управляемые элементы) | не более 1030 | ## х | ## х | х | х | х |
|  |  | 10 | ## Максимальное число подобных приборов в сети | не менее 30 | ## х | ## х | х | х | х |
| 2 | Аккумуляторная батарея | 1 | Емкость | х | х | х | х | 26 | А/ч |
|  |  | 2 | Выводы М5 | х | х | х | х | 5 | мм |
|  |  | 3 | Напряжение питания | х | х | х | х | 12 | В |
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 175 | мм |
|  |  | 5 | Ширина | х | х | х | х | 166 | мм |
|  |  | 6 | Высота | х | х | х | х | 125 | мм |
| 3 | Аккумуляторная батарея | 1 | Емкость | х | х | х | х | 17 | А/ч |
|  |  | 2 | Выводы М5 | х | х | х | х | 5 | мм |
|  |  | 3 | Напряжение питания | х | х | х | х | 12 | В |
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 181 | мм |
|  |  | 5 | Ширина | х | х | х | х | 76 | мм |
|  |  | 6 | Высота | х | х | х | х | 166 | мм |
| 4 | Резервированный источник | 1 | Напряжение питания | х | х | х | х | 220 | В |
|  |  | 2 | Ток нагрузки | не менее 4 | х | х | х | х | А |
|  |  | 3 | Степень защиты корпуса | х | х | х | х | IP 41 | х |
|  |  | 4 | Подключение | х | х | х | х | Наличие интерфейса RS-485 | х |
|  |  | 5 | Выходное напряжения постоянного тока | х | х | х | х | 24 | В |
|  |  | 6 | Наличие сертификата соответствия | х | х | х | х | да | х |
| 5 | Комплект муфты | 1 | Для кабеля/трубы Ø (мм) | х | х | 3,6 | 12 | х | В |
|  |  | 2 | Внешний диаметр, Ø (мм) | х | х | х | х | 96 | мм |
|  |  | 3 | Материал гильзы | х | х | х | х | Нерж.сталь | Х |
|  |  | 4 | IP | х | х | х | х | IP 68 | В |
|  |  | 5 | Требровани Ex | х | х | х | х | Ex e IIC Gb X | х |
| 6 | Блок индикации с клавиатурой | 1 | ## Интерфейс подключаемых считывателей | ## х | ## х | х | х | Dallas Touch Memory | х |
|  |  | 2 | ## Напряжение питания постоянного тока | х | х | 10,2 | 28,0 | х | В |
|  |  | 3 | ## Количетсво входов | ## х | ## х | х | х | 1 | шт. |
|  |  | 4 | ## Количество вводов питания | ## х | ## х | х | х | 2 | шт. |
|  |  | 5 | ## Рабочий диапазон температур | х | х | -30 | +50 | х | °C |
|  |  | 6 | ## Степень защиты корпуса | не менее IP20 | ## х | ## х | х | х | х |
|  |  | 7 | ## Тип монтажа | ## х | ## х | х | х | настенный | х |
| 7 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой | 1 | ## Количество подключаемых АУ | не более 127 | ## х | ## х | х | х | шт. |
|  |  | 2 | ## Напряжение питания постоянного тока | х | х | 10,2 | 28,4 | х | В |
|  |  | 3 | ## Количество линий интерфейса RS-485 | не менее 2 | ## х | ## х | х | х | х |
|  |  | 4 | ## Рабочий диапазон температур | х | х | -30 | +55 | х | °C |
|  |  | 5 | ## Степень защиты корпуса | не менее IP40 | ## х | ## х | х | х | х |
|  |  | 6 | ## Тип монтажа | ## х | ## х | х | х | настенный | х |
| 8 | Барьер искрозащитный | 1 | ## Маркировка взрывозащиты | ## х | ## х | ## х | ## х | [Exia]IIC | х |
|  |  | 2 | ## Ток потребления | ## х | ## х | ## х | ## х | 0,5 | мА |
|  |  | 3 | ## Проходное сопротивление | ## х | ## х | ## х | ## х | 5,1 | Ом |
|  |  | 4 | ## Максимальное напряжение цепи | ## х | ## х | ## х | ## х | 15,5 | В |
|  |  | 5 | ## Максимальное выходное напряжение | ## х | ## х | ## х | ## х | 15 | В |
|  |  | 6 | ## Максимальный выходной ток | ## х | ## х | ## х | ## х | 140 | мА |
|  |  | 7 | ## Выходной ток короткого замыкания | ## х | ## х | ## х | ## х | 180 | мА |
|  |  | 8 | ## Максимальная внешняя емкость | ## х | ## х | ## х | ## х | 0,125 | мкФ |
| 9 | Извещатель пожарный тепловой | 1 | Требровани Ex | ## х | ## х | ## х | ## х | 0ExiaIICT6X | х |
|  |  | 2 | Степень защиты оболочки | ## х | ## х | ## х | ## х | IP41 | х |
|  |  | 3 | Температурный диапазон | ## х | ## х | -30 | 55 | х | ºС |
|  |  | 4 | Подключение | ## х | ## х | ## х | ## х | Пороговый | х |
|  |  | 5 | Наличие сертификата соответствия | ## х | ## х | ## х | ## х | да | х |
| 10 | Огнестойкий герметик ГТ | 1 | Свойства | ## х | ## х | ## х | ## х | Терморасши-ряющися | х |
|  |  | 2 | Огнестойкость | не менее 120 | ## х | ## х | ## х | ## х | мин. |
|  |  | 3 | Плотность материала | ## х | ## х | ## х | ## х | 1,2 | г/см3 |
|  |  | 4 | Цвет | ## х | ## х | ## х | ## х | серый | Х |
|  |  | 5 | Допустимая температура использования | ## х | ## х | +5 | +60 | х | ºС |
|  |  | 6 | Допустимая температура эксплуатации | ## х | ## х | -40 | +120 | х | ºС |
| 11 | Дюбель-хомут "клоп" (однолапковый) | 1 | Диаметр | ## х | ## х | ## х | ## х | 25-26 | мм |
|  |  | 2 | Материал изготовления | ## х | ## х | ## х | ## х | Сталь | х |
|  |  | 3 | Наличие дюбеля | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 4 | Хомут "однолапковый" | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
| 12 | Кабельный хомут | 1 | Габаритные размеры ( Ширина х Длина ) | ## х | ## х | ## х | ## х | 4,6х300 | мм |
|  |  | 2 | Материал хомута | ## х | ## х | ## х | ## х | Сталь нерж. | х |
| 13 | Кольцо стальное | 1 | Диаметр кольца | ## х | ## х | ## х | ## х | 20 | мм |
|  |  | 2 | Материал | ## х | ## х | ## х | ## х | Сталь | х |
| 14 | Пульт противопожарный объектовый | 1 | Напряжение питания | ## х | ## х | ## х | ## х | 24 | В |
|  |  | 2 | Ток потребления | не более 130 | ## х | ## х | ## х | ## х | мА |
|  |  | 3 | Степень защиты корпуса | ## х | ## х | ## х | ## х | IP 41 | х |
|  |  | 4 | Подключение | ## х | ## х | ## х | ## х | Наличие интерфейса RS-485 | х |
|  |  | 5 | Количество адресуемых зон | 127 | ## х | ## х | ## х | ## х | шт. |
|  |  | 6 | Наличие сертификата соответствия | ## х | ## х | ## х | ## х | да | х |
| 15 | Кабель 2х2х0,75 | 1 | Количество токопроводящих жил | ## х | ## х | ## х | ## х | 2х2 | шт. |
|  |  | 2 | Сечение токопроводящих жил | ## х | ## х | ## х | ## х | 1 | мм² |
|  |  | 3 | Материал токопроводящих жил - медь | ## х | ## х | ## х | ## х | ДА | х |
|  |  | 4 | Наличие брони | ## х | ## х | ## х | ## х | ДА | х |
|  |  | 4 | Материал изоляции - ПВХ композиция пониженной пожароопасности с пониженным дымогазовыделением, FRHF | ## х | ## х | ## х | ## х | ДА | х |
|  |  | 5 | Материал наружной оболочки - ПВХ композиция пониженной пожароопас ности с пониженным дымогазовыделением, FRHF | ## х | ## х | ## х | ## х | ДА | х |
|  |  | 6 | Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности | ## х | ## х | ## х | ## х | А | х |
| 16 | ОКЛ 1х2х0,75 | 1 | Сертификат соответствия от 04.02.2019 на ОКЛ | ## х | ## х | ## х | ## х | да | х |
|  |  | 2 | Время сохранения работоспособности ОКЛ | не менее 60 | ## х | ## х | ## х | ## х | мин. |
|  |  | 3 | Наличие защиты в виде гофротрубы от механического повреждения кабеля | ## х | ## х | ## х | ## х | да | х |
|  |  | 4 | Тип исполнения кабельного изделия по ГОСТ 31565-2012 | ## х | ## х | ## х | ## х | FRHF | х |
|  |  | 5 | Материал жил | ## х | ## х | ## х | ## х | медь | х |
|  |  | 6 | Количество жил | ## х | ## х | ## х | ## х | 2 | шт. |
|  |  | 7 | Площадь сечения, | ## х | ## х | ## х | ## х | 0,75 | мм² |
|  |  | 8 | Кабель симметричный | ## х | ## х | ## х | ## х | да | х |
|  |  | 9 | Парная скрутка | ## х | ## х | ## х | ## х | да | х |
| 17 | Блок защитный | 1 | Кол-во изоляторованных линий | ## х | ## х | ## х | ## х | 8 | шт. |
|  |  | 2 | Номинальное напряжение | ## х | ## х | 10 | 30 | х | В |
|  |  | 3 | Сечение токопроводящих жил | ## х | ## х | 0,5 | 1,5 | х | мм² |
| 18 | Адресный расширитель | 1 | Температурный диапазон | ## х | ## х | -45 | 55 | х | ºС |
|  |  | 2 | Количество ШС | ## х | ## х | ## х | ## х | 2 | шт. |
|  |  | 3 | Подключение | ## х | ## х | ## х | ## х | Наличие работы в ДПЛС | х |
| 19 | Блок сигнально-пусковой адресный | 1 | Температурный диапазон | ## х | ## х | -30 | 55 | х | ºС |
|  |  | 2 | Количество контролируемых реле | ## х | ## х | ## х | ## х | 2 | шт. |
|  |  | 3 | Подключение | ## х | ## х | ## х | ## х | Наличие работы в ДПЛС | х |
| 20 | Анкер латунный забивной М12 | 1 | Диаметр | ## х | ## х | ## х | ## х | М12 | мм |
|  |  | 2 | Длина | ## х | ## х | ## х | ## х | 41 | мм |
| 21 | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный | 1 | Требования Ex | ## х | ## х | ## х | ## х | 1Exd[ia]IIC | х |
|  |  | 2 | Температура срабатывания | ## х | ## х | 54 | 65 | х | ºС |
|  |  | 3 | Степень защиты оболочки | не менее IP67 | Х | Х | Х | х | х |
|  |  | 4 | Подключение | ## х | ## х | ## х | ## х | 2- проводные ШС | х |
|  |  | 5 | Совместимость с контроллером из п.6 требований | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
| 22 | Оповещатель адресный звуковой | 1 | Напряжение питания внешнего источника | ## х | ## х | 10 | 28,5 | х | В |
|  |  | 2 | Ток потребления от ДПЛС | не более 0,6 | ## х | ## х | ## х | ## х | мА |
|  |  | 3 | Уровень звукового давления | не менее 97 | ## х | ## х | ## х | ## х | дБ |
|  |  | 4 | Степень защиты | не менее IP41 | ## х | ## х | ## х | ## х | х |
| 23 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | 1 | Ток потребления | не более 0,6 | ## х | ## х | ## х | ## х | мА |
|  |  | 2 | Степень защиты оболочки | не менее IP41 | ## х | ## х | ## х | ## х | х |
|  |  | 3 | Напряжение источника питания (ДПЛС) | ## х | ## х | 8 | 11 | х | В |
|  |  | 4 | Подключение | ## х | ## х | ## х | ## х | В линию с п.7 Таблицы | х |
| 24 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный | 1 | Ток потребления дежурного режима | не более 0,6 | ## х | ## х | ## х | ## х | мА |
|  |  | 2 | Степень защиты оболочки | не менее IP41 | ## х | ## х | ## х | ## х | х |
|  |  | 3 | Напряжение источника питания (ДПЛС) | ## х | ## х | 8 | 11 | х | В |
|  |  | 4 | Подключение | ## х | ## х | ## х | ## х | В линию с п.7 Таблицы | х |
| 25 | Извещатель пожарный ручной электронный адресный | 1 | Ток потребления | не более 0,6 | ## х | ## х | ## х | ## х | мА |
|  |  | 2 | Степень защиты оболочки | не менее IP40 | ## х | ## х | ## х | ## х | х |
|  |  | 3 | Напряжение источника питания (ДПЛС) | ## х | ## х | 8 | 11 | х | В |
|  |  | 4 | Подключение | ## х | ## х | ## х | ## х | В линию с п.7 Таблицы | х |
| 26 | Извещатель пожарный дымовой оптико электронный линейный двухпозиционный | 1 | Ток потребления | не более 1,7 | ## х | ## х | ## х | ## х | мА |
|  |  | 2 | Напряжение питания | ## х | ## х | 7 | 11 | х | В |
|  |  | 3 | Количество подключаемых извещателей ДПЛС | не более 35 | ## х | ## х | ## х | ## х | шт. |
|  |  | 4 | Степень защиты оболочки | не менее IP40 | ## х | ## х | ## х | ## х | х |
| 27 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный | 1 | Ток потребления от ДПЛС | не более 0,6 | ## х | ## х | ## х | ## х | мА |
|  |  | 2 | Надпись | ## х | ## х | ## х | ## х | ВЫХОД | х |
|  |  | 3 | Напряжение источника питания (ДПЛС) | ## х | ## х | 8 | 11 | х | В |
|  |  | 4 | Степень защиты оболочки | не менее IP41 | ## х | ## х | ## х | ## х | х |
| 28 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный | 1 | Ток потребления от ДПЛС | не более 0,6 | ## х | ## х | ## х | ## х | мА |
|  |  | 2 | Надпись | ## х | ## х | ## х | ## х | Стрелка влево | х |
|  |  | 3 | Напряжение источника питания (ДПЛС) | ## х | ## х | 8 | 11 | х | В |
|  |  | 4 | Степень защиты оболочки | не менее IP41 | ## х | ## х | ## х | ## х | х |
| 29 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный | 1 | Ток потребления от ДПЛС | не более 0,6 | ## х | ## х | ## х | ## х | мА |
|  |  | 2 | Надпись | ## х | ## х | ## х | ## х | Стрелка вправо | х |
|  |  | 3 | Напряжение источника питания (ДПЛС) | ## х | ## х | 8 | 11 | х | В |
|  |  | 4 | Степень защиты оболочки | не менее IP41 | ## х | ## х | ## х | ## х | х |
| 30 | Модуль подключения нагрузки | 1 | Максимальное рабочее напряжение | не более 50 | ## х | ## х | ## х | ## х | В |
|  |  | 2 | Максимальный ток нагрузки | не более 2,5 | ## х | ## х | ## х | ## х | А |
|  |  | 3 | Сечение проводов для подключения | ## х | ## х | ## х | ## х | 0,2 | мм² |
|  |  | 4 | Степень защиты оболочки | не менее IP30 | ## х | ## х | ## х | ## х | х |
| 31 | Кабель симметричный парной скрутки экранированный | 1 | Количество токопроводящих жил | ## х | ## х | ## х | ## х | 2 | х |
|  |  | 2 | Сечение токопроводящих жил | ## х | ## х | ## х | ## х | 1 | мм² |
|  |  | 3 | Материал токопроводящих жил - медь | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 4 | Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
| 32 | Кабель-канал металлический оцинкованный | 1 | Материал | ## х | ## х | ## х | ## х | Оцинкованная сталь | х |
|  |  | 2 | Цвет | ## х | ## х | ## х | ## х | Белый | х |
|  |  | 3 | Количество отсеков | ## х | ## х | ## х | ## х | 1 | х |
|  |  | 4 | Габаритные размеры ( Ширина х Высота х Длина) | ## х | ## х | ## х | ## х | 25х20х2000 | мм |
| 33 | Выключатель автоматический модульный, тип 1 | 1 | Номинальный ток | ## х | ## х | ## х | ## х | 16 | А |
|  |  | 2 | Частота тока | ## х | ## х | ## х | ## х | 50 | Гц |
|  |  | 3 | Кол-во модулей DIN | ## х | ## х | ## х | ## х | 1 | мод. |
|  |  | 4 | Степень защиты | ## х | ## х | ## х | ## х | IP20 | х |
|  |  | 5 | Кол-во силовых полюсов | ## х | ## х | ## х | ## х | 1 | х |
|  |  | 6 | Коммутирующая способность | ## х | ## х | ## х | ## х | 6 | кА |
|  |  | 7 | Характеристика эл.магнитного расцепителя | ## х | ## х | ## х | ## х | С | х |
|  |  | 8 | Номинальное напряжение | ## х | ## х | ## х | ## х | 230 | В |
|  |  | 9 | Класс токоограничения | ## х | ## х | ## х | ## х | 3 | х |
|  |  | 10 | Способ крепления | ## х | ## х | ## х | ## х | DIN-рейка | х |
|  |  | 11 | Макс. сечение присоединяемых проводов | ## х | ## х | ## х | ## х | 25 | мм² |
|  |  | 12 | Климатическое исполнение и категория размещения | ## х | ## х | ## х | ## х | УХЛ3 | х |
| 34 | Выключатель автоматический модульный, тип 2 | 1 | Номинальный ток | ## х | ## х | ## х | ## х | 6 | А |
|  |  | 2 | Частота тока | ## х | ## х | ## х | ## х | 50 | Гц |
|  |  | 3 | Кол-во модулей DIN | ## х | ## х | ## х | ## х | 1 | мод. |
|  |  | 4 | Степень защиты | ## х | ## х | ## х | ## х | IP20 | х |
|  |  | 5 | Кол-во силовых полюсов | ## х | ## х | ## х | ## х | 1 | х |
|  |  | 6 | Коммутирующая способность | ## х | ## х | ## х | ## х | 6 | кА |
|  |  | 7 | Характеристика эл.магнитного расцепителя | ## х | ## х | ## х | ## х | С | х |
|  |  | 8 | Номинальное напряжение | ## х | ## х | ## х | ## х | 230 | В |
|  |  | 9 | Класс токоограничения | ## х | ## х | ## х | ## х | 3 | х |
|  |  | 10 | Способ крепления | ## х | ## х | ## х | ## х | DIN-рейка | х |
|  |  | 11 | Макс. сечение присоединяемых проводов | ## х | ## х | ## х | ## х | 25 | мм² |
|  |  | 12 | Климатическое исполнение и категория размещения | ## х | ## х | ## х | ## х | УХЛ3 | х |
| 35 | Корпус сварной навесной | 1 | Тип монтажа | ## х | ## х | ## х | ## х | Настенный | х |
|  |  | 2 | Монтажная пластина регулируемая по глубине | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 3 | Степень защиты | ## х | ## х | ## х | ## х | IP66 | х |
|  |  | 4 | Материал | ## х | ## х | ## х | ## х | Сталь | х |
|  |  | 5 | Габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) | ## х | ## х | ## х | ## х | 300х250х150 | мм |
| 36 | Выключатель нагрузки модульный | 1 | Номинальный ток | ## х | ## х | ## х | ## х | 40 | А |
|  |  | 2 | Частота тока | ## х | ## х | ## х | ## х | 50 | Гц |
|  |  | 3 | Кол-во модулей DIN | ## х | ## х | ## х | ## х | 3 | мод. |
|  |  | 4 | Степень защиты | ## х | ## х | ## х | ## х | IP20 | х |
|  |  | 5 | Кол-во силовых полюсов | ## х | ## х | ## х | ## х | 3 | х |
|  |  | 6 | Номинальное напряжение | ## х | ## х | ## х | ## х | 400 | В |
|  |  | 7 | Способ крепления | ## х | ## х | ## х | ## х | DIN-рейка | х |
|  |  | 8 | Макс. сечение присоединяемых проводов | ## х | ## х | ## х | ## х | 25 | мм² |
|  |  | 9 | Климатическое исполнение и категория размещения | ## х | ## х | ## х | ## х | УХЛ3 | х |
| 37 | DIN-рейка перфорированная | 1 | Материал | ## х | ## х | ## х | ## х | Сталь | х |
|  |  | 2 | Тип поверхности | ## х | ## х | ## х | ## х | Оцинкованная | х |
|  |  | 3 | Габаритные размеры ( Глубина х Длина x Ширина) | ## х | ## х | ## х | ## х | 7,5х35х2000 | мм |
| 38 | Шина на DIN-рейку в корпусе | 1 | Способ монтажа | ## х | ## х | ## х | ## х | DIN-рейка | х |
|  |  | 2 | Количество контактов | ## х | ## х | ## х | ## х | 14 | х |
|  |  | 3 | Степень защиты | ## х | ## х | ## х | ## х | IP20 | х |
| 39 | Латунный кабельный ввод, тип 1 | 1 | Номинальный размер резьбы | ## х | ## х | ## х | ## х | 36 | х |
|  |  | 2 | Степень защиты | ## х | ## х | ## х | ## х | IP65 | х |
|  |  | 3 | Тип резьбы | ## х | ## х | ## х | ## х | Метрическая | х |
|  |  | 4 | Материал | ## х | ## х | ## х | ## х | Металл | х |
|  |  | 5 | Совместимость со сварным корпусом серии ST RAL3000 | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 6 | Для диаметра кабеля | ## х | ## х | ## х | ## х | 25 | х |
| 40 | Латунный кабельный ввод, тип 2 | 1 | Номинальный размер резьбы | ## х | ## х | ## х | ## х | 27 | х |
|  |  | 2 | Степень защиты | ## х | ## х | ## х | ## х | IP65 | х |
|  |  | 3 | Тип резьбы | ## х | ## х | ## х | ## х | Метрическая | х |
|  |  | 4 | Материал | ## х | ## х | ## х | ## х | Металл | х |
|  |  | 5 | Совместимость со сварным корпусом указанного в п. 3 настоящих Требований | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 6 | Для диаметра кабеля | ## х | ## х | ## х | ## х | 18 | х |
| 41 | Кабель силовой, тип 1 | 1 | Количество токопроводящих жил | ## х | ## х | ## х | ## х | 3 | х |
|  |  | 2 | Сечение токопроводящих жил | ## х | ## х | ## х | ## х | 4 | мм² |
|  |  | 3 | Материал токопроводящих жил - медь | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 4 | Материал изоляции - П, изоляция из полимерной композиции пониженной пожароопасности с пониженным дымогазовыделением, без содержания галогенов (HF) | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 5 | Наличие брони | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 6 | Огнестойкий (fire resistant - FR) | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
| 42 | Кабель силовой, тип 1 | 1 | Количество токопроводящих жил | ## х | ## х | ## х | ## х | 3 | х |
|  |  | 2 | Сечение токопроводящих жил | ## х | ## х | ## х | ## х | 2,5 | мм² |
|  |  | 3 | Материал токопроводящих жил - медь | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 4 | Материал изоляции - П, изоляция из полимерной композиции пониженной пожароопасности с пониженным дымогазовыделением, без содержания галогенов (HF) | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 5 | Наличие брони | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
|  |  | 6 | Огнестойкий (fire resistant - FR) | ## х | ## х | ## х | ## х | Да | х |
| 43 | Пружина постоянного давления | 1 | Максимальный диаметр кабеля | ## х | ## х | ## х | ## х | 22 | мм |
|  |  | 2 | Минимальный диаметр кабеля | ## х | ## х | ## х | ## х | 13 | мм |
|  |  | 3 | Ширина | х | х | х | х | 15 | мм |
| 44 | Огнезащитный герметик | 1 | Свойства | х | х | х | х | Терморасширяющися | х |
|  |  | 2 | Огнестойкость | не менее 120 | х | х | х | х | мин. |
|  |  | 3 | Допустимая температура использования | х | х | +5 | +60 | х | ºС |
|  |  | 4 | Допустимая температура эксплуатации | х | х | -40 | +120 | х | ºС |
| 45 | Лента терморасширяющаяся уплотнительная | 1 | Свойства | х | х | х | х | Термоуплотняющая | х |
|  |  | 2 | Размер | х | х | х | х | 30х3 | мм |
|  |  | 3 | Температура срабатывания | не менее 150 | х | х | х | х | ºС |
|  |  | 4 | Предел огнестойкости | не менее 240 | х | х | х | х | мин. |
| 46 | Лента терморасширяющаяся | 1 | Огнестойкость в составе кабельной проходки, подтвержденная | не менее 120 | х | х | х | х | мин |
|  |  | 2 | Габаритные размеры ( Ширина х Длина ) | х | х | х | х | 3х30 | мм |

| ПОДГОТОВИЛ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Старший инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ ГСМР Службы пожарной безопасности |  | /А.А. Терещенко/ |

Приложение № 3 к Техническому заданию

ФОРМА

| г. Санкт-Петербург | _______________________ (дата составления) |
| --- | --- |

_______________________

(место составления)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АКТ

Настоящий акт составлен в том, что при производстве работ по договору 
от ___  № ____ образовались следующие возвратные материалы/отходы:

| № п/п | Наименование ОС | Инвентарный номер | Наименование возвратных материалов / отходов | Масса/ количество (кг, шт., м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

ИТОГО:

____________________/подпись/

(ФИО, должность)

____________________/подпись/

(ФИО, должность)

Акт передал:_____________________

Акт получил: ____________________

Приложение № 4 к Техническому заданию

Эскиз прохождения кабельных трасс через железобетонные упоры затворов

[1] 1) Членство в СРО не требуется:

а) унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ

б) участникам закупки, предложившим цену контракта, не превышающую 10 000 000 рублей