        «УТВЕРЖДАЮ»
        Первый заместитель директора -
        Главный инженер
        Филиала ПАО «РусГидро»-
        «Жигулевская ГЭС»
        ___________ А.И. Богданов
        « » ____________ 2026 г.

Технические требования на выполнение работ
ОКПД2 71.12.13
«Разработка рабочей документации на устройство системы вентиляции потерны ВСП Жигулевской ГЭС»
СОДЕРЖАНИЕ

# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения

ГТС	гидротехнические сооружения
ГЭС	гидроэлектростанция
НТД	нормативно-техническая документация
ПТЭ	правила технической эксплуатации
РД	рабочая документация
ТЗ	техническое задание
ВСП	водосливная плотина Жигулёвской ГЭС
отм.	высотная отметка по Балтийской системе высот

#### Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.12.13 «Разработка рабочей документации на устройство системы вентиляции потерны ВСП Жигулевской ГЭС».
#### Цель выполнения работ
Целью работы является сохранение нормативного срока службы оборудования и сооружений потерны ВСП путём обеспечения воздухообмена в потерне ВСП и на лестничных маршах достаточного для удаления конденсата с поверхностей стен и металлоконструкций, обеспечение допустимых величин параметров микроклимата на рабочих местах производственных помещений в потерне, обеспечение защиты персонала находящегося в потерне от задымления при пожаре.
Задачи работы: разработка рабочей документации для обеспечения проектно-сметной документацией строительно-монтажных работ по созданию системы вентиляции потерны ВСП Жигулевской ГЭС.
#### Существующее положение
- Местонахождение объекта – филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
- Место производства работ:
- поверхность ВСП ( отм. 59,1 м);
- электрические подстанции ТП Северная ВСП, ТП-Южная ВСП;
- потерна ВСП отм. 27,7 м;
- лестничные марши (2 шт.) спуска в потерну ВСП с южной и северной стороны с отм. 59,1 м (уровень автодороги Федеральная автомобильная дорога М5 «Урал» в районе ВСП) до отм. 27,7 м.;
- лестничные марши на быки — лестницы подъёма из потерны ВСП на поверхность открытой внутренней полости бетонной опоры автодороги ВСП (3 шт.).

Габаритные характеристики объекта:

1. Потерна ВСП: длинный прямой горизонтальный подземный бетонный коридор шириной 2,5 метра, длиной 992 метра. Потерна состоит из 19 секций по 52 м длиной каждая. Свод потолка арочный, высота потолка с 1-6 секции 2,5 м, высота потолка с 7-19 секции 3,5 м.

2. Шахты лестничных маршей спусков в потерну: отм. пола потерны 27,7 м , отм потолка лестничного марша 55,7 м, размер шахты марша в плане 5060 х 2560 мм. Шахты лестничных маршей имеют общий воздушный объём с потерной.

3. Вертикальные грузовые шахты с северного и южного концов потерны, имеющие общий воздушный объём с потерной ВСП, отм. пола шахты (потерны ВСП) 27,7 м , отм. люка 59,1 м., размер в плане 2000 х 2000 мм.

4. Лестничные марши на быки: отм пола 27,7 м., отм открытой (уличной) горизонтальной поверхности выхода на быки 44,0м., ориентировочная длина быка на отм 44,0 — 12 м., ширина площадки быка 5,2 м. Лестницы на быки расположены на 5 10, 15 секциях ВСП.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)	Примечания
1	2	3	4	5
	Система вентиляции потерны ВСП Жигулевской ГЭС	Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе д.2.	Водосливная плотина, / новые основные средства (система вентиляции)	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Исполнителя:
    1) Электроэнергия;
    2) Содержание пожарной и сторожевой охраны.

#### Иные требования и сведения общего характера
№ / п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
	2	3
1.	Объём работ	Этап 1: / Предпроектное обследование с выдачей отчёта / Этап 2: / Разработка технического задания на проектирование / Этап 3: / Разработка требований к поставке оборудования / Этап 4: / Разработка РД
2.	Стадии проектирования	Рабочая документация
3.	Дополнительные требования к составу документации, передаваемой Заказчику (к результату работ)	1.Предоставить ведомости объемов работ отдельно на систему / 2. Предоставить локальные сметные расчеты отдельно на работы связанные с устройством вентиляционного оборудования и на строительные работы связанные с организацией работы вентиляции.
4.	Объекты и границы проектирования	Поверхность ВСП ( отм. 59,1 м); электрические подстанции ТП Северная ВСП, ТП-Южная ВСП; потерна ВСП на отм. 27,7 м; лестничные марши спуска в потерну ВСП с южной и северной стороны с отм. 59,0 м до отм. 27,7 м. Размер лестничной клетки в плане 5,06х2,56м.
5.	Достигаемые основные технико-экономические показатели объекта проектирования	обеспечение постоянного (круглогодичного) воздухообмена в потерне ВСП и на лестничных маршах достаточного для удаления конденсата с поверхностей стен и металлоконструкций, обеспечение допустимых величин параметров микроклимата на рабочих местах в потерне и на лестничных маршах, обеспечение защиты персонала находящегося в потерне от задымления при пожаре.
6.	Особые условия производства работ	Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия, производство работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли, в помещении с повышенной влажностью и с температурой воздуха от +5 до +30 °С.

# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам выполнения работ
### Требования к видам и объемам работ
# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

№ / п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Предпроектное обследование	Отчёт	1
2.	Разработка технического задания на проектирование	Техническое задание	1
3.	Разработка требований к поставке оборудования	Техническое требование	1
4.	Разработка рабочей документации. Согласование рабочей документации с Заказчиком.	Комплект рабочей документации на создание системы вентиляции потрены ВСП	1

### Требования к срокам выполнения работ
# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
№ этапа	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
	Разработка РД создание системы вентиляции потерны ВСП
1	Предпроектное обследование	С даты заключения договора (плановый срок – 01.06.2027 г.)	В течении 15 календарных дней (плановый срок – 15.06.2027 г.)
2	Разработка технического задания на проектирование	С даты, следующей за датой окончания первого этапа (плановый срок – 16.06.2027 г.)	В течении 15 календарных дней с даты начала работ по второму этапу (плановый срок – 30.06.2027 г.)
3	Разработка требований к поставке оборудования	С даты, следующей за датой окончания 2 этапа (плановый срок – 01.07.2027 г.	В течении 2 месяцев (плановый срок – 31.08.2027 г.)
4	Разработка рабочей документации. Согласование рабочей документации с Заказчиком.	20.06.2028	В течение 4 месяцев (плановый срок – 20.09.2028 г.)

  2.2. Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5
1.	Требования к выполнению работ		-//-	-//-
1.1.	Общие требования к выполнению работ
1.1.1	Предпроектное обследование	Акт предпроектного обследования	Согласие с требованием
1.1.2.	Разработка технического задания	Разработка, согласование с заказчиком технического задания на разработку рабочей документации по созданию системы вентиляции потерны ВСП.	Согласие с требованием
1.1.3	Разработка технических требований к поставке оборудования	Техническое требование к поставке оборудования должно содержать технические параметры оборудования, необходимые и достаточные для организации закупочных процедур.	Согласие с требованием
1.1.4.	Разработка рабочей документации.	Объём проектирования: / 1 Разработка решений по системе принудительной вентиляции помещений потерны ВСП и лестничных маршей ВСП; / 2. Разработка решений по ручному отключению системы вентиляции в случае пожара в потерне или на лестничном марше из помещений самой потерны и лестниц; / 3. Разработка решений по электропитанию системы вентиляции потерны ВСП; / 4. Разработка решений по устройству и размещению индикаторной панели сигнализации состояния работы оборудования вентиляции в помещении электроподстанции, из которой будет организовано электропитание; / 5. Разработка решений по передаче параметров в ВУ АСУТП о состоянии работы (включено/отключено) вентиляционного оборудования системы вентиляции, температуре и влажности воздуха в потерне ВСП;	Согласие с требованием
1.1.5.	Интеграция смежных проектов	Не требуется	-
2.	Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям проектируемого оборудования:
2.1.	Параметры, характеристики, функции оборудования	1. Оборудование должно быть защищено от коррозии для работы в условиях особо сырых помещений. / 2. Режим работы оборудования вентиляции постоянный (круглогодичный). / 3. Воздухообмена в потерне ВСП и на лестничных маршах должен обеспечивать удаление конденсата с поверхностей стен и металлоконструкций / 4. При работающем оборудовании вентиляции потерны ВСП должны обеспечиваться допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в потерне и на лестничных маршах в соответствии с действующими санитарными нормами для производственных помещений. / 5. Необходимо создать возможность отключения и включения вентиляции вручную из помещений потерны и лестниц.	Согласие с требованием
2.2. Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
2.2.1.	Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ5	Согласие с требованием
2.2.2.	Температура окружающего воздуха, ºС	максимальная температура уличного воздуха снаружи ВСП плюс 39 °C и минимальной минус 40°C. Температура внутри потерны ВСП плюс 5 °C.	Согласие с требованием
2.3.	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK	Предусмотреть антивибрационные опоры для внешних блоков кондиционера, так как сейсмичность района 5 баллов, согласно карте микрорайонирования	Согласие с требованием
2.4.	Гарантированные показатели	Результат проектирования в случае его реализации должен обеспечивать достижение следующих Гарантированных показателей: / - система вентиляции потерны ВСП должна обеспечивать температуру в помещении не ниже +5°С; / - относительная влажность воздуха - 15÷75%; / - скорость потока воздуха не более -0,5 м/с; / - допустимый уровень шума в помещении не более 65 дБ;	Согласие с требованием
2.5.	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: / Федеральные законодательные документы: / 2.1.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (редакция от 01.12.2021); / 2.1.2. ФЗ № 7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» (редакция от 02.07.2021); / 2.1.3. ФЗ от 29.12.2004 N 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция); / 2.1.4. ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений (действующая редакция). / 2.2. Национальные НТД: / 2.2.1. ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005). Межгосударственный стандарт. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний. / 2.2.2. ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; / 2.2.3. ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению; / 2.2.4. ГОСТ 2.601-2019 ЕСКД. Эксплуатационные документы; / 2.2.5. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования; / 2.2.6. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем; / 2.2.7. ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; / 2.2.8. ГОСТ Р 51317.4.3-99 «совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»; / 2.2.9. ГОСТ Р 51320-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств – источников индустриальных радиопомех; / 2.2.10. ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний; / 2.2.11. ГОСТ Р 59972-2021 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования; / 2.2.12. ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP); / 2.2.13. ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; / 2.2.14. ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. / 2.2.15. СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; / 2.2.16. СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; / 2.3. Отраслевые НТД: / 2.3.1. РД 153-34.0-301-00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»; / 2.3.2. СТО 70238424.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения; / 2.3.3. СТО 17330282.27.140.010 – 2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования» / 2.3.4. СТО 17330282.27.140.009 – 2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»; / 2.3.5. СО34.35.311-2004 «Методические указания по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях; / 2.3.6. Правила устройства электроустановок, 7-е издание, утв. Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242. / 2.4. Корпоративные НТД: / 2.4.1. СТО РусГидро 01.02.115-2019 Приёмка и ввод в эксплуатацию. правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства; / 2.4.2. Техническая политика Группы РусГидро (http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5d0/Tehnicheskaya-politika.pdf); / 2.4.3. Общие технические требования к верхнему уровню автоматизированных систем управления технологическими процессами ГЭС/ГАЭС. Утверждены Приказом ПАО «РусГидро» от 13.03.2020 №201. / 2.4.4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы…") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) / При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующими на момент разработки документации / Данные документы находятся в свободном доступе (ИПС «Консультант Плюс»).	Согласие с требованием
3.	Требования к организации работ		-//-	-//-
3.1.	Допуск транспорта и пропуск персонала на территорию заказчика	В соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»	Согласие с требованием
3.2.	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика.	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение №3 к ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и распоряжений. / Допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.	Согласие с требованием
3.3.	Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ.	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ осуществляться при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами подрядчика.	Согласие с требованием
3.4.	Организация и проведения совместных совещаний.	Организация и проведения совместных технических совещаний с участием служб заказчика и проектировщика осуществления на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». Дата и время проведения совещаний согласовывается заблаговременно.	Согласие с требованием
4	Требования к контролю качества работ		-//-	-//-
4.1.	Контроль качества рабочей документации	Контроль качества осуществляет персонал заказчика. Разработанная рабочая документация должна соответствовать национальным, отраслевым и корпоративным НТД перечисленным в п.1.1 таблицы №4 ТТ.	Согласие с требованием
5.	Требования к персоналу подрядчика		-//-	-//-
5.1.	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ.	Выполнение работ должно осуществляться силами: / главного инженера проекта (ГИП) – не менее 1 чел. / инженер-проектировщик – не менее 1 чел. / инженер-проектировщик – не менее 1 чел. / инженер-сметчик – не менее 1 чел. / До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала по профилю выполняемых работ, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений.	Согласие с требованием
6.	Требования к безопасности работ и охране труда		-//-	-//-
6.1.	Общие требования к безопасности	Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия	Согласие с требованием
6.2.	Требования к безопасности выполняемых работ.	Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. / Подрядчик обязан: направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.	Согласие с требованием
7.	Требования к результатам работ		-//-	-//-
7.1.	Общие требования к результатам работ		-//-	-//-
7.1.1.	Требование к составу рабочей документации	Разработанная рабочая документация на создание системы вентиляции потерны ВСП административного здания Жигулевской ГЭС должна состоять из следующих томов и разделов: / 1. Пояснительная записка; / 2. Ведомость рабочих чертежей; / 3. Общие данные с условными графическими обозначениями; / 4. Аксонометрические схемы вентиляции и кондиционирования; / 5. Конструктивные и объемно-планировочные решения; / 6. Схемы электрических соединений; / 7. Ведомости объёмов работ отдельно на систему вентиляции и на строительные работы. / 8. Спецификация оборудования и материалов; / 9. Сметные расчеты, составленные на основании ведомостей объемов работ; / 10. Охрана труда; / 11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; / 12. Разработка паспорта системы вентиляции; / 13. Разработка регламентов технического обслуживания и ремонтов с расчетом численности обслуживающего персонала; / 14. Разработка инструкции по обслуживанию и эксплуатации системы вентиляции; / 15. Спецификация состава ЗИП, нормы расхода ЗИП и вспомогательного оборудования.	Согласие с требованием
7.1.2.	Общие требования к результатам работ	Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), перечисленными в п.1.1.31 таблицы №4 настоящих ТТ.	Согласие с требованием
7.1.3.	Требования к ведению авторского надзора	Не требуется	Согласие с требованием
7.1.4.	Требование к результату согласований рабочей документации	согласование доработанной рабочей документации с профильными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»; / получение положительного экспертного заключения сметной документации на реализацию рабочей документации от профильных служб филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».	Согласие с требованием
7.2.	Требования к порядку приемки результатов работ		-//-	-//-
7.2.1.	Предоставление на рассмотрение рабочей документации	Рабочая документация предоставляются заказчику на рассмотрение и согласование в электронном виде не позднее чем за 10 календарных дней до срока завершения Этапа работ, указанного в Таблице 3 «Требования по срокам выполнения работ»	Согласие с требованием
7.2.2.	Оформление приемки результатов работ	РД принимается по Акту приема-передачи	Согласие с требованием
7.3.	Требования к оформлению документации		-//-	-//-
7.3.1.	Требования в отношении форматов документов	Предоставить РД на бумажном носителе (в количестве 2-х экземпляров) и в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке	Согласие с требованием
8.	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика		-//-	-//-
8.1.	Требования к ответственности подрядчика	Подрядчик несет ответственность за недостатки Рабочей документации, включая обнаруженные в последствии в ходе СМР, а также в процессе эксплуатации Объекта.	Согласие с требованием
9.	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора		-//-	-//-
9.1.	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.	Согласие с требованием

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
При составлении сметной документации на проектные работы, применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора
При составлении сметной документации в составе проекта применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению» в соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям.
5. Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Приложение №3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества