## ОЛ к ТТ_2
Приложение №1 к Техническому требованию
Опросный лист к техническому требованию на выполнения ремонта запасными частями Исполнителя ДЭС п. Кыстатыам Жиганского РЭС
|  | Способ подтверждения | Требование заказчика | Предложение участника
1. Основное оборудование
№п/п | Наименование |  | ДГА
1.1 | Количество ДГА | Согласие с требованием | 2 единицы
2. Требования к дизельному двигателю
2.1 | Дизельный двигатель (по ГОСТ 10150 - 2014) | Согласие с требованием | 6ЧН 11,4/14,5
2.2 | Мощность постоянная, кВт | Согласие с требованием | 200
2.3 | Мощность резервная, кВт | Согласие с требованием | 220
2.4 | Рабочий цикл | Согласие с требованием | 4-х тактный
2.5 | Система питания воздухом | Согласие с требованием | С турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха
2.6 | Система охлаждения | Согласие с требованием | Жидкостная, закрытая, радиаторного типа с расширительным бачком
2.7 | Размещение радиатора ожлаждения | Согласие с требованием | На общей раме с двигателем
2.8 | Рабочий объем цилиндров (л.) | Согласие с требованием | 8,9 (эквивалент не предусмотрен)
2.9 | Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм.) | Согласие с требованием | 114/145 (эквивалент не предусмотрен)
2.10 | Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя не более (об/мин) | Согласие с требованием | 1500
2.11 | Удельный расход ДТ на режиме длительной мощности не более (г./кВт.ч.) | Указание характреистик | От 180 до 230
2.12 | Удельный расход масла на режиме длительной мощности не более (г./кВт.ч.) | Указание характреистик | от 0,1 до 0,8
2.13 | Ресурс до капитального ремонта м/ч (не менее) | Согласие с требованием | Не менее 30000
2.14 | Вид топлива. | Согласие с требованием | Топливо дизельное, ГОСТ 305-2013 или ГОСТ 32511-2013
2.15 | Исполнение двигателя | Согласие с требованием | На стальной раме, предусматривающей монтаж силового генератора
2.16 | Система автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) | Согласие с требованием | Электронная
2.17 | Система впрыска топлива. | Согласие с требованием | Блочный, рядный ТНВД
2.18 | Аварийное, стопующее устройство дизельного двигателя должно соответствовать требованию | Согласие с требованием | Согласно ГОСТ 11928-83
2.19 | Щитовые приборы индикации (стрелочные) технологических параметров дизельного двигателя (независимые, без связи с контроллером управления ДГ, устанавливаются на лицевой двери ЩАУ) . | Указание характреистик | Стрелочные приборы индикации параметров. Температура: ОЖ (в дизеле), выхлопных газов (по цилиндрам или перед турбокомпрессором); Давление: Масла (в системе смазки).
3. Требования к генератору
3.1 | Марка и модель генератора, марка регулятора напряжения | Указание характреистик | Синхронные генераторы c аналоговыми регуляторами напряжения типа SX 440 или эквивалент для возможности параллельной работы с существующими дизель-генераторами с такими же регуляторами напряжения. Регулятор напряжения должен иметь защиту от снижения частоты LAN, защиту от падения напряжения. Напряжение на измерительном входе: от 190 до 264 В, частота на измерительном входе: 50/60 Гц, автоматическая коррекция напряжения: ± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%), аналоговый вход, макс напряжение: ± 5 В постоянного тока, аналоговый вход, чувствительность: 1 В для 5% напряжения генератора, аналоговый вход, сопротивление: 1 кОм Регулятор напряжения должен иметь возможность ручного регулирования выходного напряжения генератора, статической характеристики генератора, стабильности выходного напряжения генератора. Регулятор напряжения должен иметь отдельные, независимые аналоговые входа с маркировкой А1, А2 для управления выходным напряжением генератора от системы АСУТП.
3.2 | Напряжение (кВ), обороты (обор/мин), | Согласие с требованием | 0,4; 1500
3.3 | Род тока | Согласие с требованием | Переменный трехфазный
3.4 | Номинальная частота тока (Гц). | Согласие с требованием | 50
3.5 | Количество подшипников генератора | Согласие с требованием | Двухопорный (двухподшипниковый)
3.6 | Измерение температуры подшипников | Согласие с требованием | Установить датчики измерения температуры переднего и заднего подшипников силового генератора
3.7 | Режим нейтрали | Согласие с требованием | Глухозаземленная
3.8 | Питание корректора напряжения | Согласие с требованием | От статорной обмотки генератора
3.9 | Вал ротора генератора | Согласие с требованием | Исполнение цельное , без промежуточных соединений между опорами генератора
4. Система управления и контроля
4.1 | Марка и модель контроллера управления ДГ | Согласие с требованием | Deif AGC 150 или эквивалент, позволяющий работать в режиме деления мощности с уже действующими ДГА с установленными контроллерами марки Deif
4.2 | Требования к контроллеру | Согласие с требованием | При недостаточном количестве встроенных аналоговых входов предусмотреть установку модуля (ей) расширения с дополнительными аналоговыми входами. Контроллер должен быть оснащен системой удаленной связи по интерфейсу RS-485 и Ethernet. Разъем для подключения к интерфейсу RS-485 должен быть выведен на клеммную колодку ЩАУ.
4.3 | Стабильность напряжения генератора (%). | Согласие с требованием | 1
4.4 | Степень автоматизации (ГОСТ Р 55437-2013) | Согласие с требованием | 3
4.5 | Требование к параллельному режиму работы ДГ | Согласие с требованием | Параллельный режим работы ДГ, должен обеспечивать выполнение следующих операций: - автоматическую синхронизацию при включении в параллель и автоматический прием нагрузки при параллельной работе ДГ между собой. - автоматическое, пропорциональное распределение активной нагрузки между ДГ различной мощности с точностью 10 % номинальной мощности меньшего по мощности агрегата. При этом системы возбуждения электрогенераторов (далее ЭГ) должны обеспечивать распределение реактивной мощности с точностью 10 % при изменении суммарной нагрузки от 25 % и выше. - автоматическую поддержку номинальной частоты вращения и выходного напряжения ЭГ во всем диапазоне нагрузок. - плавную разгрузку ДГ при выходе с параллели.
4.6 | Управление реактивной и активной мощностью при параллельной работе | Согласие с требованием | Управление реактивной и активной мощностью (регулятором оборотов) при параллельной работе должно производиться контроллером системы управления.
4.7 | Требование к АПС и ТЗ | Согласие с требованием | Аварийно-предупредительная сигнализация (далее АПС) и технологическая защита (далее ТЗ) ЭГ должна иметь две ступени – предупреждение и авария по следующим параметрам: - низкое/высокое напряжение ЭГ - низкая/высокая частота ЭГ, вращение двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС) - короткое замыкание - перегруз по току, мощности - перекос по току - обратная мощность - низкое/высокое напряжение сети 24 В
|  | Согласие с требованием | Система АПС и ТЗ ДВС должна соответствовать ГОСТ 11928-83 и обеспечивать сигнализацию и технологическую защиту по нижеперечисленным параметрам: - температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения более допустимой (АПС и ТЗ); - температура масла в системе смазки более допустимой (АПС и ТЗ); - температура выпускных газов на выходе по цилиндрам или перед турбокомпрессором (при наличии), более допустимой (только АПС); - давление масла в системе смазки менее допустимого (АПС и ТЗ); - превышение номинальной частоты вращения коленчатого вала более 15% (АПС и ТЗ); - сопротивление воздуха во впускном коллекторе после воздушного фильтра более 5 кПа, (только АПС) : - неудавшийся пуск (только АПС); - незавершенный останов (АПС и ТЗ); - минимальный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (АПС); - превышение «длительной мощности» более 10% (только АПС). При достижении аварийных (предупредительных) значений контролируемых параметров должен выдаваться звуковой и световой сигналы, указывающие режим неисправности на дисплее ДГА. При срабатывании защиты по любому из аварийных режимов, должно обеспечиваться своевременное снятие нагрузки с ЭГ, с последующим остановом ДВС ДГА и осуществлением блокировки повторного пуска. Останов ДГА, при перегреве ДВС, должен осуществляться после предварительного снятия нагрузки с ЭГ и последующей работы ДГА "длительной мощностью" (СОР)на холостом ходу до окончания аварийной ситуации (кроме аварийных ситуаций требующих экстренной остановки). Предусмотреть датчики температуры подшипников генератора.
4.8 | Марка и модель силового выключателя. | Согласие с требованием | В качестве коммутационных аппаратов использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГ. Контактор должен иметь блок управления (управляющее напряжение - ~230 VAC), ограничитель перенапряжения, блок-контакты положения в количестве 2шт. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, «провал» по питающему напряжению ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления.
4.9 | Индикация показаний параметров дизеля и генератора | Согласие с требованием | На щитовых, стрелочных приборах
4.10 | Щитовые приборы индикации технологических параметров генератора | Согласие с требованием | Стрелочные приборы (амперметр, вольтметр, частотомер, киловаттметр).
4.11 | Щит клеммный (box-B) | Указание характреистик | Предусмотреть щит клеммный на дизель-генераторе. Габариты — не более 300мм х 120мм х 300мм (ШхГхВ). Степень защиты — IP55 со съемной монтажной панелью. Щит должен быть закреплен на жесткой конструкции, приваренной к раме ДГ с резиновыми амортизаторами. В составе щита: клеммная колодка для подключения проводов всех датчиков, актуатора, питания 24В, зарядного генератора, управления АРН, стоп-устройства и т. п. Щит выполняет роль клеммного узла для подключения к агрегату контрольного кабеля, соединяющего ДГ и щит автоматизированного управления.
4.12 | Щит автоматизированного управления (ЩАУ, box-A) | Согласие с требованием | Предусмотреть ЩАУ напольного исполнения, одностороннего переднего обслуживания с габаритами, достаточными для установки силового коммутационного аппарат. Степень защиты – IP55. В основании ЩАУ предусмотреть технологическое отверстие (со съемной крышкой) для ввода силовых кабелей. Вдоль кромки отверстия предусмотреть защиту от перетирания изоляции кабелей. Предусмотреть опоры, обеспечивающие технологический зазор 50 см для свободного ввода силовых кабелей. Электронный регулятор скорости, измерительные трансформаторы тока установить в ЩАУ. Разделить цепи ~230 VAC и 24 VDC, выполнив монтаж группы клеммных колодок переменного напряжения отдельно от группы колодок постоянного напряжения Предусмотреть защиту от неправильной полюсовки питания контроллера. Предусмотреть защиту цепи управления контроллером регулятора напряжения генератора от замыкания на корпус.
4.13 | Жгут контрольного кабеля | Согласие с требованием | Количество и сечение жил проводов жгута контрольного кабеля должно обеспечивать выполнение требований раздела 4. Система управления и контроля: - Жгут контрольного кабеля должен быть экранирован и защищен от проникновения влаги, с маркировкой и наконечниками. Подключение жгута к щиту автоматического управления выполнить через разъемы марки Phoenix contact серии HEAVYCON EVO с защитной крышкой, которые должны быть установлены на боковых стенках щита; - контрольный кабель должен быть выполнен гибкими проводами типа ПВ-3; Предусмотреть в общем жгуте 4 резервных провода.
4.14 | Обороты двигателя при прогреве | Согласие с требованием | Пуск ДГА на номинальные обороты (1500об/мин) должен производиться через промежуточные обороты (800-1000 об/мин) для прогрева ДВС.
5. Дополнительная комплектация
5.1. | Жгут контрольных кабелей между щитом управления и ДГА. | Согласие с требованием | Из гибких проводов, в защитной оболочке с общей длиной -7 метров.
5.2. | Силовой кабель между генераторов и выключателем. | Согласие с требованием | Сечение подобрать по режиму полной нагрузки ДГА, одножильный гибкий медный кабель, с изоляцией стойкой к горюче-смазочным материалам с лужеными наконечниками и цветовой маркировкой длиной по 7 метров на каждую фазу и ноль, проложенного в гофрированной трубе через гермитичный сальник.
5.3. | Комплектующие для подключения к действующему оборудованию (реконструкция) | Согласие с требованием | Кабель ППСРВМ 1*150-200метров, Наконечники ТМЛ 150-12-19 — 20шт; трубка ТУТ 40/20 10 метров; изолента желтая, красная, зеленая, синия по 1 шт (длина изолент не менее 20метров) Рубильник TwinBlock EKF 400А 1шт (или эквивалент рубильник с закрытыми контактами, но при этом обеспечивающим видимость положения контактов через смотровое окно); Рукоять управления рубильником 400А для прямой установки -1шт.Кабельная стяжка нейлоновая 3.8х350 1 упаковка (100шт)
5.4. | Зарядное устройство 24В (Устанавливается в ЩАУ) | Указание характреистик | Мощностью 20А, с автоматическим слежением за уровнем заряда BACM2420A (или эквивалент).
5.5. | Выключатель массы ДГА | Указание характреистик | Ручного исполнения
5.6. | Автоматический электроподогреватель охлаждающей жидкости с температурным реле-регулятором и циркуляционным насосом. Температурный интервал от 40 до 60°С | Указание характреистик | 220 В., от 1,2 до 2 кВт.
5.7. | Выпускной тракт дизельного двигателя в сборе. | Согласие с требованием | Глушитель шума выхлопной системы (с искрогасителем), трубопровод, компенсатор сильфонного типа, с отводами и ответными фланцами.
5.8. | Стартерные аккумуляторные батареи | Согласие с требованием | 6СТ190 — 4 шт. Крепление АКБ предусмотреть на раме ДГА
5.9. | Утилизация тепла антифриза (Приложение №1) | Согласие с требованием | 1. В составе ДГА на раме должны быть предусмотрены фланцевые соединения для утилизации тепла антифриза (охлаждающей жидкости-ОЖ) согласно Приложения №1 2. Все необходимые компоненты для подключения утилизации тепла должны быть установлены на раме ДГА. 3.Диаметр трубопровода и запорной арматуры контура утилизации, должны быть подобраны с учетом технических условий производителя ДГА (не должен создаваться подпор ОЖ), а также с фланцевыми виброкомпенсаторами. 3.1.Фланец №1: На линии подачи нагретого антифриза от двигателя. 3.2.Фланец №2: На линии возврата охлажденного антифриза к радиатору. 3.3.Параметры фланцев: Тип фланца: Плоский приварной, стандарт ГОСТ 33259-2015 Диаметр условного в соответствии с расчетами производителя для данной модели ДГА. Давление условное (Ру): Ру10. Материал: Углеродистая сталь (Ст20). 3. Система должна обеспечивать два режима работы: 3.1. Режим штатного охлаждения: Двигатель → Штатный радиатор → Двигатель. 3.2. Режим утилизации тепла: Двигатель→Внешний теплобменник→ Штатный радиатор →Двигатель;
5.10 | Комплект диодов вращающегося преобразователя | Согласие с требованием | 2 шт.
5.11 | Варистор | Согласие с требованием | 2 шт.
5.12 | Регулятор напряжения генератора | Согласие с требованием | 2 шт.
5.13 | Подшипники силового генератора | Согласие с требованием | 1 комплект (1 шт. с задней стороны генератора и 1 шт. с передней)
5.14 | Регулятор скорости | Согласие с требованием | 1 шт.