ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию местной (муниципальной) системы оповещения населения Гусь-Хрустального округа

Наименование: Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения (МСОН)

Гусь-Хрустального муниципального округа Владимирской области.

1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики оказываемых услуг:

Эксплуатационно-техническое обслуживание направлено на выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности и ресурса технических средств оповещения в период эксплуатации по назначению во всех режимах работы и степенях готовности.

Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя:

– планирование, учёт и проведение работ по ЭТО;

– техническое обслуживание (далее – ТО) технических средств оповещения и оборудования МСОН на базе аппаратуры оповещения в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию;

– техническое обслуживание пультового оборудования;

– текущий ремонт пультового оборудования;

– текущий ремонт технических средств оповещения и оборудования МСОН на базе аппаратуры оповещения;

- предоставление резервного источника питания для каналообразующего оборудования телекоммуникационного оператора связи продолжительностью не менее 4-х часов.

1.1.1. Планирование, учёт и проведение работ по ЭТО включает:

- Разработку и ведение документации на эксплуатационно-техническое обслуживание в соответствии с требованиями руководящих документов. Представление необходимых документов для утверждения Заказчиком.

- Поставку и обновление программного обеспечения на комплексе технических средств оповещения (далее по тексту – КТСО) до последней рабочей версии в течение всего срока действия Договора и гарантийное обеспечение работоспособности программного обеспечения в течение 3 (трёх) месяцев после окончания срока оказания услуг.

- Обновление баз данных и сопряжение пультов управления КПАСО-Р МАРС-АРСЕНАЛ Гусь-Хрустального  муниципального округа и основного пульта управления РСОН Владимирской области, должно производиться по согласованию с ГКУВО "Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области".

- Проведение испытательных и стендовых работ после обновления программного обеспечения с целью проверки сопряжения и работоспособности систем между различными звеньями управления систем оповещения Владимирской области.

- Обеспечение технических средств оповещения МСОН необходимыми запасными частями, расходными материалами, отдельными составными (модульными) блоками (элементами), кабельной инфраструктурой и дополнительным (вспомогательным) оборудованием.

- Внесение изменений в проектную документацию, паспорт муниципальной системы оповещения, с учётом необходимых изменений (корректировки) ситуационного плана оповещения Гусь-Хрустального  муниципального округа Владимирской области.

- Разработка инструкций и руководства по работе с техническими средствами оповещения для дежурно-диспетчерского персонала. Работа в составе комиссии по проверке специальных знаний дежурно-диспетчерского персонала для допуска к самостоятельной работе на аппаратуре.

- Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения к применению в течение всего срока ЭТО с предоставлением резервного пульта управления, компонентов системы оповещения на время проведения технического обслуживания и ремонта.

- Передачу Заказчику дистрибутивов, лицензионных ключей, ключей доступа после подписания приёмопередаточных документов о вводе оборудования в эксплуатацию и перевода аппаратуры в режим постоянной готовности.

1.1.2. Содержание работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание оборудования МСОН предусматривает плановое проведение профилактических работ, состав, объём, и сроки которых определяются регламентом технического обслуживания, паспортом на оборудование МСОН.

Содержание работ по каждому виду технического обслуживания технических средств оповещения определяется эксплуатационно-технической документацией для каждого типа технических средств оповещения, в которых приводятся перечни операций, последовательность и технология их выполнения, необходимые средства измерения, инструмент и расходные материалы. Для технического обслуживания МСОН предусматриваются следующие плановые работы:

контрольно-технический осмотр (КТО);

техническое обслуживание № 1 (ТО-1);

техническое обслуживание № 2 (ТО-2);

текущий ремонт (ТР)

КТО (контрольно-технический осмотр) – проводится ежемесячно по запросу Заказчика;

Проведение КТО направлено на предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров технических средств оповещения от заданных норм.

ТО-1 (техническое обслуживание № 1) – ежемесячное, ТО-1 включает:

– диагностику и проверку функционирования оборудования;

– выявление и устранение неисправностей путём проведения контрольных измерений и тестирования аппаратуры;

– анализ причин возникновения неисправностей;

– устранение выявленных неисправностей и настройку оборудования;

– доведение параметров и характеристик технических средств оповещения до норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;

– консультирование Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования МСОН.

– продление сроков эксплуатации технических средств оповещения.

ТО-2 (техническое обслуживание № 2) – ежегодное

ТО-2 может проводится в объёмах СР (среднего ремонта), КР (капитального ремонта) в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.

ТР (текущий ремонт) – проводится при выходе оборудования из строя во время эксплуатации. ТР проводится силами Исполнителя на территории Заказчика.

1.1.3. Исполнитель при проведения эксплуатационно-технического обслуживания на всех этапах обязан:

- Поддерживать работоспособность МСОН в нормальных и аварийных режимах работы.

- Проводить техническое обслуживание технических средств и аппаратуры оповещения, согласно регламенту проведения технического обслуживания и ремонта.

- Проводить ежемесячную проверку работоспособности МСОН.

- Вести учёт проведения технического обслуживания. Результаты проведения технического обслуживания оформлять в «Журнале проведения технического обслуживания оборудования МСОН» и «Справкой-докладом о подведении итогов эксплуатационно-технического обслуживания МСОН».

5.Устранять выявленные неисправности и проводить текущий ремонт.

6.Поддерживать работоспособность и сохранность соединительных линий от технических средств и аппаратуры оповещения до оконечных устройств оповещения.

- При обнаружении технических неисправностей незамедлительно сообщать о них Заказчику письменно по любым каналом связи.

- Назначать ответственных лиц за выполнение технического обслуживания технических средств оповещения МСОН по каждой операции и вида ТО.

- Иметь необходимый запас инструментов, запасных частей и принадлежности для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту МСОН.

2. Требования к оказанию услуг:

- Исполнитель, оказывающий услугу, должен:

-  на постоянной основе осуществлять деятельность в области связи и информационных технологий;

- быть уполномочен (аккредитован) предприятием-изготовителем для обслуживания комплексов технических средств оповещения МАРС-АРСЕНАЛ;

- сотрудники организации, оказывающие услуги должны пройти обучение и иметь документальное подтверждение квалификации от производителя;

- иметь доступ в сеть связи МСОН для оперативного удаленного управления и конфигурирования пультового оборудования и оборудования на пунктах управления, доступ предоставляется операторами связи;

- исполнитель своими силами с применением собственного оборудования должен обеспечить резервное питание каналообразующего оборудования   не менее 4 часов;

- исполнитель должен располагать не менее чем -2 мя единицами БУС-МС для «горячей» замены оборудования при незамедлительном восстановлении работоспособности МСОН;

- исполнитель должен располагать не менее чем 1 единицей малогабаритного пульта управления МАРС-АРСЕНАЛ для «горячей» замены оборудования при незамедлительном восстановлении работоспособности МСОН.

- Оказание услуг должно производиться специалистами с образованием не ниже среднего профессионального, прошедшие обучение и имеющие опыт работы по обслуживанию и ремонту данного типа аппаратуры.

- Исполнитель обязан располагать специалистами с соответствующими формами допуска в области электросвязи.

- Исполнитель обязан располагать сведениями о линиях связи, используемых для работы системы оповещения.

- Исполнитель обязан назначить локально-нормативным актом ответственных за выполнение ТО.

- Исполнитель должен располагать качественным метрологическим обеспечением и поверенным метрологическим оборудованием.

- Исполнитель должен своевременно информировать Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования.

- Исполнитель обязан принимать и исполнять заявки Заказчика на обслуживание и ремонт в режиме 24/7 в течение срока действия Договора оборудования, указанного в приложении № 1.

- КТО, ТО-1 и ТО-2 должно проводиться согласно регламентам к аппаратуре.

- КТО и ТО-1 должны проводиться не реже 1 раза в месяц в соответствие с регламентом технического обслуживания оборудования МСОН. Промежуток между двумя соседними плановыми КТО/ТО-1 на одном объекте не должен быть менее 20 дней.

- ТО-2 должно проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев. Промежуток между двумя соседними плановыми ТО-2 на одном объекте не должен быть менее 7 месяцев. Исполнитель в соответствии с регламентом технического обслуживания оборудования МСОН предоставляет Заказчику Справку-доклад «О подведении итогов эксплуатационно-технического обслуживания МСОН» (Приложение № 11 к Техническому заданию).

- Проведение своевременного и качественного обслуживания и ремонта технических средств оповещения в соответствии с регламентом технического обслуживания оборудования, требованиями правил, норм и инструкций по эксплуатации, указанных в технической документации предприятия-изготовителя на каждую единицу оборудования.

- Проверка работоспособности, регулировка параметров и выявление неисправностей тестируемых блоков и плат производится на территории размещения оборудования. В случае необходимости вывоза оборудования для проведения текущего ремонта, с Заказчиком дополнительно производится согласование.

- Техническое обслуживание технических средств оповещения должно проводиться на каждом объекте и включать в себя плановое (регламентированное) и неплановое (текущий ремонт, не исключающее планового выполнения регламентных работ).

Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с регламентом эксплуатационно-технического обслуживания на каждую единицу аппаратуры, с предоставлением Заказчику актов оказанных услуг после проведения ТО-1, ТО-2. Основанием для подписания актов оказанных услуг является отметка Исполнителем о выполненных работах в «Журнал проведения технического обслуживания оборудования муниципальной системы оповещения».

- Текущий ремонт технических средств оповещения является неплановым и включает в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путём замены и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов).

- К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъёмных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

- Восстановление неработоспособных технических средств оповещения (функциональных блоков, узлов и элементов) осуществляется в специализированных мастерских на предприятии-изготовителе по согласованию с Заказчиком.

18.Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения осуществляются исключительно МКУ «Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности» Гусь-Хрустального  муниципального округа.

19.Исполнитель обязан приложить все усилия для восстановления работоспособности пульта управления муниципальной системы оповещения.

20.В случае несанкционированных действий (НСД) с оборудованием МСОН Исполнитель должен располагать оперативно-диспетчерской службой для принятия экстренных мер.

21.Для обеспечения функционирования технических средств оповещения Исполнитель обеспечивает все необходимые меры по организации работоспособности линий управления оборудованием систем оповещения на объектах размещения оборудования во взаимодействии с оператором связи, предоставляющим услугу по организации каналов связи для МСОН.

22.Исполнитель организует и проводит своевременное ведение и заполнение документации в соответствии с Приложением № 3, с Приложением № 4, Приложением № 5, Приложением № 6, Приложением № 7, Приложением № 8, Приложением № 10, Приложение № 11.

23.Исполнитель составляет План-График технического обслуживания средств оповещения (Приложение № 5 к техническому заданию) и представляет его на утверждение Заказчику.

24.Исполнитель подготавливает План проведения технического обслуживания МСОН (Приложение № 5 к Техническому заданию) и направляет его на утверждение Заказчику.

25.Результаты ТО-1, ТО-2 отражаются в «Журнале проведения технического обслуживания оборудования МСОН» (Приложение № 10 к Техническому заданию). Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) технического средства оповещения (Приложение № 7 к Техническому заданию).

26.Результаты проведения ТО-2 оформляются актом (Приложение № 6 к техническому заданию) в двух экземплярах, один экземпляр направляется Заказчику.

27.Для текущего ремонта должны использоваться комплекты одиночных (ЗИП-О) и групповых (ЗИП-Г) запасных частей и принадлежностей, а также отдельные запасные части, формируемые Исполнителем по заявке Заказчика, и хранящиеся у Исполнителя до востребования.

28.Текущий ремонт технических средств оповещения является неплановым и включает в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путём замены и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов), с использованием необходимых комплектов ЗИП. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъёмных функциональных блоков, узлов и элементов, ремонту, переносу или замене кабельной инфраструктуры, а также другие восстановительные работы, целью которых является обеспечение устойчивой работы МСОН. К текущему ремонту также относятся работы по переносу оборудования как в самих местах установки оконечных комплектов аппаратуры, указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию, например, перенос рупорных громкоговорителей, кабельной инфраструктуры, усилительно-коммутационного блока и т.п., так и работы по переносу оборудования в новые места установки, указанные Заказчиком по различным причинам, например, по причине невозможности восстановить электроснабжение на объекте, здание планируется к сносу, и т.д.

29.Для текущего ремонта технических средств оповещения используются запасные части, закупаемые отдельно Заказчиком.

30.Текущий ремонт проводится специалистами Исполнителя, ответственными за своевременное и качественное выполнение технического обслуживания и текущего ремонта технических средств оповещения и уполномоченными предприятием-изготовителем на проведение данного вида работ при гарантийном и послегарантийном ремонте.

31.Исполнитель обязан выполнять ремонт технических средств МСОН, установленных по адресам, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию, в том числе, восстановленного интегрированного оборудования.

32.При проведении текущего ремонта исполнитель обязан обеспечить сохранность технических средств МСОН на базе аппаратуры оповещения в количестве, указанном в Приложении № 1 к Техническому заданию.

33.Исполнитель обязан проводить необходимые измерения после выполненного ремонта и, при необходимости, доводить до установленных норм параметры оборудования МСОН.

34.Исполнитель обязан вести учёт проведения ремонта и измерений в «Журнале проведения технического обслуживания оборудования МСОН».

35.Длительность выполнения работ по текущему ремонту должна составлять не более 2-х календарных месяцев.

36.Сроки устранения повреждения (потеря сигнала):

– порядок и сроки устранения повреждений осуществляется в соответствии с действующей «Инструкцией о порядке устранения повреждений и учёта заявлений на местных телефонных сетях», в том числе и на оборудовании МСОН;

– время устранения повреждения – не более 4 часов;

– при потере управления с ЦПУ ЕДДС более 10 % удалённых объектов, заявки на устранение неисправности принимаются немедленно, и срок устранения не должен превышать 4-х часов.

- неисправность оконечного устройства или отсутствие информационного взаимодействия между пультом управления и оконечным устройством - время реагирования не более 2 (двух) календарных дней; выработка временного решения не более 4(четырех) календарных дней; выработка постоянного решения (восстановление работоспособности) не более 10 (десяти) календарных дней.

37.Восстановление работоспособности точки оповещения, в составе в МСОН (приложение № 2) к Техническому заданию, представляет собой установку оконечного комплекта аппаратуры оповещения совместимого с оборудованием МАРС-АРСЕНАЛ, либо иного оконечного комплекта аппаратуры оповещения, не конфликтующего с МСОН на базе КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ». С этой целью используются силы и средства, а также материальные и технические ресурсы Исполнителя. Продолжительность выполнения, указанных работ должна составлять не более 2-х месяцев. После ввода в эксплуатацию дополнительной точки оповещения Заказчик подписывает ведомость смонтированного оборудования. Исполнитель предоставляет, необходимые документы (изменения в ситуационным план оповещения, картографическую схему расположения оборудования, схему расположения звукового покрытия, схему кабельных соединений, дополнительную схему организационно-технического построения технических средств оповещения, протокол измерения географических координат для внесения изменений в паспорт МСОН.

38.Порядок проведения технического обслуживания восстановленной точки оповещения, должен соответствовать ТО-1.

39.Исполнитель участвует в плановых и неплановых комплексных проверках готовности (далее – КПГ), технических проверках системы оповещения, проводимыми органами государственной власти Владимирской области и уполномоченными службами администрации муниципального образования.

40.До начала проведения КПГ Исполнитель представляет Заказчику справку о наличии и состоянии МСОН (Приложение № 8 к Техническому заданию).

41.Количество проверяемых образцов технических средств оповещения определяется планом проверки.

42.Мероприятия по контролю технического состояния технических средств оповещения осуществляются назначенными комиссиями (должностными лицами) с участием представителей организаций, осуществляющих их эксплуатационно-техническое обслуживание.

43.Проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию контролируются уполномоченными должностными лицами Заказчика с отметкой о выполненных работах в «Журнале проведения технического обслуживания оборудования МСОН».

44.График проведения работ определяется Исполнителем самостоятельно, исключая период проведения планового технического обслуживания, и период в праздничные и выходные дни.

45.Для проведения работ на объектах, не принадлежащих Заказчику, по заявке Исполнителя Заказчик обеспечивает доступ сотрудников Исполнителя в соответствии с установленным регламентом.

46.Исполнитель обязан обеспечить сохранность оборудования технических средств оповещения на объектах размещения оборудования. В случае выявления Исполнителем фактов кражи оборудования, сообщить Заказчику незамедлительно.

47.Заказчик обеспечивает наличие электропитания на входных контактах оборудования технических средств оповещения на объектах размещения оборудования.

48.Исполнитель не несёт ответственность в случае ограничения третьими лицами доступа на объекты размещения оборудования технических средств оповещения, за неисправности линий управления оборудованием, за исключением случаев, за отсутствие электропитания на входе оборудования.

49.Исполнитель обязан заниматься изучением и обобщением опыта эксплуатационно-технического обслуживания, внедрением прогрессивных методов технического обслуживания и текущего ремонта.

50.Результаты оценки состояния МСОН оформляются актом (Приложение № 9 к Техническому заданию) и утверждаются главой Гусь-Хрустального муниципального округа.

51.Результаты технического обслуживания фиксируются в технической документации согласно совместному Приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31 июля 2020 года № 579, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 366 от 31 июля 2020 года «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

3. Результат оказанных услуг: приведение и поддержание муниципальной системы оповещения населения Гусь-Хрустального муниципального округа Владимирской области в постоянной готовности, согласно параметрам, установленных заводом изготовителем.

Техническое обслуживание считается завершённым при выполнении следующих условий:

1. На КТСО МСОН выполнен весть перечень работ, предписанных эксплуатационно-технической документацией.

2. Устранены все выявленные неисправности и неисправности, выявленные в ходе эксплуатации.

3. Готовность МСОН к оповещению 100%

4. Внесены соответствующие записи в книгу учёта МСОН (Приложение № 4 к Техническому заданию), в формуляры (паспорта) технических средств оповещения (Приложение № 7 к Техническому заданию), в журнал проведения технического обслуживания оборудования МСОН (приложение № 10 к Техническому заданию), в Справка-доклад о подведении итогов эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения (приложение № 11 к Техническому заданию).

4. Основание для оказания услуг:

- Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 1387 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2008 г. № 381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2022 года № 113 «Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

Совместные приказы МЧС России и Минцифры России:

- Приказ МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 N 60567);

- Приказ МЧС России N 579, Минкомсвязи России N 366 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 N 60566).

Приказы Мининформсвязи России/Минцифры России:

- Приказ Мининформсвязи РФ от 09.01.2008 N 1 (ред. от 26.08.2024) "Об утверждении требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 10993);

- Приказ Минцифры России от 13.08.2021 N 832 "Об утверждении Требований к построению телефонной сети связи общего пользования" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66041);

- Приказ Минцифры России от 25.11.2021 N 1229 "Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 67548);

ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения. Классификация. Общие технические требования»;

Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденные протоколом рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 г. №2.

Методические рекомендации проведения технического обслуживания технических средств оповещения населения, утвержденные протоколом рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 г. №2.

ГОСТ Р 22.7.01-2021 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. «Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения;

ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

ГОСТ 34.602-2020 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети;

"Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие Правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204)

5. Гарантийные обязательства:

1. Срок действия гарантии качества оказываемых услуг исполнителя  составляет 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг.

2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель, в случае если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6. Место оказания услуг:

6.1. Место оказания услуг: Услуги оказываются на местах, определённых в Перечне (Приложение № 1 к Техническому заданию).

6.2. В случае изменения мест расположения оборудования, Стороны согласовывают и утверждают новые места размещения оборудования дополнительно.

7. Срок и периодичность оказания услуг: ежемесячно с 01.08.2026 до 31.12.2026 г.

8. Приложения к Техническому заданию

Приложения к Техническому заданию являются неотъемлемой его частью.

Приложение № 1 – Перечень аппаратуры комплекса технических средств оповещения МСОН Гусь-Хрустального муниципального округа Владимирской области;

Приложение № 2 – Описание требований к специальному программному обеспечению пульта управления муниципальной системы оповещения;

Приложение № 3 – Книга учёта технических средств оповещения (образец);

Приложение № 4 – План-график технического обслуживания средств оповещения (образец);

Приложение № 5 – План проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения (образец);

Приложение № 6 – Акт проведения технического обслуживания (ТО-2) технических средств оповещения (образец);

Приложение № 7 – Формуляр (паспорт) технического средства оповещения (образец);

Приложение № 8 – Справка о наличии и состоянии технических средств оповещения (образец);

Приложение № 9 – Акт по результатам оценки технического состояния технических средств системы оповещения (образец);

Приложение № 10 – Журнал проведения технического обслуживания оборудования

муниципальной системы оповещения (образец);

Приложение № 11 – Справка-доклад о подведении итогов эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения (образец).

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень аппаратуры комплекса технических средств оповещения МСОН

Гусь-Хрустального муниципального округа Владимирской области

| 1 | ЕДДС МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ» Гусь-Хрустального муниципального округа. Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс технических средств оповещения ЦП-ММ "МАРС-АРСЕНАЛ" | к-т. | 1 |
|  | Телекоммуникационный сервер ТКС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Блок переключения УУСО-IP "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания Smart Winner 1000 | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U ASUS DSL-N17U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 2 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Колпь, ул. Центральная, д.4. Краснооктябрьское территориальное управление. |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 3 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Тащилово, ул. Центральная д.3. МБОУ «Тащиловская основная общеобразовательная школа». |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 4 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, деревня Демидово, ул. Центральная, д.8. МБОУ «Демидовская средняя общеобразовательная школа» |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 5 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, посёлок Красное Эхо, ул. Почтовая, д.1, МБОУ «Красноэховская средняя общеобразовательная школа» |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 6 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, деревня Купреево, ул. Школьная, д.2. Краснооктябрьское территориальное управление. |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 7 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Дубасово, д. 39. ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 8 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Анопино, ул. Почтовая, д.34. «Анопинское централизованное клубное объединение». Запасной пункт управления. |  |  |
|  | Комплекс технических средств оповещения ЦП-ММ "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Телекоммуникационный сервер ТКС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания Smart Winner 1000 | шт. | 1 |
| 9 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная д. 71А. ПАО «Гусь-Агро». |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 10 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Григорьево, ул. Заречная д. 17, Григорьевкое территориальное управление. |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 11 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Иванищи, ул. Школьная, д 21а. МБОУ «Иванищевская средняя общеобразовательная школа» |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 12 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, деревня Семеновка, микрорайон Сельская Новь, д. 4. МБОУ «Семёновская основная общеобразовательная школа». |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 13 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, город Курлово, ул. Тумская д. 1а. Курловское потребительское общество. |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |
| 14 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, город Курлово, ул. Володарского д. 1. ООО «ЭкспоГласс». |  |  |
|  | Устройство оконечное БУС МС "МАРС-АРСЕНАЛ" | шт. | 1 |
|  | Электросирена С-40 (С-40 МА, ССП-590) | шт. | 1 |
|  | Маршрутизатор ASUS DSL-AC56U (производитель: ASUS) | шт. | 1 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Описание требований к специальному программному обеспечению пульта управления

муниципальной системы оповещения

1. Требования к обновлению специального программного обеспечения системы МСОН

1.1. Специальное программное обеспечение (СПО) должно иметь акты о проведении государственных испытаний для использования его в качестве системы управления КТСО различных уровней и должно входить в список рекомендованных МЧС России к применению на территории Российской Федерации.

1.2. 	СПО должно быть зарегистрировано в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

1.3. 	Управление СПО должно осуществляться операционной системой Microsoft Windows  (SP1) в редакциях «Профессиональная», «Корпоративная» и «Максимальная».

1.4. 	СПО должно быть целостным. Запуск СПО должен производиться однократно посредством ввода пары логин/пароль.

1.5. 	СПО должно включать в себя модуль (шлюз), выполняющий функции сопряжения с системами оповещения верхнего и нижнего уровней;

1.6. 	СПО должно включать в себя модуль для конвертации и обмена регламентированными данными.

2. Пульт управления МСОН должен обеспечивать:

2.1. 	Произвольный выбор оконечных устройств для проведения оповещения несколькими способами, функцию активации оповещения на электронной карте ГИС.

2.2. Произвольное формирование групп оповещения согласно соответствующим регламентам оповещения населения.

2.3. Отображение электронной карты/схемы с визуальным указанием на ней устройств, входящих в систему оповещения с привязкой к географическим координатам.

2.4. Индикация состояния, работоспособности или индикация изменений уровней функционирования должны соответствовать заранее установленным цветам. В программном журнале мониторинга должна формироваться полная информация о состоянии оборудования системы.

2.5. Фиксацию и архивирование данных о операторе, производившем запуск системы: запись команд оповещения, звуковых файлов и команд, фотография оператора

2.6. Формирование и передачу команд управления и мониторинга на оконечные устройства оповещения.

2.7. Приём в автоматическом режиме от оконечных устройств оповещения диагностической информации о состоянии (наличии электропитания, НСД, перегрузке усилителя, обрыве аудио кабеля громкоговорителя, коротком замыкании цепи громкоговорителя, неисправности блока управления);

2.8. Формирование и передачу информации оповещения на оконечные устройства оповещения посредством заранее записанных звуковых сообщений или микрофона.

2.9. Создание и выполнение неограниченного количества сценариев оповещения.

2.10. Избирательный, групповой и циркулярный режимы передачи команд управления и информации оповещения.

2.11. Запуск теста оконечного устройства оповещения на звуковых частотах, не воспринимаемых человеческим слухом.

2.12. Взаимодействие с оконечными устройствами оповещения и нижестоящими пультами управления по проводным и радиоканалам связи.

2.13. Технологическое сопряжение с локальными системами оповещения потенциально-опасных объектов и с системами мониторинга опасных природных и техногенных факторов.

2.14. Возможность резервирования пульта управления.

2.15. Сопряжение в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с различными КТСО: 	П-166Ц, 	П-166М, 	КТСО-Р, 	КТСО-РМ, 	АСО-IP («Сенсор»).

2.16. 	Сопряженные системы должны унаследовать все функции систем верхнего и дочернего уровня:

– 	автоматический приём подтверждений о принятых сигналах оповещения из подчиненных органов управления (нижнего звена оповещения);

– 	сбор, документирование и вывод на печать результатов оповещения;

– 	мониторинг состояния оконечных устройств;

– 	чёткое распределение приоритетов на запуск между региональным, муниципальным и объектовыми уровнями;

– 	автоматическое отображение и документирование передаваемой информации оповещения, данных и подтверждений об их приёме;

– 	документирование действий оператора по управлению информированием и оповещением МСОН;

– 	возможность сопряжения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с программно-техническими комплексами принятия решений вышестоящих звеньев управления;

– 	своевременную передачу информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

– управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления вышестоящего уровня;

– оповещение руководящего состава городского округа Дзержинский, сил и средств муниципального звена РСЧС.

2.17. Общее время доведения сигналов и экстренной информации оповещения до населения с момента получения достоверных данных об угрозе возникновения или возникновения ЧС природного или техногенного характера в автоматизированном режиме:

– 	на региональном и муниципальном уровнях – не более 5 минут;

– 	на объектовом уровне – не более 1 минуты.

2.18. Система управления МСОН должна обеспечивать бесперебойное и отказоустойчивое функционирование как централизованно, так и децентрализовано на всю глубину системы.

3.	Требования к сохранности информации при потере электропитания и отказе составных частей (модулей)

3.1. Для обеспечения устойчивого функционирования СПО во время проведения работ по обновлению СПО должны выполняться следующие требования:

– сохранение, экспорт и импорт данных о системе оповещения;

– создание идентичного образа системы управления для установки после замены оборудования;

– 	сигнализация неисправного состояния компонентов (моделей) системы оповещения на пункты управления системой оповещения конкретного уровня управления и параллельную трансляцию на пульты управления других уровней, согласно их регламентированным задачам и уровня ответственности.

Приложение № 3

к Техническому заданию

КНИГА

учёта технических средств оповещения (образец)

____________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Начата: "__" __________ 20__

Окончена: "__" __________ 20__.

Содержание

| № п/п | Тип технического средства оповещения | Стр. |
| --- | --- | --- |

1. _________________________________________________________

(Наименование типа технического средства оповещения)

| № № п/п | Наименование технического средства оповещения | Заводской номер | Адрес и место размещения технического средства оповещения | Год выпуска/дата ввода в эксплуатацию, номер приказа (распоряжения) о вводе в эксплуатацию | Дата и время временного выбытия (для проведения текущего ремонта) | Дата и время прибытия и включения в систему (после ремонта) | Отметка о списании, дата, номер приказа (распоряжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Техническому заданию

"СОГЛАСОВАНО"                                           "УТВЕРЖДАЮ"

_________________________________                    _____________________________________

(Наименование организации)                                      (Должность)

_________________________________                    _____________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)                         (Подпись, фамилия и инициалы)

"___"_____________20 __ г.                            "____ "_______________ 20 ___ г.

ПЛАН-ГРАФИК

технического обслуживания технических средств оповещения

_______________________________________________________________ на 20___ год

(Наименование системы оповещения)

| № п/п | Организация | Вид ЭТО | Ответственный исполнитель | Дата проведения ЭТО (по месяцам) |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 11 | 12 |  |  |

_________________________________________________________________________

(Должность)

_________________________________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"____"______________20__г.

Приложение № 5

к Техническому заданию

"СОГЛАСОВАНО"                                           "УТВЕРЖДАЮ"

_________________________________                    _____________________________________

(Наименование организации)                                      (Должность)

_________________________________                    _____________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)                         (Подпись, фамилия и инициалы)

"___"_____________20 __ г.                            "____ "_______________ 20 ___ г.

ПЛАН

проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения

_________________________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) | Срок выполнения работ (мероприятий) | Ответственный исполнитель | Кто контролирует выполнение работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| II. Работы по проведению технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания |  |  |  |  |  |

Ответственный

исполнитель         ____________________________________________________________

(Должность, подпись, фамилия и инициалы)

"___"______________ 20___г.

Приложение № 6

к Техническому заданию

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________________

(Должность)

_______________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"___"___________20__ г.

АКТ

проведения технического обслуживания (КТО; ТО-2)

технических средств оповещения

_______________________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Комиссия в составе:

председатель_____________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии___________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании_____________________________________________________________

в период с____________ по___________ провела проверку качества проведения

годового технического обслуживания и технического состояния ТСО.

1. Результаты годового технического обслуживания средств оповещения:

| № п/п | Тип ТСО | Имеется в наличии | Всего обслужено | Исправно | Требует текущего ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. Характерные неисправности средств оповещения, выявленные при эксплуатации и техническом   обслуживании, и их причины.  Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. По результатам проведения   технического   обслуживания состояние

средств оповещения оценивается:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта ТСО, состояния

метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению

выявленных недостатков:

_________________________________________________________________________

5. Лучшими специалистами по содержанию средств оповещения являются:

_________________________________________________________________________

6. Предложения по совершенствованию технического обслуживания:

_________________________________________________________________________

Председатель комиссии:____________________________________________________

(Подпись)

Члены комиссии:______________________________________________________

(Подпись)

_____________________________________________________________

(Подпись)

"____"______________20___г.

Приложение № 7

к Техническому заданию

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________________

(Должность)

_______________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"___"___________20__ г.

МП (при наличии)

Формуляр (паспорт)

технического средства оповещения

_________________________________________________________________________

(Наименование и индекс ТСО)

(Дубликат)

1. Основные сведения о ТСО

1.1. Настоящий формуляр (паспорт) распространяется на ______________

(наименование ТСО), является   неотъемлемой принадлежностью ТСО и передаётся вместе с ним.

1.2. Обозначение ТСО (децимальный номер):___________________________

1.3. Дата изготовления: "_____"____________20___г.

1.4. Заводской номер:_______________________________________________

1.5. Предприятие   -   производитель    (наименование, почтовый    и

юридические адрес):______________________________________________________

2. Основные технические данные

2.1. ________________________________________________предназначен для работы

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

2.2. ТСО обеспечивает:

________________________________________________________________________;

________________________________________________________________________;

________________________________________________________________________;

________________________________________________________________________.

2.3. Основные технические данные в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |

3. Комплектность

3.1. Составные части ТСО и изменения в комплектности в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1.

| Обозначение ТСО | Наименование ТСО | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения

Ресурс технического средства оповещения до первого

_________________________________________________________________________

(среднего, капитального)

ремонта__________________________________________________________________

(параметр, характеризующий наработку)

в течение срока службы ______ лет, в том числе срок хранения_____________

________________лет (года)_______________________________________________

(в консервации (упаковке) изготовителя,

_________________________________________________________________________

в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.)

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5. Консервация

5.1. Сведения о консервации, расконсервации и пере консервации в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6. Движение ТСО при эксплуатации

6.1. Движение ТСО при эксплуатации в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6.1

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка с начала эксплуатации | Причина снятия | ФИО, подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Учет работы ТСО

7.1. Учет работы ТСО в соответствии с таблицей 7.1.

Таблица 7.1.

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжительность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работы | Окончания работы |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  |  |

8. Учет технического обслуживания

8.1. Сведения о техническом обслуживании ТСО в соответствии с таблицей 8.1.

Таблица 8.1.

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

9. Учет работы по бюллетеням и указаниям

9.1. Учёт работы, выполняемой по бюллетеням и указаниям, в соответствии с таблицей 9.1.

Таблица 9.1.

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |

10. Учет работы при эксплуатации

10.1. Учет выполнения работы в соответствии с таблицей 10.1.

Таблица 10.1.

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

10.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям в соответствии с таблицей 10.2.

Таблица 10.2.

| Дата | Основные замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

10.3. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических

характеристик.

10.3.1. Периодический   контроль   основных    эксплуатационных    и

технических характеристик по_____________________________________________

в соответствии с таблицей 10.3.

Таблица 10.3.

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Значение | Дата | Значение |

10.4. Сведения о рекламациях.

10.4.1. Сведения о рекламациях заносят в таблицу 10.4.

Таблица 10.4.

| Дата поступления рекламации | Номер и дата составления рекламации, составитель | Содержание рекламации | Принята, отклонена | Принятые меры | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Хранение

11.1. Сведения о хранении ТСО в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

12. Ремонт

12.1. Краткие записи о произведенном ремонте

______________________________ _________________№________________________

(Наименование технического       (Обозначение)      (Заводской номер)

средства оповещения)

___________________________

(Предприятие; дата)

Наработка с начала эксплуатации

_________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Наработка после последнего ремонта

_________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт________________________________________

_________________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте

_________________________________________________________________________

(Вид ремонта и краткие

_________________________________________________________________________

сведения о ремонте)

12.2. Данные приемо-сдаточных испытаний

_________________________________________________________________________

(Указания о соответствии технических характеристик, полученных

_________________________________________________________________________

при испытаниях ТСО после ремонта, требованиям ремонтной документации)

_________________________________________________________________________

12.3. Свидетельство о приёмке и гарантии

_______________________ _____________________№___________________________

(Наименование ТСО)        (Обозначение)          (Заводской номер)

_______________ ___________________________ согласно_____________________

(Вид ремонта)   (Наименование предприятия,              (Вид документа)

условное обозначение)

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов   и действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта________________________________________

(параметр, определяющий

__________________________________в течение срока службы______________лет

ресурс)

(года), в том числе срок хранения________________________________________

(условия хранения лет (года)

Исполнитель   ремонта гарантирует соответствие технического средства

оповещения требованиям   действующей   технической   документации     при

соблюдении    потребителем    требований   действующей    эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП       ______________________ ________________________

(при наличии)     (Личная подпись)      (Расшифровка подписи)

"___"__________20 _ г.

13. Особые отметки

13.1. Отметки, вносимые во время эксплуатации ТСО.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

14. Оценка состояния ТСО и ведения формуляра

14.1. Оценка    состояния   ТСО и правильность   ведения формуляра в соответствии с таблицей 14.1.

Таблица 14.1.

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию ТСО | По ведению формуляра |  |  |

15. Регистрация изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий N сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

Итого в формуляре

пронумерованных     ____________________________страниц.

МП (при наличии)             (Количество)

(Запись производится на обороте   последнего и заверяется   подписью

должностного лица, ответственного за эксплуатацию   технического средства

оповещения, проставляются дата и печать).

Приложение № 8

к Техническому заданию

СПРАВКА

о наличии и состоянии технических средств оповещения

______________________________________   на__________________20___г.

(Наименование системы оповещения)          (Число, месяц)

1. Обеспеченность средствами оповещения:

| № п/п | Тип аппаратуры (технических средств) оповещения, ЗИП | Передано в соответствии с договором (единиц) | Недостает (единиц) | Излишествует (единиц) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

2. Техническое состояние системы оповещения:

оценка технического состояния;

проводимые мероприятия для улучшения (восстановления) технического состояния;

наличие и укомплектованность ЗИП;

расход ресурса за период эксплуатации;

запас ресурса до очередных ремонтов;

наличие образцов ТСО, выработавших ресурс до очередного ремонта;

оценка технического состояния системы оповещения при предыдущей проверке, организация и выполнение устранения недостатков.

3. Состояние ЭТО:

соблюдение периодичности, сроков и качества проведения ЭТО;

соответствие принятых на ЭТО ТСО учетным данным;

закрепление ТСО за сотрудниками организации;

соблюдение правил охраны труда, а также пожарной и электробезопасности;

обеспеченность ТСО источниками электропитания;

наличие и состояние молниезащитных устройств и устройств заземления, проверка их исправности (наличие соответствующих протоколов измерений);

условия ЭТО и привлекаемые к нему силы и средства;

аварийность ТСО;

проведение сверок учетных данных.

4. Организация ЭТО, в том числе ремонта:

планирование ЭТО;

техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

наличие специалистов по ЭТО, в том числе ремонту, уровень их квалификации и профессиональная подготовка;

условия проведения ремонта, обеспеченность оборудованием и ремонтной документацией.

5. Состояние метрологического обеспечения ЭТО ТСО, наличие и состояние средств измерений.

6. Состояние ЗИП:

наличие расчета ЗИП;

состояние, комплектность и условия хранения ЗИП, его учет;

контроль за правильностью расходования, экономным использованием, сохранностью и восполнением ЗИП.

7. Выводы.                          ______________________________________

(Должность)

_____________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"____"________________20___ г.

Приложение № 9

к Техническому заданию

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________________

(Должность)

_______________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"___"___________20__ г.

АКТ

по результатам оценки технического состояния технических средств

системы оповещения

_________________________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Цель и задачи оценки технического состояния системы оповещения:

определение готовности ТСО к использованию по назначению;

оценка организации и качества выполнения ЭТО,  в том числе   ремонта

технических средств оповещения;

своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

Комиссия в составе:

председатель_____________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии __________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании_____________________________________________________________

в период с _______по_________провела проверку технического состояния

технических средств_________________системы оповещения.

Проверяемые вопросы и результаты проверки:

1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:

наличие   ТСО и   соответствие    их   проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;

соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;

соответствие   параметров    и   характеристик    ТСО параметрам   и характеристикам, установленным ЭТД;

выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

2. Организация и качество выполнения ЭТО, в том числе:

наличие договора на ЭТО (при его выполнении сторонними организациями);

наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;

соответствие и полнота выполнения ЭТО;

наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;

квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального   образования    или профессионального   обучения     и соответствующий уровень квалификации).

3. Проверка наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:

наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО;

своевременность восполнения ЗИП после проведения   текущего ремонта ТСО.

Выводы.

Указывается оценка технического состояния системы оповещения:

"удовлетворительно" / "неудовлетворительно".

Рекомендации:_______________________________________________________

Председатель комиссии:___________________________________________________

(Подпись)

Члены комиссии:_____________________________________________________

(Подпись)

_____________________________________________________

(Подпись)

"____"________________20___г.

Приложение № 10

к Техническому заданию

Журнал проведения технического обслуживания оборудования

муниципальной системы оповещения

Начат «_____» ______________ 20___

Окончен «_____» ______________ 20___

| № п/п | Дата проведения технического обслуживания (ремонта) | Тип технических средств оповещения | Адрес расположения средств оповещения | Вид технического обслуживания (техническое обслуживание, текущий ремонт) | Перечень видов работ по техническому обслуживанию (ремонту) оборудования | Замененные элементы, израсходованные материалы и оборудование | Результаты выполненного технического обслуживания (ремонта) | Ф.И.О., подпись исполнителя работ | Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение № 11

к Техническому заданию

Справка-доклад

о подведении итогов эксплуатационно-технического обслуживания

муниципальной системы оповещения

за__________________20 _

(период)

1. Результаты технического обслуживания средств оповещения за весь период обслуживания:

| № п/п | Тип аппаратуры (средств) оповещения | Адрес расположения средств оповещения | Всего обслужено средств оповещения | Исправно | Требует текущего ремонта | Характерные неисправности средств оповещения, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. По результатам проведения технического обслуживания состояние средств оповещения оценивается: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта средств оповещения, состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению выявленных недостатков:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Предложения по совершенствованию технического обслуживания: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО Исполнителя)

"____"______________20___

Начальник МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»                                                            Н.Б. Коршунова