Техническое задание на выполнение работ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 3 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 4 | ГОСТр | Государственный стандарт РФ |
| 5 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 6 | СП | Своды правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по промывке и гидравлическим испытаниям систем центрального отопления на объектах УФПС Камчатского края: Здание УФПС Камчатского края, ОПС 683016, ОПС 684021, ОПС 684034, ОПС 683024, ОПС 683032, ОПС 684005, ОПС 683012, АТП, ОПС 683003, ОПС 684102, ОПС 683038, ОПС 683023.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по подготовке систем отопления к отопительному сезону на объектах  УФПС Камчатского края: Здание УФПС Камчатского края, ОПС 683016, ОПС 684021, ОПС 684034, ОПС 683024, ОПС 683032, ОПС 684005, ОПС 683012, АТП, ОПС 683003, ОПС 684102, ОПС 683038, ОПС 683023.

В ходе работ выполняется:

-  Гидропневматическая промывка систем отопления с оформлением актов;

- Гидравлические испытания систем отопления, тепловых узлов и тепловых сетей с оформлением актов;

- Прочистка грязевиков;

- Ревизия расчетных сужающих устройств, установка дроссельных устройств на элеваторных узлах;

- Ремонт и замена пришедшей в негодность запорной арматуры;

Цель выполняемых работ: подготовка систем отопления объектов УФПС Камчатского края: Здание УФПС Камчатского края, ОПС 683016, ОПС 684021, ОПС 684034, ОПС 683024, ОПС 683032, ОПС 684005, ОПС 683012, АТП, ОПС 683003, ОПС 684102, ОПС 683038, ОПС 683023 к отопительному сезону 2026-2027 г.г.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ.

Периодичность, сроки выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность, сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр всей системы отопления и отдельных ее частей. | Работы выполняются разово, в рабочие дни по режиму работы ОПС в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания договора |
| 2 | Устранение неисправностей, выявленных в ходе визуального осмотра. |  |
| 3. | Гидропневматическая промывка системы отопления (очистка трубопроводов и приборов отопления от грязевых, иловых отложений, ржавчины и других загрязнений) |  |
| 4. | Контрольный осмотр системы отопления для определения возможных утечек перед гидравлическими испытаниями. |  |
| 5. | Гидравлические испытания системы отопления, теплового узла и теплотрассы. |  |

Работы должны быть выполнены в соответствии с Перечнем и количественными характеристиками работ (Таблица 1).

Таблица 1

Перечень и количественные характеристики работ

по промывке и гидравлическим испытаниям систем центрального отопления объектов УФПС Камчатского края: Здание УФПС Камчатского края, ОПС 683016, ОПС 684021, ОПС 684034, ОПС 683024, ОПС 683032, ОПС 684005, ОПС 683012, АТП, ОПС 683003, ОПС 684102, ОПС 683038, ОПС 683023

| № п/п | Наименование объекта | Место (адрес) выполнения работ: | Площадь помещений, м2 | Объем помещений, м3 | Длина трубо-проводов диаметром до 50 мм, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание УФПС Камчатского края | Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Советская, д 39а | 977,3 | 3939 | 224,2 |
| 2. | ОПС 683016 | Камчатский край., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 104а, поз. 1-8 | 98 | 245 | 26,74 |
| 3. | ОПС 684021 | Камчатский край, р-н. Елизовский, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 13 | 109,9 | 484 | 88,6 |
| 4. | ОПС 684034 | Камчатский край, р-н. Елизовский, с. Паратунка, ул. Елизова, д. 34 | 367,2 | 1608 | 217,6 |
| 5. | ОПС 683024 | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 591,1 | 2260,59 | 254,44 |
| 6. | ОПС 683032 | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 525,2 | 1022,85 | 162,44 |
| 7. | ОПС 684005 | Камчатский край, р-н. Елизовский, г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 3 | 104 | 437 | 97,6 |
| 8. | ОПС 683012 | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 49/2 | 777,8 | 3641 | 180 |
| 9. | АТП | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карагинская, д. 54а | 1615,2 | 6845 | 558,98 |
| 10. | ОПС 683003 | Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, дом 45, пом. 3 | 174,4 | 589 | 75,06 |
| 11. | ОПС 684102 | Камчатский край, р-н. Усть-Большерецкий, п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 19 | 377,7 | 842 | 135,36 |
| 12. | ОПС 683038 | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Циолковского, д. 25 | 251,1 | 892,8 | 120,34 |
| 13. | ОПС 683023 | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 7 | 320,7 | 2065 | 136 |
|  | Итого по всем 13-ти объектам: |  |  |  |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В процессе проведения работ выполняются следующие операции:

1) Проводится визуальный осмотр всей системы и отдельных ее частей:

а) стыковые места соединения труб

б) труб с радиаторами

в) труб с бойлером

г) патрубков

д) контрольно-измерительных приборов и автоматики

е) проверяются стыки на предмет подтекания воды (если таковые обнаруживаются, то их обязательно ремонтируют или меняют на новые).

2) Заполнение системы водой.

3) Присоединение к отопительной системе через обратный клапан воздушного компрессора Рраб. = 0,6 Мпа, с целью проведения гидропневматической промывки системы отопления.

4) Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5 кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду.

5) Гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:

- элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 Мпа (10кгс/см2);

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);

- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);

- для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

- испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5 °С.

Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:

- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45°С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;

- давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.).

Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

- не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

- при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин.

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные госповерителем.

6) Смена сальниковой набивки запорно-регулирующей арматуры.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться СНиП, СП, ГОСТ, стандартами и иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством:

# - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ (с изменениями на 03 февраля 2025 года);

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н);

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 г. № 811);

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н);

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997);

- Технической документации на оборудование (Паспортами на технические устройства, Руководствами по эксплуатации технических устройств, Формулярами технических устройств).

-  ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭТЭ – «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003 года;

- Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, (утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н);

- «Правила обеспечения готовности к отопительному периоду» и «Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утверждены Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024;

- РД 34.20.327-87 «Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей»;

- СП 73.13330.2016. «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 129.13330.2019 «Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85»;

- СП 60.13330.2020. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- Регламент осуществления строительного производства в АО «Почта России», утв. приказом АО «Почта России» от 15.01.2024 г. № 1-п;

- Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России», утв. приказом АО «Почта России» от 13.04.2022 г. № 147-п.При выполнении работ обязательно выполнение, организационных и технических мероприятий (в т.ч. оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам.

Необходимо согласование объема и порядка выполнения работ со специалистами заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет:

- привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ;

- использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов работ.

Способ промывки системы отопления: гидропневматический с использованием передвижного компрессора для нагнетания воздуха с подключением к водопроводной воде по согласованию с Заказчиком;

Требование к оборудованию Подрядчика: для промывки системы должен использоваться передвижной компрессор с максимальной производительностью от 5 м3 воздуха в минуту и давлением от 10 кгс/см2. Передвижной компрессор должен удовлетворять СНиПам в области шума (уровень шума должен не превышать 70 дБ).

Работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с техническим заданием, действующими нормативно - правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

Подрядчик выполняет работы с применением своего материала на своем оборудовании и своими инструментами. Материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям.

Перед началом работ Подрядчик согласовывает все отключения и подключения, связанные с выполнением работ с Заказчиком.

Подрядчик обязан после выполнения работ оформить в соответствии со СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий» и предоставить Заказчику следующие документы:

- Акты о промывке системы отопления;

- Акты гидравлических испытаний на герметичность систем отопления, тепловых узлов и тепловых сетей.

Промывку отопительных систем проводить водопроводной питьевой или технической водой до полного осветления дренируемой воды.

- Условия выполнения работ

Работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого здания. Работы возможно производить с 09:00 до 18:00 и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Подрядчику необходимо заблаговременно до начала производства работ, подать списки и копии удостоверений личностей работников в отдел физической безопасности, для оформления пропусков.

- Требования к безопасности

При выполнении работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления Подрядчик должен строго руководствоваться «Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, (утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н).

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдением норм и правил по охране труда, режимной и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России; правилами безопасности, правилами устройства и безопасной эксплуатации, инструкциями по безопасности. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее.

Безопасность выполняемых работ согласно: Федеральному закону РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования», Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н; «Правилам устройства электроустановок» и др.

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении своего представителя, ответственного за выполнение работ.

Применяемый при производстве работ электроинструмент и приспособления должны иметь отметку о проверке их электробезопасности.

Подрядчик осуществляет обеспечение специалистов, выполняющих работы, инструментами, оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами, необходимыми для выполнения работ.

Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

- Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:

Сторона, получившая в рамках настоящего Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет после истечения срока действия настоящего Договора;

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения настоящего Договора;

Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

При сдаче работ, и по итогам выполнения работ, Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные в установленном порядке следующие отчетные документы, а также исполнительную документацию:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах, подписанный Подрядчиком, а также следующие отчетные документы:

- акты о промывке систем отопления;

- акты гидравлических испытаний на герметичность систем отопления, тепловых узлов и тепловых сетей.

6.6. Требования к результатам закупки.

Результатом осуществления закупки является выполнение работ по промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления в полном объеме в соответствии с техническим заданием, «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 года № 115 и оформление документации в соответствии с СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий».

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и сроки, определенные условиями договора;

- качество выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству оказания услуг, являющихся предметом договора;

- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Результаты работ должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Руководитель отдела по имущественным вопросам                                                  Т.П. Шадапова