Обложка

|  | Акционерное общество «Ленгидропроект» |
| --- | --- |

Технические требования для  документации на изготовление, поставку и монтаж пожарных резервуаров

2055-19-5/1-ТХ.ТТ

Титульный лист

|  | Акционерное общество «Ленгидропроект» |
| --- | --- |
|  | Титульный лист |

Технические требования для  документации на изготовление, поставку и монтаж пожарных резервуаров

2055-19-5/1-ТХ.ТТ

Содержание

Введение	2

1	Общие сведения об объекте	2

2	Назначение и область применения	2

3	Условия эксплуатации	2

3.1	Место установки оборудования	2

3.2	Климатическая характеристика района	3

4	Общие положения	3

5	Общие технические требования	4

5.1	Конструктивные решения и габаритные размеры	4

5.2	Материал конструкции и соединений	5

5.3	Антикоррозионная защита	5

5.4	Комплектация	6

5.5	Теплоизоляция	6

6	Требования к надежности	6

7	Требования к ремонтопригодности	6

8	Требования безопасности	7

9	Гарантии	7

10	Транспортировка и хранение	7

11	Маркировка и упаковка	7

12	Комплектность поставки	7

13	Границы поставки и проектирования	8

14	Требования к документации	9

Приложение А (справочное) Опросный лист на бак	10

Приложение Б (справочное) Установочный чертеж баков	11

Приложение В (справочное) Конструктивный чертеж	12

Приложение Г (справочное) Ситуационный план установки баков	13

Ссылочные нормативные документы	14

- Введение

Настоящие технические требования (ТТ) разработаны в рамках выполнения проектных работ по объекту «Разработка рабочей документации на создание насосной станции автоматического водяного пожаротушения базы основного оборудования Бурейской ГЭС», и определяют требования к проектированию, изготовлению, поставке и монтажу резервуаров пожарного запаса воды.

Данные технические требования подготовлены для проведения конкурсного отбора поставщиков оборудования, удовлетворяющих настоящим требованиям, а также для последующего выбора и согласования Заказчиком принимаемого варианта для разработки рабочей документации

- Общие сведения об объекте

- Наименование объекта: Создание насосной станции автоматического водяного пожаротушения на базы основного оборудования Бурейской ГЭС в поселке Талакан;

- Местоположение объекта: Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, поселок Талакан;

- Вид градостроительной деятельности: строительство;

- Заказчик: АО «Бурейская ГЭС»;

- Генеральная проектная оранизация: АО «Ленгидропроект».

- Назначение и область применения

Настоящие технические требования разработаны для выбора Поставщика (завода изготовителя) баков полезным объемом V = 275 м3, устанавливаемых на территории базы основного оборудования Бурейской ГЭС.

Баки предназначены для хранения запаса воды на нужды пожаротушения.

- Условия эксплуатации

  - Место установки оборудования

Установка баков предусматривается на территории базы основного оборудования Бурейской ГЭС. Баки должны устанавливаться с пристыковкой к насосной станции пожаротушения.

Ситуационный план установки баков - см. Приложение Г.

Сейсмичность района - 7 баллов по шкале MSK-64.

  - Климатическая характеристика района

Согласно СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» площадка строительства относится к климатическому подрайону Iв:

- Ветровой район II по карте 2 СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85);

- Снеговой район I по карте 1 СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85);

- Средняя годовая температура воздуха – 3,5˚С;

- Средняя месячная температура самого теплого месяца (июль): +19˚С;

- Абсолютная максимальная: +41˚С;

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: +26,7 ˚С;

- Температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,95:  +24 ˚С;

- То же обеспеченностью 0,98: +27 ˚С;

- Средняя месячная температура самого холодного месяца (январь): -31˚С;

- Абсолютный минимум: -53˚С;

- Температура воздуха холодного периода обеспеченностью 0,94: -30˚С;

- Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98: -35˚С;

- То же 0,92: -34˚С;

- То же наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98: -37˚С;

- То же 0,92: -36˚С;

- Средняя месячная относительная влажность воздцха наиболее теплого месяца: 78%.

- Общие положения

Бак должен соответствовать требованиям действующего законодательства, правил промышленной безопасности, нормативно-технических стандартов распространяющих¬ся на промышленное оборудование, включая, но не ограничиваясь:

- ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмологии»;

- СП 8.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

- Общие технические требования

Бак должен обеспечивать технологические параметры, указанные в опросном листе - см. Приложение A.

  - Конструктивные решения и габаритные размеры

Решения и размеры могут быть уточнены Поставщиком по согласованию с Проектировщиком.

- бак должен представлять из себя стальной сборный вертикальный резервуар с плоской крышей, рабочим объемом 275 м3, геометрическим объёмом 316 м³ с ПВХ мембраной;

- крыша резервуара должна иметь каркас из С-профиля, на который уложены сэндвич- панели;

- стенка должна состоять из отдельных поясов (кол-во определяет Поставщик);

- стенка резервуара должна опираться на вальцованные уголки с отверстиями для установки анкерных шпилек (шпильки должны входить в комплект поставки баков);

- внутрь бака должна быть установлена ПВХ мембрана для обеспечения герметично¬сти. Крепление ПВХ мембраны должно осуществляться через люверсы в верхней части мембраны;

- диаметр стенки резервуара 7800 мм;

- высота стенки 6610 мм;

- общая высота резервуара - 6710 мм (уточняется в процессе проектирования).

Для обслуживания бака должны быть предусмотрены вертикальные лестницы с переходной площадкой на высоте 3,0 метра, люки (сбоку и сверху), ограждение по периметру крыши.

  - Материал конструкции и соединений

Материал и соединения могут быть уточнены Поставщиком по согласованию с Проектировщиком.

- все детали резервуара изготавливаются из конструкционной стали 09Г2С и конструкционной стали СтЗсп;

- крепеж для соединений деталей - стальной оцинкованный, класса точности А, класса прочности болтов и анкерных шпилек 8.8, класса прочности гаек - 8.

  - Антикоррозионная защита

Для антикоррозийной защиты металлических внутренних поверхностей в условиях воздействия воды при температуре эксплуатации до +50° С должны быть применены следующие материалы:

- грунтовочный слой из эпоксидного материала Армотанк ОЙЛ (АО «Морозовский химический завод») в 1 слой толщиной 175 мкм без учета шероховатости. Данная эпоксидная грунт-эмаль толстослойная с высоким сухим остатком, обладает высокими антикоррозийными свойствами;

- финишный слой из эпоксидного материала Армотанк ОЙЛ (АО «Морозовский химический завод») в 1 слой толщиной 175 мкм без учета шероховатости. Данная эпоксидная грунт-эмаль толстослойная с высоким сухим остатком, обладает высокими антикоррозийными свойствами.

Общая толщина антикоррозионного покрытия 350 мкм.

Для антикоррозийной защиты металлических наружных поверхностей в качестве химически стойкого антикоррозийного покрытия металлоконструкций при температуре эксплуатации до 500С должны быть применены материалы:

- грунтовочный слой из эпоксидного материала Армотанк 07 (АО «Морозовский хи-мический завод») в 1 слой толщиной 150 мкм без учета шероховатости.);

- финишный слой из эпоксидного материала Армотанк N700 (АО «Морозовский хими-ческий завод») в 1 слой толщиной 50 мкм.

Общая толщина антикоррозионного покрытия 200 мкм.

  - Комплектация

Каждый резервуар должен быть укомплектован:

- системой электрообогрева:

  - электрический нагреватель (ТЭН, 2 шт.) мощностью по 4 кВт (уточняется Поставщиком по расчету теплопотерь)

  - шкаф управления;

  - контроллер температуры воды с автоматическим включением нагревателей при падении температуры воды ниже +5°С и отключении при температуре воды выше +7°С.

  - 2-х ступенчатая регулировка мощности нагрева.

В режиме поддержания температуры предусмотреть автоматическую смену рабочих ТЭНов по времени наработки (для увеличения ресурса).

- датчиками уровня воды;

- датчиками температуры.

  - Теплоизоляция

Теплоизоляция должна быть выполнена плитами Пеноплекс толщиной 100мм между стенкой резервуара и ПВХ мембраной, а также между днищем и ПВХ мембраной.

Конструкция бака должна обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации в течение расчетного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, эксплуатационного контроля металла и соединений.

Предварительный эскиз бака - см. Приложение Б.

- Требования к надежности

Срок службы должен быть не менее 25 лет.

Средний ресурс до капитального ремонта - не менее 48000 часов.

- Требования к ремонтопригодности

Конструкция бака должна обеспечивать возможность проведения ремонтов и замены комплектующих деталей.

- Требования безопасности

Бак должен соответствовать требованиям безопасности к оборудованию Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие бака требованиям технического задания при соблюдении Заказчиком правил монтажа и эксплуатации, изложенным в паспорте и руководстве по монтажу.

Гарантийный срок эксплуатации бака составляет не менее 24 месяцев от даты подписания Акта приемки в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Условия га¬рантий уточняются Заказчиком при заключении договоров на поставку оборудования.

Поставщик должен гарантировать проведение за свой счет доводочных и ремонтно-восстановительных работ в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Транспортировка и хранение

Габаритные размеры поставочных блоков должны быть обоснованы условиями возможного использования всех видов транспорта (уточняется Поставщиком).

Хранение бака должно производиться в соответствии с рекомендациями по хранению, изложенными в паспорте бака.

- Маркировка и упаковка

Бак должен иметь фирменную табличку (или товарный знак) по форме, установленной на заводе-изготовителе.

- Комплектность поставки

В комплект поставки каждого из двух резервуаров должны входить:

- собственно, резервуар с патрубками, в комплект которых входят ответные фланцы, крепеж и прокладки;

- вкладыш ПВХ для воды;

- технический люк доступа в резервуар для проведения профилактических работ Ду600 - 1шт.;

- смотровой люк на крыше 600х600 мм;

- анкерное крепления к основанию;

- внешняя лестница и ограждение на крыше;

- скобы для крепления подведенных трубопроводов;

- внешний и внутренний контур заземления;

- тепловая изоляция стенок и днища бака (плиты пеноплэкс) и детали крепления тепловой изоляции;

- антикоррозионное покрытие наружное и внутреннее;

- обогрев - электрический нагреватель 2 шт., с управлением, мощностью по 4 кВт (количество и мощность уточняется Поставщиком);

- шкаф управления, контроллер температуры воды с автоматическим включением нагревателей при падении температуры воды ниже +5 °С и отключении при температуре воды выше +7 °С;

- датчики уровня воды и датчики температуры;

- комплект запасных частей на гарантийный период (если требуется).

Окончательный объем поставки бака согласовывается между Заказчиком и Поставщиком.

- Границы поставки и проектирования

Границы поставки бака - в соответствии с комплектностью оборудования по разделу 12.

Границы поставки и проектирования по рабочим средам - присоединение к ответным фланцам на патрубках (штуцерам) на баке. Тип соединения патрубка с трубопроводом - фланцы.

Диаметры и количество штуцеров - уточняться в процессе детального проектирования.

Расположение люков, лестниц, патрубков определяется с учетом присоединения к модульной насосной станции, расположенной между баками.

Чертежи резервуаров с габаритными, установочными и присоединительными размерами подлежат согласованию с Проектной организацией.

В объем работ Поставщика включается: изготовление (в рулонном исполнении), поставка баков на площадку, монтаж баков и пусконаладочные работы, выполнение гарантийных обязательств до конца гарантийного периода.

- Требования к документации

Необходимая документация, передаваемая заводом-изготовителем (Поставщиком) Заказчику представлена в Таблице 1.

Таблица 1 – Перечень документации

| № п/п | Наименование документации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтажно-сборочный чертеж бака с габаритно-установочными размерами и массовой характеристикой |  |
| 2 | Паспорт и техническое описание бака |  |
| 3 | Руководство по монтажу |  |
| 4 | Ведомость комплекта поставки |  |
| 5 | Документ, подтверждающий соответствие бак требованиям Технического регламента: «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) |  |

Указанная в настоящем разделе документация передается Заказчику на русском языке, на бумажном и электронном носителе информации. Объем передаваемой документации согласовывается между Заказчиком и Поставщиком.

Окончательная приемка смонтированных конструкций при сдаче баков в эксплуатацию в соответствии со СНиП III-3-81 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений»

- Приложение А
(справочное)
Опросный лист на бак

|  | Параметры задания | Значение, содержание |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие сведения |  |  |
| 1.1 | Объект | Бурейская ГЭС |
| 1.2 | Характеристика объекта | Новое строительство Сейсмичность - 7 баллов по шкале MSK-64 |
| 1.3 | Количество баков | 2 (два) |
| 1.4 | Место установки | База основного оборудования Бурейской ГЭС, Поселок Талакан |
| 2. Основные технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Наименование бака | Бак запаса воды на нужды пожаротушения |
| 2.2 | Полезный объем, м³ | 275 |
| 2.3 | Форма | Цилиндрический вертикальный с основными размерами: - диаметр - 7800 мм; - строительная высота - 6610 мм; - толщина стенки - 4 мм. |
| 2.4 | Среда | Вода |
| 2.5 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 30 |
| 2.6 | Материал | По предложению Поставщика с учетом п. 5 настоящих технических требований |
| 3 | Комплектность поставки | В соответствии с разделом 12 настоящих технических требований |
| 4 | Примечания |  |

- Приложение Б
(справочное)
Установочный чертеж баков

- Приложение В
(справочное)
Конструктивный чертеж

- Приложение Г
(справочное)
Ситуационный план установки баков

- Ссылочные нормативные документы

ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости (с изменением № 1, Поправкой)

ГОСТ 30546.2-98 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний (с изменением № 1)

ГОСТ 30546.3-98 Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность (с изменением № 1)

СП 8.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (с изменением №1)

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)

СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (с изменениями на 24 ноября 2023 года)

Таблица регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номер листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |