ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для развития и поддержания в технически исправном состоянии муниципальной системы оповещения населения

Таловского муниципального района.

1. Общие положения

1.1. Терминология, используемая в техническом задании:

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба;

МСОН – муниципальная системы оповещения населения;

РАСЦО – региональная автоматизированная система централизованного оповещения;

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

КТСО – комплекс технических средств оповещения;

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

КПУ – командный пульт управления;

УУЭС - устройство усилительное электронной сирены;

ЦСО - централизованная система оповещения

1.2. Местная система оповещения населения Таловского муниципального района Воронежской  области построена и эксплуатируется на базе КТСО П-166М с 2016 года (распоряжение Правительства Воронежской области от 08.06.2016 № 336-р) и предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения при возникновении опасностей в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.3. МСОН имеет программно-аппаратное сопряжение с региональной системой оповещения населения Воронежской области, построенной на базе КТСО П-164, П-166 и П-166М производства АО «КЗТА».

На муниципальном уровне Управление МСОН осуществляется с ЕДДС муниципального района.

1.4. При поставке оборудования для развития и поддержания в технически исправном состоянии МСОН учитывать требования к функциям (задачам), выполняемым системами оповещения, предусмотренным ст. 6.41 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»:

«Комплексы технических средств оповещения должны обеспечивать:

- подготовку и хранение речевых и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения;

- формирование, передачу и прием информации оповещения (формализованных сигналов), речевых и буквенно-цифровых сообщений;

- дистанционное управление средствами оповещения населения, должностных лиц и органов управления;

- приоритеты сигналам оповещения по отношению к работе пользователей отбираемого канала и вышестоящим инстанциям по отношению к нижестоящим;

- документирование на электронном носителе и печатающем устройстве ПЭВМ процесса оповещения и действий оперативного дежурного.

2. Основные цели совершенствования местной системы оповещения

населения Таловского муниципального района.

Целью совершенствования МСОН является:

- выполнение поручения Протокола совещания по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа за 2024 год и постановке задач на 2025 год и пункта 3.1. решения КЧС и ОПБ Воронежской области от 20.02.2025 г. (протокол № 2) по обеспечению выполнения органами местного самоуправления мероприятий по повышению уровня готовности систем оповещения населения до оценки «готова к выполнению задач»;

- приведение показателей МСОН Таловского муниципального района в соответствие требованиям положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365;

- увеличение охвата оповещения населения Таловского муниципального района до 75% оконечными средствами оповещения, включаемыми в автоматизированном режиме;

- повышение оперативности, надежности, устойчивости и эффективности функционирования системы оповещения.

3. Требования к оборудованию.

3.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», ТР ЕАЭС 050/2021  «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.2. В соответствии со ст. 6.43 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»:

«Создание (модернизация) и развитие системы оповещения населения должна осуществляться:

- на базе комплексов технических средств оповещения, разработанных под контролем Федерального органа Исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны, прошедших в установленном порядке приемочные испытания 
и принятых к серийному производству на территории Российской Федерации».

Подтверждением освоения в серийном производстве в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016 «Порядок разработки и постановки продукции на производство» является наличие Решения об утверждении Акта квалификационных испытаний КТСО, наличие Акта квалификационных испытаний о постановке продукции на серийное производство и освоении в серийном производстве, которые Исполнитель предоставляет вместе с поставляемым оборудованием, а также на поставляемое оборудование предоставляется Акт государственных (приемочных) испытаний в МЧС России и декларация (сертификат) о соответствии.

3.3. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013     № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предлагаемое к поставке оборудование системы оповещения должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами.

3.4. В части электробезопасности оборудование должно удовлетворять требованиям «Правил устройства электроустановок». Электропитание и заземление оборудования предусмотреть от существующих источников гарантированного электропитания и систем заземления. Подключение к электропитанию оконечных средств оповещения осуществляет ответственный за подключение электроприемников к сети электропитания собственников объектов, т.к. согласно пункту 12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены приказом Минэнерго от 12.08.2022 № 811) все переключения в электроустановках имеют право выполнять только определенные собственником работники.

3.5. В качестве основы МСОН должны использоваться сертифицированные и рекомендованные МЧС России к применению комплексы технических средств оповещения населения согласно «Справочнику технических средств оповещения», одобренного протоколом  заседания Рабочей группы Правительственной КЧС и ОПБ  по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 20.12.2023 № 1.

3.6. Вновь устанавливаемое оборудование должно быть совместимо и управляться от существующего пункта управления ЕДДС Таловского муниципального района построенного на базе КТСО П-166М производства АО «КЗТА» по сети Ethernet без применения дополнительных устройств сопряжения. Установка оборудования, монтаж, наладка и ввод оборудования в эксплуатацию должны осуществляться без снижения готовности действующих автоматизированных систем оповещения. На период проведения монтажа, наладки и приёмо-сдаточных испытаний Поставщиком за свой счет организуются проводные каналы связи (Ethernet) для подключения устанавливаемого оборудования к АРМ пункта управления ЕДДС Таловского муниципального района.

Поставляемое оборудование должно быть новое, не восстановленное. Оборудование должно поставляться в упаковке, с маркировкой завода-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТов и других стандартов, соответствовать характеристикам, приведённым ниже в таблице.

На каждый тип оборудования предоставляется паспорт (формуляр), руководство по эксплуатации.

4. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого оборудования потребностям заказчика

Таблица № 1. «Требования к оборудованию комплекса технических средств оповещения»

| № п/п | Наименование товара (материала, оборудования) | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в закупку (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, ед. изм. показателя | Значение показателя |
| 1. | Командный пульт управления | Командный пульт управления предназначен для работы в качестве устройства управления в составе КТСО пожарных и подчиненных частей МЧС РФ, а также систем оповещения регионального, местного и объектового уровней. КПУ устанавливают на пункте управления КТСО. Изделие обеспечивает взаимодействие: - с устройствами управления и оконечными устройствами КТСО П-166М. | Наличие |
|  |  | Изделие обеспечивает работу по цифровым каналам связи с коммутацией пакетов: •10 Ваsе-Т (IЕЕЕ802/3i); •100 Ваsе-ТХ (IЕЕЕ802/3u). | Наличие Наличие |
|  |  | Цифровые каналы связи обеспечивают: |  |
|  |  | - пропускную способность в направлении каждого абонента оповещения, кбит/с | не менее 32 |
|  |  | - задержку между доставкой пакетов речевых сообщений, мс | не более 150 |
|  |  | - потери пакетов речевых сообщений, % | не более 5 |
|  |  | - промежуточные сетевые устройства не должны менять адрес отправителя | Наличие |
|  |  | Условия эксплуатации, при которых обеспечивается работоспособность КПУ: • температура окружающей среды; • относительная влажность при температуре не более (25 °С); • атмосферное давление. | от +5 до +50 °С не более 80 % от 86 до 106 кПа |
|  |  | Электропитание КПУ осуществляется от сети переменного тока напряжением 230 (+22; -22) В, частотой (50 + 1) Гц. | Наличие |
|  |  | Общее количество подчиненных узлов и абонентов оповещения КПУ, шт., не более | 256 |
|  |  | КПУ обеспечивает взаимодействие: • с устройствами управления (БУ или КПУ) узлов управления нижестоящего и вышестоящего уровней; • с дублерами (КПУ узла управления своего уровня); • с БПРУ, БПРУ-01 с подключенными к ним оконечными устройствами оповещения; • с БПРУ-02 с подключенными к ним оконечными устройствами оповещения и датчиками ЧС; • с выносными акустическими устройствами ВАУ. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  |  | КПУ через блок оповещения универсальный (БОУ) обеспечивает возможность взаимодействия с приемо-передающим оборудованием П-160 и П-164 узлов управления вышестоящего уровня. | Наличие |
|  |  | КПУ обеспечивает круглосуточный режим функционирования | Наличие |
|  |  | Средняя наработка на отказ изделия | Не менее 30000 ч |
|  |  | Средний срок службы до списания изделия | Не менее 12 лет |
|  |  | Среднее время восстановления работоспособного состояния изделия | Не более 30 минут |
|  |  | Состав изделия. Основными составными частями КПУ являются: • IВМ РС совместимая ПЭВМ с архитектурой процессора х86-64; • жидкокристаллический монитор с диагональю экрана не менее 21"; • лазерный принтер формата А4 с USВ интерфейсом; • клавиатура компьютерная со стандартной русской раскладкой с USВ интерфейсом; • оптический манипулятор типа «мышь» с двумя кнопками, с колесом прокрутки и с USВ интерфейсом; • выносной микрофон электретного типа; • выносная акустическая система мощностью не менее 1 Вт; • USВ флеш - накопитель для восстановления и резервного копирования; • источник бесперебойного питания мощностью не менее 350 Вт • Предустановленное программное обеспечение должно быть Российского происхождения (быть включено в единый реестр Российских программ для ЭВМ и баз данных) класс: «Операционные системы, Серверное и связующее программное обеспечение, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач» | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  |  | Программное обеспечение (ПО), позволяющее осуществлять гибкое управление системой, обеспечивая возможность подключения Клиентской части ПО КПУ к любой серверной части ПО КПУ в пределах сети оповещения, зная учетную запись и пароль доступа. - Серверная часть ПО КПУ обеспечивает оповещение и управление данными, работает фоновым процессом. - Клиентская часть ПО КПУ (далее - Клиент) предоставляет оператору графический интерфейс, обеспечивающий доступ к серверной части для управления системой. | Наличие Соответствие Соответствие |
|  |  | Серверная часть ПО КПУ обеспечивает: - непрерывную работу; - полное управление базами данных узлов и абонентов, сигналов и информации оповещения, в том числе их предварительную запись, хранение, коррекцию, резервирование и восстановление; - опрос состояния датчиков ЧС, узлов и абонентов оповещения; - запуск оконечных устройств и узлов оповещения; - запуск заранее подготовленных сценариев оповещения; - запись обмена речевыми сообщениями; - журналирование и формирование отчетов событий, действий оператора, сеансов оповещения и опроса состояния абонентов и узлов оповещения. | Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие |
|  |  | Клиентская часть ПО ПУ предназначена для управления его серверной частью и с помощью команд оперативного дежурного обеспечивает: - подключение к серверной части ПО ПУ узлов управления своего или нижестоящего уровней; - отображение базы данных узлов и абонентов, сигналов и информации оповещения ПУ; - управление работой ПУ; - управление опросом состояния и запуском узлов и оконечных устройств абонентов оповещения; - отображение отчетов событий, действий оператора, сеансов оповещения и опроса состояния узлов и абонентов оповещения - оповещение абонентов через VoIP АТС по протоколу SIP без дополнительного оборудования; - передачу голосовых и текстовых сообщений абонентам сотовой связи (при наличии VoIP GSM-шлюза); - отображение электронной карты с визуальным указанием на ней оконечного оборудования (с возможностью их расстановки по вводимым географическим координатам), их состояния (разным цветом) и готовности к оповещению. | Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие |
| 2 | Устройство усилительное электронной сирены УУЭС-300-Р | Автономный источник бесперебойного питания с напряжением питания 12 В | Аккумуляторная батарея |
|  |  | Время работы от резервного источника питания: |  |
|  |  | - в режиме «передача информации», час. | не менее 1 |
|  |  | - в дежурном режиме, час. | не менее 24 |
|  |  | Управление ЭС по сети Ethernet | Наличие |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
|  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) | IP65 |
|  |  | УУЭС предназначен для установки и эксплуатации при следующих параметрах окружающей среды: |  |
|  |  | - температура окружающего воздуха (предельные значения); | от минус 50 до плюс 50°С; |
|  |  | - относительная влажность воздуха от 30 до 95 % при температуре окружающего воздуха; | плюс 25°С |
|  |  | - атмосферное давление. | от 86 кПа до 106 кПа |
|  |  | Электропитание УУЭС осуществляется от сети переменного тока напряжением (220±22) В при частоте сети (50±2) Гц. | Наличие |
|  |  | Номинальная мощность (суммарная), Вт | 300 |
|  |  | Номинальное напряжение выходов для подключения громкоговорителей, В | 20 |
|  |  | Номинальная мощность выхода для подключения громкоговорителей: линии 1 – 3, Вт. | по 100 |
|  |  | Максимальная мощность выхода для подключения громкоговорителей: линии 1 – 3, Вт. | по 160 |
|  |  | Номинальное сопротивление нагрузки: линии 1 – 3, Ом. | по 4 |
|  |  | Мощность, потребляемая УУЭС от сети переменного тока 220 В 50 Гц, должна быть не более, в режимах: |  |
|  |  | - дежурный режим, Вт; | 40 |
|  |  | - дежурный режим при температуре ниже минус 10°С, Вт; | 340 |
|  |  | - режим оповещения, Вт; | 140 |
|  |  | - режим оповещения при температуре ниже минус 10°С, Вт. | 440 |
|  |  | УУЭС обеспечивает выполнение следующих функций: |  |
|  |  | - передача речевых сообщений и подача сигнала электронной сирены при работе в комплексе технических средств оповещения различного уровня; | Наличие |
|  |  | - управление звуковой информацией по сети Ethernet и по командам ЦСО 2, 3, 6; | Наличие |
|  |  | - управление речевой информацией по сети Ethernet и по команде ЦСО 5; | Наличие |
|  |  | - формирование сигнала «Внимание всем» и «Тревога»; | Наличие |
|  |  | - контроль работоспособности устройства электронной сирены; | Наличие |
|  |  | - формирование и передачу сигнала о несанкционированном вскрытии и запуске устройства электронной сирены; | Наличие |
|  |  | - круглосуточную работу и постоянную готовность к передаче и приему сигналов и информации оповещения; | Наличие |
|  |  | - проверку выходных линий на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; | Наличие |
|  |  | - отключение неисправной линии до устранения неисправности; | Наличие |
|  |  | - индикация неисправности выходных линий; | Наличие |
|  |  | - индикация срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя мощности; | Наличие |
|  |  | - индикация управления от централизованной системы оповещения (ЦСО); | Наличие |
|  |  | - индикация неисправности платы микроконтроллера | Наличие |
|  |  | Уровень звукового давления рупорных громкоговорителей (1 Вт, 1 м, 1 кГц), Дб. | не менее 134 |
|  |  | Год выпуска оборудования | Не ранее 2025 |
|  |  | Электропитание ЭС осуществляется от сети переменного тока напряжением 220±22 В при частоте сети 50±2 Гц. | Наличие |
|  |  | Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания с последующим автоматическим переключением на основной источник питания при появлении основного питания. | Наличие |
| 3 | Устройство усилительное электронной сирены УУЭС-600-Р | Автономный источник бесперебойного питания с напряжением питания 12 В | Аккумуляторная батарея |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
|  |  | Время работы от резервного источника питания: |  |
|  |  | - в режиме «передача информации», час. | не менее 1 |
|  |  | - в дежурном режиме, час. | не менее 24 |
|  |  | УУЭС обеспечивает выполнение следующих функций: |  |
|  |  | - передача речевых сообщений и подача сигнала электронной сирены при работе в комплексе технических средств оповещения различного уровня; |  |
|  |  | - управление звуковой информацией по сети Ethernet и по команде ЦСО- 2, 3, 6; | Наличие |
|  |  | - управление звуковой информацией по сети Ethernet и по команде ЦСО-5; | Наличие |
|  |  | - формирование сигнала «Внимание всем» и «Тревога»; | Наличие |
|  |  | - контроль работоспособности устройства электронной сирены; | Наличие |
|  |  | - формирование и передачу сигнала о несанкционированном вскрытии и запуске электронной сирены; | Наличие |
|  |  | - круглосуточная работа и постоянная готовность к передаче и приему сигналов и информации оповещения; | Наличие |
|  |  | - проверка выходных линий на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; | Наличие |
|  |  | - отключение неисправной линии до устранения неисправности; | Наличие |
|  |  | - индикация неисправности выходных линий; | Наличие |
|  |  | - индикация срабатывания защиты при неисправности или перегрузке усилителя мощности; | Наличие |
|  |  | - индикация управления от централизованной системы оповещения; | Наличие |
|  |  | - индикация неисправности платы микроконтроллера. | Наличие |
|  |  | Год выпуска оборудования | Не ранее 2025 |
|  |  | Комплект документов на русском языке | Руководства по эксплуатации, формуляры (паспорта) |
|  |  | Комплектность поставки: |  |
|  |  | - устройство усилительное электронной сирены, шт.; | 1 |
|  |  | - рупорный громкоговоритель, шт.; | 6 |
|  |  | - вставка плавкая 50А, шт.; | 1 |
|  |  | - вилка DB-9M с корпусом Н-9, шт.; | 1 |
|  |  | - розетка MHU-2, шт.; | 2 |
|  |  | - кронштейн крепления громкоговорителей КГР6, шт. | 1 |
|  |  | Максимальная мощность выхода для подключения громкоговорителей для каждой линии, Ватт. | ≥ 160 |
|  |  | Мощность, потребляемая ЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в дежурном режиме, Ватт. | ≤ 40 |
|  |  | Мощность, потребляемая ЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в дежурном режиме при температуре ниже минус 10о С, Ватт. | ≤ 340 |
|  |  | Мощность, потребляемая ЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в режиме оповещения, Ватт. | ≤ 210 |
|  |  | Мощность, потребляемая ЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в режиме оповещения при температуре ниже минус 10о С, Ватт. | ≤ 540 |
|  |  | Номинальная мощность выхода для подключения громкоговорителей для каждой линии, Ватт. | ≥ 100 |
|  |  | Номинальное сопротивление нагрузки каждой линии, Ом. | ≥ 4 |
|  |  | Номинальной напряжение выходов для подключения громкоговорителей, Вольт. | 20 |
|  |  | Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания с последующим автоматическим переключением на основной источник питания при появлении основного питания | Наличие |
|  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) | IP65 |
|  |  | Суммарная номинальная мощность, Ватт. | 600 |
|  |  | Управление ЭС по сети Ethernet | Наличие |
|  |  | Уровень звукового давления рупорных громкоговорителей при 1 Вт, на расстоянии 1 м., на частоте 1 кГц, Децибел. | ≥ 114 |
|  |  | Электропитание ЭС осуществляется от сети переменного тока напряжением 220±22 В при частоте сети 50±2 Гц. | Наличие |

5. Объемы и сроки поставки, монтажа, настойки

и ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен выполнить поставку, монтаж, настойку оборудования и ввод его эксплуатацию в соответствии с требованиями рабочей документации «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Воронежской области» от 2022 года, шифр 57/0304/11-22/1-РАСЦО, альбом 32 Таловский муниципальный район, согласно таблицы:

| № п.п. | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования: «Устройство усилительное электронной сирены (УУЭС-300-Р)» | к-т | 1 |
| 1.1 | Монтаж точки оповещения п. Абрамовка, ул. Ленина, 97 А, пусконаладочные работы |  |  |
| 2. | Комплект оборудования: «Устройство усилительное электронной сирены (УУЭС-300-Р)» | к-т | 1 |
| 2.1. | Монтаж точки оповещения с. Орловка, ул. Центральная, 251, пусконаладочные работы |  |  |
| 3. | Комплект оборудования: «Устройство усилительное электронной сирены (УУЭС-600-Р)» | к-т | 1 |
| 3.1. | Монтаж точки оповещения п. Высокий, ул. Гагарина, 23 а, пусконаладочные работы |  |  |
| 4. | Комплект оборудования: «Устройство усилительное электронной сирены (УУЭС-600-Р)» | к-т | 1 |
| 4.1. | Монтаж точки оповещения с. Новая Чигла, ул. Ленинская, 68, пусконаладочные работы |  |  |
| 5. | Комплект оборудования: «Устройство усилительное электронной сирены (УУЭС-600-Р)» | к-т | 1 |
| 5.1. | Монтаж точки оповещения с. Верхняя Тишанка, ул. Революции, 17 А, пусконаладочные работы |  |  |
| 6. | Комплект оборудования: «Устройство усилительное электронной сирены (УУЭС-600-Р)» | к-т | 1 |
| 6.1. | Монтаж точки оповещения с. Александровка, ул. Пятницкого, 41, пусконаладочные работы |  |  |
| 7. | Командный пульт управления П-166М КПУ с программой ТКС-2 VoIP (4 канала SIP) | к-т | 1 |
| 7.1. | Монтаж командного пульта управления, р.п. Таловая, ул. Советская, 132, пусконаладочные работы |  |  |

Места размещения оборудования, трассы прокладки кабельных линий, тип металлоконструкций, согласовываются с Заказчиком.

Поставщик организует каналы связи по указанным адресам на время монтажа оборудования, приемо-сдаточных испытаний и за свой счет обеспечивает бесперебойную и круглосуточную работу системы оповещения до даты подписания Сторонами документа о приемке. Скорость передачи данных по выделенным цифровым IP VPN сетям технологии L2 должна быть не менее 128 кбит/с.

Поставщик должен внести в базу данных информацию о вновь устанавливаемых объектах на основном пункте управления МСОН Таловского муниципального района с осуществлением настройки сетевых элементов и сетевых трактов.

В период наладки оборудования Поставщиком разрабатывается и проводится комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования системы оповещения.

Поставщик после завершения наладки оборудования в соответствии с 
 договором представляет Заказчику необходимые документы о готовности оконечных устройств МСОН к эксплуатации.

До приема оконечных устройств МСОН в эксплуатацию Поставщик при участии Заказчика организует проверку, регулировку, настройку, тренировку, и электрические измерения индивидуального оборудования, инструктаж сотрудников Заказчика по работе с оборудованием, а также предварительные испытание на предмет соответствия системы оповещения требованиям договора и технического задания, в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных.

По результатам испытаний оформляется акт, в котором указываются основные замечания и рекомендации, делается вывод о соответствии установленных оконечных устройств требованиям технического задания и даются рекомендации по приему системы в эксплуатацию.

Если принимается решение о невозможности приемки оконечных устройств МСОН в эксплуатацию, то вместо акта составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты и рекомендуемыми мерами по обеспечению ввода системы в эксплуатацию.

Все работы выполняются: с момента заключения договора и до полного их завершения, но не позднее: 30.10.2026 года.

Монтажные и пуско-наладочные работы КТСО должны быть организованы в соответствии с действующими нормами и правилами:

- «Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- «Правила применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа», утверждёнными приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 г. № 112 (зарегистрированы в Минюсте 04.09.2006 г., № 8194);

- Свод правил СП.133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях», утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 05.04.2012 г. № 159.

6. Требования к предоставлению гарантии

6.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Поставщиком и Заказчиком документа о приемке работ, установленного договором.

6.2. Предоставление гарантии Поставщика на оборудование и срок действия такой гарантии на оборудование должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставляемым оборудованием.

Под гарантийными обязательствами подразумевается бесплатный ремонт комплектующих и изделий в течение гарантийного срока – 12 (двенадцати) месяцев, либо их замена на аналогичные в случае невозможности ремонта, при условии проведения надлежащего технического обслуживания.

Исполнитель обязуется в период гарантийного срока эксплуатации, указанного в паспорте на товар:

- проводить безвозмездное устранение недостатков, не оговоренных Поставщиком и возникших по вине завода - изготовителя на предприятиях, перечень которых указан в сервисной книжке;

- производить бесплатный ремонт неисправных агрегатов, узлов и деталей оборудования, вызванных производственным дефектом или браком материала.

6.3. Гарантийный срок на выполненные монтажные работы – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Поставщиком и Заказчиком документа о приемке работ, установленного договором. Гарантии качества монтажных работ распространяются на все составляющие результата выполненных монтажных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Поставщиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного договором.

7. Требования к исполнителю

7.1. По окончанию работ, перед началом испытаний Поставщик должен произвести консультацию представителей Заказчика:

-  по порядку проведения работ по устранению неисправностей на аппаратуре КТСО;

- по порядку организации эксплуатационно-технического обслуживания КТСО.

7.2. Для проведения работ по программному сопряжению устанавливаемого оборудования с запасным региональным пунктом управления Поставщик должен иметь Лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (в соответствие с постановлением Правительства РФ № 984 от 23.08.2018 г. "Об утверждении Правил подтверждения степени секретности сведений, с которыми предприятия, учреждения и организации предполагают проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и о внесении изменения в пункт 5 Положения о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны").

7.3. Поставщик должен иметь лицензию на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

8. Требования к безопасности

Технические средства должны обеспечивать безопасность при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.

Технические средства должны быть надёжно заземлены. Все токопроводящие элементы должны быть защищены корпусом или объёмными кожухами, чтобы исключить возможность поражения персонала электрическим током.

9. Требования к настройке оборудования

в составе действующей системы оповещения.

По итогам выполнения работ поставляемое оборудование оповещения должно обеспечивать:

- техническое и программное сопряжение с действующей РСОН;

- надёжную, бесперебойную и круглосуточную работу по выделенным цифровым IP VPN сетям технологии L3 со скоростью не менее 128 кбит/с;

- прием и передачу речевой информации и сигналов оповещения по сетям муниципального и регионального уровня;

- автоматизированное управление акустическими установками, обеспечивающими передачу сигналов в сиренном (непрерывном и прерывном) режиме и речевой информации по сетям оповещения муниципального и регионального (основного и резервного) уровня;

- автоматическую передачу подтверждений (квитанций) о приеме команды управления.

10. Документы, оформляемые при выполнении работ по созданию единой системы оповещения населения

При выполнении работ по созданию единой системы оповещения населения предусмотреть оформление следующих документов:

- Акт приёма-передачи смонтированного оборудования;

- Акт приема-передачи документации на смонтированное оборудование;

- Исполнительная документация;

- Протокол испытаний системы оповещения муниципального уровня;

- Акт индивидуальных испытаний;

- Акт комплексных испытаний модернизированной системы оповещения.

11. Результаты выполнения работ

Результатом выполненных работ является модернизация МСОН Таловского муниципального района программно-аппаратно сопряженной с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения Воронежской области построенной на базе оборудования КТСО П-166М (АО «КЗТА»).

12. Дополнительная информация.

Проектная документация предоставляется отдельными файлами в формате PDF и является неотъемлемой частью документации об аукционе:

1. 	Проектная документация. Проектная документация «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Воронежской области» от 2022 года, шифр 57/0304/11-22/1-РАСЦО ГЧ-32, том 2, Графическая часть. Технологические решения, альбом 32 Таловский муниципальный район:

1.1. лист 23, п. Абрамовка, ул. Ленина, 97А, Абрамовская СОШ - формат PDF, 1 файл;

1.2. лист 29, с. Орловка, ул. Центральная, 251, Администрация - формат PDF, 1 файл;

1.3. лист 35, п. Высокий, ул. Гагарина, 23 а, Высоковская СОШ - формат PDF, 1 файл;

1.4. лист 38, с. Новая Чигла, ул. Ленинская, 68, Новочигольский СДК - формат PDF, 1 файл;

1.5. лист 44, с. Верхняя Тишанка, ул. Революции, 17 А, МКОУ Старотишанская ООШ - формат PDF, 1 файл;

1.6. лист 96, с. Александровска, ул. Пятницкого, 41, Александровская СОШ - формат PDF, 1 файл.

Все содержавшиеся в проектно-сметной документации товарные знаки (марки материалов) читать в редакции «… или эквивалент». Эквивалентность материалов определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в данном Техническом задании.