Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»

| Номер ТЗ | 308А |
| --- | --- |

Утверждаю: Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Мариэнерго» _____________________ / Ю.Ю. Егошин / « 14 » 05 2026 г.

Техническое задание

на поставку электродвигателей для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» в 2026 году

г. Йошкар-Ола

2026 г.

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку электродвигателей (далее оборудование, продукция, товар). Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год.

| № SAP | Марка | Кол-во, шт. | Точка поставки | Срок начала / окончания поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115020056 | Электродвигатель АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой КМ4.400.014 или эквивалент | 15 | Центральный склад Филиала «Мариэнерго»: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 123 | С даты заключения договора до 30.12.2026 г. Поставка осуществляется по заявке заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчика. |
| 115021104 | ЭД ДКУ112-100/80 IМ 3601 (фланец) | 3 |  |  |

- Предмет закупочной процедуры.

Предметом закупочной процедуры является право заключения договора поставки электродвигателей на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

- Технические требования к продукции.

Технические данные электродвигателей должны соответствовать, приведенным в таблице:

| № | Наименование электродвигателя | Технические требования и характеристики электродвигателя | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) Постановление правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель АБ63А4ВУХЛ1 с крыльчаткой КМ4.400.014 или эквивалент | ГОСТ 31606-2024 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные мощностью от 0.12 до 400 кВт включительно. Общие технические требования | 27.11.23.000 | ограничение |
|  |  | Тип двигателя – асинхронный, переменного тока |  |  |
|  |  | Тип ротора - короткозамкнутый |  |  |
|  |  | Материал станины - алюминий |  |  |
|  |  | Количество фаз – 3-х фазный |  |  |
|  |  | Номинальная мощность, кВт - 0,25 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В - 220/380 |  |  |
|  |  | Частота сети, Гц – 50 |  |  |
|  |  | Номинальный потребляемый ток, А – 1,51/0,87 |  |  |
|  |  | Номинальная частота вращения, об/мин-1 - 1320 |  |  |
|  |  | КПД, % не менее - 67 |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности - 0,65 |  |  |
|  |  | Отношение максимального вращающего момента к номинальному – 2,2 |  |  |
|  |  | Отношение минимального вращающего момента к номинальному – 1,8 |  |  |
|  |  | Отношение начального пускового момента к номинальному – 2,0 |  |  |
|  |  | Отношение начального пускового тока к номинальному – 5,0 |  |  |
|  |  | Среднее значение уровня звука, дБа не более –57 |  |  |
|  |  | Класс изоляции для двигателей АБ63 - В |  |  |
|  |  | Степень защиты двигателей, не менее – IP55 |  |  |
|  |  | Исполнение по способу монтажа – IM3281 |  |  |
|  |  | Масса, кг не более – 5,6 |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1 |  |  |
|  |  | Выводной конец вала двигателя – цилиндрический с резьбой по ГОСТ 12080-66 |  |  |
|  |  | Длина выводного конца вала двигателя, мм - 49 |  |  |
|  |  | Комплектуется крыльчаткой диаметром 400 мм, шт. - 1 |  |  |
|  |  | Крыльчатка - КМ4.400.014 или эквивалент |  |  |
|  |  | Комплектуется переходным щитом ЩП 4-3 АЗЛ, шт. – 1 |  |  |
|  |  | Производительность воздушного потока, создаваемая крыльчаткой при 1320 об/мин, не менее, м3/сек – 0,8 |  |  |
|  |  | КПД крыльчатки, не ниже, % - 60 |  |  |
|  |  | Остаточный дисбаланс крыльчатки не более, гмм - 15 |  |  |
|  |  | Ограждение крыльчатки – не требуется |  |  |
|  |  | Минимальная рабочая температура окружающего воздуха, °С - 60 Максимальная рабочая температура окружающего воздуха, °С + 40 Минимальная предельная рабочая температура окружающего воздуха, °С -70 Максимальная предельная рабочая температура окружающего воздуха, °С + 45 Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее 12 мес. Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия + |  |  |
| 2 | ЭД ДКУ112-100/80 IМ3601 (фланец) | Номинальная мощность, Вт 100 Номинальное напряжение, В 220 Частота вращения, мин-1 2200 Режим работы Повторно-кратковременное Параметры тока Род тока Переменный 220В Габаритные размеры | 27.11.23.000 | ограничение |

По всем позициям, где указан бренд, допускаются поставка полнофункционального эквивалента.

- Общие требования.

4.1 К поставке допускаются электродвигатели, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих электродвигатели для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- электродвигатели, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности.

4.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

4.3 Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- ГОСТ 2479-79 «Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа».

- ГОСТ 16264.3-2018 «Двигатели коллекторные. Общие технические условия».

4.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения электродвигателей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя электродвигателей, ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 14192–96 «Маркировка грузов», или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».  Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки электродвигателей должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.5 Каждая партия электродвигателей должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

4.6 Срок изготовления электродвигателей должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые электродвигатели должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Электродвигатели должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

- Правила приемки продукции.

Все поставляемые электродвигатели проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» при получении их на склад.

Заместитель главного инженера по эксплуатации 				     	           С.В. Титов

Начальник службы ПС УВС									Д.Н. Дудин