УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер

Филиала ПАО «Россети центр и Приволжье» - «Калугаэнерго

_______________/А.Ю. Митюхин/

«27» апреля 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Реклоузеров.

Лот № 306А

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» (Покупатель) производит закупку вакуумных реклоузеров Rec15 для техприсоединений без функции коммерческого учета.

- Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала             ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

|  |  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Количество, шт. | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| Калугаэнерго | Авто | г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.35а | В течение 30 календарных дней после подачи заявки Покупателя, но не позднее 30.09.2026 г. | 5 | 27.12.10.190 | ограничение |

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные пункта секционирования должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Назначение оборудования | Выполнение функций автоматического секционирования ВЛ 6(10) кВ, включая: - оперативное переключение в сетях с одним или несколькими источниками питания; - автоматическое отключение поврежденных участков ВЛ; - автоматическое повторное включение ВЛ; |
| Номинальное напряжение, не менее, кВ | 10 |
| Номинальный ток, не менее, А | 630 |
| Номинальный ток отключения, не менее, кА | 12,5 |
| Механический ресурс, не менее, циклов ВО | 30 000 |
| Ресурс по коммутационной стойкости, не менее • при номинальном токе, циклов ВО • при номинальном токе отключения, циклов ВО | 30 000 50 |
| Собственное время включения, не более, мс | 50 |
| Собственное время отключения, не более, мс | 30 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, не менее, кВ | 75 |
| Сквозной ток короткого замыкания, наибольший пик (ток электродинамической стойкости) , не менее, кА | 31,5 |
| Испытательное пятиминутное напряжение промышленной частоты, не менее, кВ | 42/38 |
| Цикл АПВ | О – 0,3с – ВО – 10с – ВО |
| Допустимый диапазон оперативного питания от внешних источников переменного тока | 0,8-1,15 Uном |
| Переходное сопротивление главных цепей коммутационного модуля, не более, мкОм | 100 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 |
| Температура окружающего воздуха: верхнее рабочее значение, не ниже нижнее рабочее значение, не выше | +40С -45С |
| Верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25 °С, не менее, % | 100 |
| Максимально допустимое значение скорости ветра в условиях отсутствия гололеда, не менее, м/с | 40 |
| Максимально допустимое значение скорости ветра в условиях обледенения проводов (толщина корки – 20 мм), не менее, м/с | 15 |
| Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, не менее, м | 1000 |
| Стойкость к внешним механическим факторам по ГОСТ 17516.1 | М6 |
| Масса (коммутационный модуль/шкаф управления), не более • коммутационного модуля, не более, кг • шкафа управления, кг | 62 50 |
| Срок службы, не менее, лет | 30 |
| Срок службы аккумуляторной батареи, не менее, лет | 10 |
| Коммутационное оборудование не должно требовать проведения плановых ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации, да/нет | Да |
| Коммутационный модуль |  |
| Тип дугогасительной среды | вакуум |
| Тип привода | Электромагнитный с магнитной защелкой |
| Возможность ручного отключения | да |
| Наличие механической блокировки включения реклоузера (местного или дистанционного) для обеспечения безопасности персонала | да |
| Материал корпуса коммутационного модуля из материала, не подверженного коррозии | Алюминий/алюминиевый сплав или нержавеющая (оцинкованная) сталь, покрытый порошковой краской |
| Открытые токоведущие части внутри коммутационного модуля | отсутствуют |
| Материал внешней изоляции вводов коммутационного модуля | кремнийорганическая резина |
| Механический указатель включенного и отключенного положения | да |
| Защита от птиц | да |
| На дне коммутационного модуля должно присутствовать устройство дренажа (фильтр) для удаления конденсата, образующегося при перепадах температуры окружающей среды | да |
| Степень защиты оболочки, не ниже, код IP по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Шкаф управления |  |
| Напряжение оперативного питания AC (переменный ток), В | 85-265 |
| Аккумуляторная батарея для бесперебойного питания | да |
| Номинальное напряжение батареи, В | 12 |
| Время работы от АКБ после пропадания оперативного питания, не менее, ч | 24 |
| Функция изменения контрастности дисплея панели управления | да |
| Наличие русскоязычного интерфейса | да |
| Встроенный обогрев шкафа управления | да |
| Материал корпуса | Алюминий/алюминиевый сплав, нержавеющая или листовая сталь |
| Покрытие корпуса | Порошковая окраска |
| Степень защиты оболочки шкафа, не ниже, код IP по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Степень защиты разъема соединительного устройства, не ниже, код IP по ГОСТ 14254 | IP65 |
| Настройка и управления с использованием сервисного ПО через: - местное проводное соединение (указать тип) - местный беспроводной канал связи (указать тип) - удаленный беспроводной канал связи (указать тип) | да да (Bluetooth или Wi-Fi) да (GPRS) |
| Передача данных для организации канала связи между реклоузером и SCADA-системой с использованием: • интерфейсов; • протоколов передачи данных | RS-232/485/Ethernet; Modbus/МЭК60870-5-104, Все перечисленные |
| Система диагностики функционирования основных модулей (в том числе целостность привода коммутационного модуля в случае короткого замыкания или обрыва в его цепи) и элементов шкафа управления, при обнаружении неисправности формируется соответствующий сигнал | да |
| Функция регистрации аварийных событий | да |
| Тип дисплея шкафа управления | OLED или LCD |
| GPRS-роутер с антенной | да |
| Защита шкафа управления от солнечного излучения | да |
| На дне шкафа управления должно присутствовать устройство дренажа (фильтр) для удаления конденсата, образующегося при перепадах температуры окружающей среды | да |
| Функции РЗА |  |
| • токовая защита от междуфазных КЗ; • направленная токовая защита от замыканий на землю; • направленные токовые защиты с различными значениями уставок в зависимости от направления мощности (для реклоузера с двусторонним питанием); • защита минимального напряжения; • автоматическая частотная разгрузка; • защита от потери питания; • защита от обрыва фазы по току обратной последовательности; • АПВ – 3 ступени, с контролем по напряжению, с возможностью запуска ускоренной ступени МТЗ в каждом цикле АПВ; • АВР с контролем по напряжению | да да да да да да да да да |
| Количество независимых групп уставок, не менее | 4 |
| Ступень селективности между реклоузерами, не более, с; | 0,1 |
| Монтажный комплект |  |
| Комплект металлоконструкций для установки реклоузера (коммутационного модуля, шкафа управления и ТСН) на одну опору | да |
| Комплект металлоконструкций для установки разъединителя на существующую опору | Да, стандартная конструкция |
| Наличие СИП и врезных изоляторов для подключения коммутационного модуля в линию без перетяжки проводов ВЛ | да |
| Антикоррозийное покрытие металлоконструкций (указать тип) | да (горячее цинкование) |
| Трансформатор собственных нужд (ТСН) |  |
| Количество ТСН в составе реклоузера, шт: | 1 |
| Номинальные напряжения первичной обмотки, кВ | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 |
| Материал изоляции | литая из циклоалифатической эпоксидной смолы |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 | «б» |
| Масса, не более, кг | 50 |
| Прочие комплектующие |  |
| Наличие ОПН в комплекте поставки, да(указать количество)/нет | 6 шт |
| Дополнительные требования |  |
| Шеф-наладка реклоузера | да |
| Наличие аттестационного заключения в ПАО "Россети” | Да |

  - Требования к системе измерений

- система измерения токов и напряжений не должна требовать обслуживания, в том числе диагностики и поверок в течение всего срока эксплуатации реклоузера

- система измерения токов должна работать во всем диапазоне измеряемых значений вне зависимости от нагрузочных и аварийных токов линии

- измерения напряжений должно быть с обеих сторон коммутационного модуля

- система измерения напряжения не должна быть подвержена явлению феррорезонанса.

  - Требования по телемеханике и связи.

Устройство должно обеспечивать интеграцию в систему диспетчерского управления посредством протокола: МЭК 60870-5-104-2004.

  - Прочие требования

- пункт секционирования должен поставляться с загруженными и протестированными на заводских приемо-сдаточных испытаниях уставками РЗА, обеспечивающими его корректную работу в согласованном месте установки;

- отсутствие необходимости проведения сервисных операций с главными цепями реклоузера.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки реклоузеров.

- пункт секционирования (комплектация в соответствии с требованиями таблицы п.3.1. ТЗ);

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей реклоузера;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью;

- руководство по монтажу и эксплуатации.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет, на шкаф управления – 12 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201–2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого реклоузера должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- комплект схем внутренней логики;

- методику расчета и выбора уставок;

- руководство по эксплуатации;

- программное обеспечение SCADA для управления реклоузерами (локальная версия);

- программное обеспечение (на русском языке) для параметризованного микропроцессорного терминала, а также анализа и просмотра осциллограмм аварийных событий;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

8. Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в паспорте реклоузера и (или) руководстве по эксплуатации реклоузера информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - Доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка.

Начальник управления технологического 	           Богатырев И.Г.

присоединения и перспективного развития

Начальник управления	          Пашкин А.В.

распределительных сетей