Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Оказание услуг по подготовке тепловых пунктов к отопительному сезону 2026-2027 гг.  помещений населенных пунктов Апатиты, Кировск, Мончегорск, Ковдор, Африканда, Умба для нужд УФПС Мурманской области

г. Мурманск 2026

Техническое задание на выполнение работ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | НПБ | Нормы противопожарной безопасности |
| 2 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 3 | РФ | Российская Федерация |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Оказание услуг по подготовке тепловых пунктов к отопительному сезону 2026-2027 гг.  помещений населенных пунктов Апатиты, Кировск, Мончегорск, Ковдор, Африканда, Умба для нужд УФПС Мурманской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель осуществления закупки: подготовить тепловые пункты к отопительному сезону 2026-2027гг., отопительный сезон провести без отключений подачи теплоснабжения.

Конкретная задача, которую планируется решить посредством осуществления закупки: оказание услуг по подготовке тепловых пунктов к отопительному сезону 2026-2027 гг.  помещений населенных пунктов Апатиты, Кировск, Мончегорск, Ковдор, Африканда, Умба для нужд УФПС Мурманской области для своевременной подачи отопления в ОПС, СП и административные здания почтамта с момента начала отопительного сезона.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало оказания услуг: в течение не более 5 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами.

Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 31.08.2026г.

Место оказания услуг:

ОПС Апатиты 184209 (г. Апатиты, пл. Ленина, 4 А)

ОПС Кировск 184250 (г. Кировск, пр. Ленина, 1)

ОПС Кировск 184255 (г. Кировск, ул. Олимпийская, 12)

ОПС Мончегорск 184511 (г. Мончегорск, пр. Металлургов, 29)

ОПС Ковдор 184143 (г. Ковдор, ул. Чехова, 3)

ОПС Африканда 184220 (п. Африканда, ул. Советская, 12)

184703 Гаражи п.г.т. Умба (п.г.т. Умба, ул. Дзержинского, 38)

| № п/п | Объект |  | S, кв.м. |  | Вид здания | Комплекс работ | ИТП, ТК | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС Апатиты 184209 (г. Апатиты, пл. Ленина, 4 А) |  | 2338,5 |  | Здание, 3 эт. | 1. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. 2. Гидропневматическая промывка систем теплопотребления. 3. Проведение бактериологического и химического исследования воды после промывки систем и проведения гидравлических испытаний. 4. Ремонт тепловых сетей, тепловых узлов, внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, давления, расхода, при наличии. Проведение ПНР. 5. Замена контрольно-измерительных приборов, при наличии ИТП – манометры показывающие в количестве 2 шт. 6. Замена запорной арматуры в количестве 1 шт. 7. Прочистка и промывка грязевиков/фильтров в подающем и обратном трубопроводах. | ИТП | усл. ед. |
| 2 | ОПС Кировск 184250 (г. Кировск, пр. Ленина, 1) |  | 1556,2 |  | Здание, 3 эт. | 1. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. 2. Гидропневматическая промывка систем теплопотребления. 3. Проведение бактериологического и химического исследования воды после промывки систем и проведения гидравлических испытаний. 4. Ремонт тепловых сетей, тепловых узлов, внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, давления, расхода, при наличии. Проведение ПНР. 5. Замена контрольно-измерительных приборов, при наличии ИТП – манометры показывающие в количестве 2 шт. 6. Прочистка и промывка грязевиков/фильтров в подающем и обратном трубопроводах. | ИТП | усл. ед. |
| 3 | ОПС Кировск 184255 (г. Кировск, ул. Олимпийская, 12) |  | 113,8 |  | Здание, 2 эт. | 1. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. 2. Гидропневматическая промывка систем теплопотребления. 3. Проведение бактериологического и химического исследования воды после промывки систем и проведения гидравлических испытаний. 4. Ремонт тепловых сетей, тепловых узлов, внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, давления, расхода, при наличии. Проведение ПНР. 5. Замена контрольно-измерительных приборов, при наличии ИТП – манометры показывающие в количестве 1 шт. 6. Прочистка и промывка грязевиков/фильтров в подающем и обратном трубопроводах. | ИТП | усл. ед. |
| 4 | ОПС Мончегорск 184511 (г. Мончегорск, пр. Металлургов, 29) |  | 2014,8 |  | Здание, 3 эт. | 1. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. 2. Гидропневматическая промывка систем теплопотребления. 3. Проведение бактериологического и химического исследования воды после промывки систем и проведения гидравлических испытаний. 4. Ремонт тепловых сетей, тепловых узлов, внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, давления, расхода, при наличии. Проведение ПНР. 5. Замена контрольно-измерительных приборов, при наличии ИТП – манометры показывающие в количестве 5 шт. 6. Прочистка и промывка грязевиков/фильтров в подающем и обратном трубопроводах. | ИТП | усл. ед. |
| 5 | ОПС Ковдор 184143 (г. Ковдор, ул. Чехова, 3) |  | 329,7 |  | Здание, 1 эт. | 1. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. 2. Гидропневматическая промывка систем теплопотребления. 3. Проведение бактериологического и химического исследования воды после промывки систем и проведения гидравлических испытаний. 4. Ремонт тепловых сетей, тепловых узлов, внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, давления, расхода, при наличии. Проведение ПНР. 5. Замена контрольно-измерительных приборов, при наличии ИТП – манометры показывающие в количестве 4 шт. 6. Прочистка и промывка грязевиков/фильтров в подающем и обратном трубопроводах. | ИТП | усл. ед. |
| 6 | ОПС Африканда 184220 (п. Африканда, ул. Советская, 12) |  | 94,2 |  | Здание, 1 эт. | 1. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения; 2. Гидропневматическая промывка систем теплопотребления; 3. Прочистка и промывка грязевиков в подающем и обратном трубопроводах. | ТК | усл. ед. |
| 7 | 184703 Гаражи п.г.т. Умба (п.г.т. Умба, ул. Дзержинского, 38) |  | 141,5 |  | Здание, 1 эт. | 1. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения; 2. Гидропневматическая промывка систем теплопотребления; 3. Прочистка и промывка грязевиков в подающем и обратном трубопроводах. | ТК | усл. ед. |

- Характеристики выполняемых работ

1. Подготовка и сдача теплопунктов с получением документов от энергоснабжающей организации по паспорту готовности к работе в зимних условиях, а также с получением разрешающих документов на подачу отопления в помещения.

2. По подготовке тепловых пунктов (узлов):

2.1. Произвести ревизию всего оборудования теплового пункта. Провести следующие работы:

2.1.1. Замена, проверка и наладка манометров в количестве 17 шт., при необходимости произвести поверку, штуцеров трехходовых кранов на них.

2.1.2. Проверка и наладка термометров в количестве 9 шт. в т. ч. термометров технических ТПТ-1, при необходимости произвести поверку, гильз для термометров, проверка наличия масла в гильзах и кожухов на термометрах.

2.1.3. Проверка и приведение до рабочего состояния диафрагм и сопел элеваторов. О величине диаметров составить акт с представителем энергоснабжающей организации.

2.1.4. Проверка и приведение в рабочее состояние автоматических регуляторов.

2.1.5. Проверка и приведение в рабочее состояние приборов защиты от недопустимого повышения давления и тепловой сети.

2.2. По результатам ревизии выполнить следующие работы:

2.2.1. Набить сальники, отремонтировать или заменить, покрасить запорную арматуру.

2.2.2. Отремонтировать или заменить неисправное оборудование.

2.2.3. Произвести наладку автоматических регуляторов.

2.4. Нанести нумерацию на задвижках и произвести отличительную окраску трубопроводов в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.5. Вывесить на рабочих местах схемы, инструкции по эксплуатации и технике безопасности, температурные графики. Привести схему теплового пункта на стенде в соответствии с фактической схемой теплового пункта.

2.6. Произвести изоляцию неизолированных участков трубопроводов с рабочей температурой теплоносителя выше 45 оС, корпусов задвижек и калачей, а также восстановить разрушенную изоляцию.

2.7. Выполнить промывку и опрессовку систем теплоснабжения вышеуказанных помещений с составлением акта с представителем энергоснабжающей организации.

2.8 Произвести промывку грязевиков.

2.9. В теплопункте, где установлены приборы учета тепловой энергии с электромагнитными преобразователями расхода, выполнить их промывку с составлением акта в присутствии представителя энергоснабжающей организации.

3. Разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией график проведения промывки систем теплопотребления. Произвести промывку системы отопления, элеваторного узла, трубопроводов и калориферов системы вентиляции гидропневматическим способом и опрессовать их давлением:

- 6 кГ/см2 для систем отопления с чугунными отопительными приборами,

-10 кГ/см2 для элеваторного узла и остального оборудования.

4. Предоставить в теплоснабжающую организацию для получения Акта готовности на каждый тепловой пункт и Акта на подключение тепла на каждый тепловой пункт от энергоснабжающей организации следующие документы:

- Акт промывки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя;

- Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя;

- Акт о проведении наладки режимов тепловой энергии и (или) теплоносителя оборудования теплового пункта (узла), внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок;

- Акты сверки расчетов по договорам теплоснабжения;

- Акт работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий;

- Протоколы испытаний и заключения по результатам исследования проб воды по объектам с ИТП;

- Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок;

- Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 гг.;

- Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте;

- Акт очередной проверки узла учета тепловой энергии;

- Паспорт теплового пункта;

- Акт/справка об отсутствии/наличии газового оборудования на объектах;

- Акт/справка об отсутствии/наличии предписаний от Северо-Западного управления Ростехнадзора, влияющих на надежность работы в отопительный период, на объектах;

- Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок (копии двух удостоверений и протоколов проверки знаний);

- Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения;

- Акт проверки запорной арматуры;

- Акт проверки работоспособности автоматических регуляторов температуры воды;

- Копии заключенных договоров теплоснабжения;

5. При наличии акта о выявленных недостатках по подготовке теплового пункта (узла) к отопительному сезону 2026-2027гг. устранить недостатки в сроки не позднее 31.08.2026г.

6. Подача тепла в помещения, регулировка и наладка в течение 10(десяти) рабочих дней.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

  - Требования к сдаче-приемке работ

Приемка выполненных работ осуществляется путем составления актов выполненных работ, подписываемых сторонами по Договору. Периодичность сдачи-приемки работ: после оказания всех работ.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Нет требований.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует выполнение работ надлежащего качества в полном объеме и в сроки, определенные условиями технического задания.

- Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ

1. Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, действующими на территории РФ, а также настоящим техническим заданием.

2. Материалы, предоставляемые подрядчиком и используемые им при выполнении Работ, должны соответствовать требованиям договора, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика.

- Перечень проектной и рабочей документации

Не требуется.

- Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подрядчик должен строго соблюдать требования действующего законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

В процессе производства работ использовать исправный и пригодный инструмент и оборудование.

Персонал подрядчика при нахождении на строительной площадке и/или при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой и необходимыми средствами индивидуальной защиты т.п.

При производстве работ, не допускается нахождение на строительной площадке персонала, не прошедшего инструктаж по охране труда.

- Срок (интервал) выполнения работ

Начало работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Подрядчик уведомляет Заказчика письмом о начале выполнения работ и указывает последовательность их выполнения на объектах Заказчика, указанных в п.4.

Окончание работ: в течение 30 (тридцати) календарных дня с момента подписания Договора, но не позднее 31 августа 2026г.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» августа 2026 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- Условия выполнения работ

Условия оказания услуг: в помещении Заказчика.

Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

- Требования к качеству выполняемых работ

1. В ходе Работ должны быть выполнены перенос, расстановка оборудования, мешающего производству работ, укрытие полиэтиленовой пленкой поверхностей и оборудования, подвергающихся загрязнению.

2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

3. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

4. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

5. При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, место расположения строительного мусора. Уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществляется силами Подрядчика.

6. Подрядчик назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

7. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.

8. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.

9. Место размещения персонала, выполняющего работы и складирование строительных материалов согласовать с Заказчиком.

- Требования к подрядчику

Наличие персонала (не менее 3 специалистов) с действующими удостоверениями ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ, выданных органом Ростехнадзора.

Наличие приказа по организации о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок с действующим удостоверением ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ, выданное органом Ростехнадзора.

- Требования к особым условиям работ

В условиях действующего производства.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно заявляет о них Подрядчику и требует от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- Требования к безопасности выполняемых работ

При производстве работ Подрядчик руководствуется и соблюдает требования следующих документов:

-Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ;

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

-Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства».

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

-Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 02.04.2003г., рег. № 4358;

- «Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» утвержден приказом Минэнерго РФ №2234 от 13.11.2024г, вступившие в силу с 01.03.2025г.

- Постановление Правительства Мурманской области от 05.05.2025 № 317-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2025/2026года»

Контроль качества должен осуществляться в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

При производстве работ на месте их проведения должно быть обеспечено соблюдение техники безопасности, противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и природоохранных норм и правил.

Все работы необходимо производить в соответствии с действующими нормами и требованиями  НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций. Ответственность за безопасность в пределах производства Работ несет Подрядчик.

- Требования к результатам работ и порядку приемки

Приемка выполненных работ осуществляется путем составления актов выполненных работ, подписываемых сторонами по Договору. Периодичность сдачи-приемки работ: после оказания всех работ.

- По завершению работ предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ.

- Предоставить полную гарантию не менее 12 месяцев на выполненные работы, материалы и комплектующие, использованные при выполнении работ. Объем предоставления гарантий качества - 100%.

- В случае, если работы выполнены с отступлением от технического задания и нарушением строительных норм и правил, а также условий договора или с браком, Стороны составляют и подписывают план устранения недостатков. В плане указываются согласованные Сторонами сроки и объемы.

- Требования к техническому инструктажу персонала заказчика

Не требуется.

- Специальные требования

Не требуются.