ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД 2: 71.20.19.129. Оказание услуг в порядке текущей эксплуатации по проверке баллонов объекта 04/05 Бурейской ГЭС»

пгт. Талакан

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. Наименование закупаемых услуг | 4 |
| 1.3. Цель оказания услуг | 4 |
| 1.4. Существующее положение | 4 |
| 2. Требования к услугам | 4 |
| 2.1. Требования к объёмам и срокам оказания услуг | 4 |
| 2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг | 4 |
| 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг | 5 |
| 2.2. Требования к качеству услуг | 6 |

# 1. Общие сведения

# 1.1. Обозначения и сокращения

| НК | Неразрушающий контроль |
| --- | --- |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ТТ | Технические требования |
| ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |

# 1.2. Наименование закупаемых услуг.

«ОКПД 2: 71.20.19.129. Оказание услуг в порядке текущей эксплуатации по проверке баллонов объекта 04/05 Бурейской ГЭС».

1.3.   Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под избыточным давлением в соответствии с Таблицей 2 с оформлением и выдачей Заказчику заключения с определением срока безопасной эксплуатации сосудов.

1.4. Существующее положение

В настоящее время на Филиале ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» установлено оборудование, работающее под избыточным давлением, в отношении которого необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности, с целью определения возможности продления срока его эксплуатации.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объект 04/05 Бурейской ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | Баллоны для воздуха 20 шт., | Объём одного баллона 200 л, давление в баллонах200 кгс/см2 |

2. Требования к услугам

2.1. Требования к объёмам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг

Таблица 2.  Перечень и объём оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под избыточным давлением. Объём сосуда — 200 л., расчётное давление — 200 кгс/см2 | шт. | 20 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3.  Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под избыточным давлением. Объём сосуда — 200 л., расчётное давление — 200 кгс/см2 | День, следующий за днем подписания договора. | до 01.12.2026 |

2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4.  Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг | Услуги оказываются в отношении объектов Заказчика, указанных в Таблице №1 в соответствии с Таблицей №2 Экспертиза промышленной безопасности сосудов проводится в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420. Экспертиза промышленной безопасности оборудования выполняется в следующей последовательности: - анализ технической документации на оборудование; - визуальный осмотр элементов; - инструментальное обследование (проведение неразрушающего контроля); - контроль функционирования оборудования; - диагностирование технического состояния оборудования; - испытание оборудования на прочность и герметичность; - расчет остаточного срока службы; - анализ результатов экспертизы, выводы и рекомендации. При оказании услуг необходимо соблюдать следующие требования: - Исполнитель обеспечивает соблюдение техники безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала. - Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300)» осуществляется после выполнения всех необходимых организационно-технических мероприятий с обязательным оформлением необходимых распоряжений и наряд-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению услуг выполняет персонал Заказчика. - Согласование со службами Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). - Текущий контроль оказания услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 5. Приемочный контроль. Перечень этапов и видов оказания услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги оказываются в соответствии с НТД: - Федеральный закон от 21.07.1997 №ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; - Технический регламент таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под давлением», утв. Решением совета евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 №41. - Инструкция «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве электрической и тепловой энергии». Введена к применению распоряжением ПАО «РусГидро» от 11.08.2021 № 353р; - Техническая политика ПАО «РусГидро» (действующая редакция); Порядок хранения актов-допусков утв. Приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» от 25.02.2025 № БГЭС/78-119; Деятельность Исполнителя должна соответствовать вышеперечисленным нормативным документам, в том числе рекомендациям по формам используемых Исполнителем документов при оказании услуг, а также иным нормам и правилам, которые предъявляются на территории РФ к организациям, оказывающим аналогичные услуги. |
|  | Условия оказания услуг | ЭПБ производится вблизи действующих электроустановок. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Наличие лаборатории неразрушающего | Наличие лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в установленном порядке в соответствии с требованиями «СДАНК-01-2020. Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 №99-БНС). Участник должен подтвердить выполнение данного требования, приложив в составе заявки копии подтверждающих документов. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Требования к персоналу | Персонал Исполнителя должен соответствовать требования раздела II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 и должен иметь удостоверения (сертификаты) установленной формы. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке. Копии документов об образовании рабочего персонала прикладываются к «Справке о кадровых ресурсах» закупочной Документации (копии дипломов о высшем/среднем профессиональном образовании, удостоверений о проверке знаний норм и Правил с группой по эл.безопасности, протоколов проверки знаний). |
|  | Наличие Лицензии Ростехнадзора РФ на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности | Наличие Лицензии Ростехнадзора РФ на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, необходимо приложить копию документа. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Требования к исполнительной документации по результатам оценки соответствия | Результатом проведения экспертизы является заключение, составленное и оформленное в соответствии с разделом IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420). По окончанию предоставления услуг выдается заключение на оборудование с оценкой возможности дальнейшей эксплуатации данного оборудования, а также внесение записей в паспорта оборудования работающих под избыточным давлением о результатах проведенной экспертизы промышленной безопасности. Документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах с подписями на бумажном носителе, в 1 экземпляре с подписями на электронном носителе в сканированном виде (файлы PDF). Вся текстовая документация, также обязательно передается Заказчику в файлах редактируемых форматов: (.AText), (.ACell). Чертежи, таблицы, и иные документы, выполненные в специализированных продуктах, передаются в формате файлов соответствующих программ (DWG, CDW и т.п.) с обязательным приложением используемых шрифтов, форм и других файлов, необходимых для работы с передаваемой в электронном виде документацией. При этом предпочтительным форматом чертежей является формат Компас-3D (*.CDW), предоставление в других форматах возможно только по предварительному согласованию с Заказчиком. |