Приложение 5 к Техническим требованиям

Расчет потребления мощности и тепловыделения шкафов

САУ ГА3 Чиркейской ГЭС.

Таблица .

| Наименование оборудования | Потребляемая мощность, Вт | Тепловыделение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кДж/ч | BTU/h |
| АРЧМ-МНУ | 1000 | 3600 | 3412 |
| МПУ | 463,73 | 1669,43 | 1582,25 |
| ТАиУВО | 337,40 | 1214,64 | 1151,21 |
| УСО ТАиУВО | 218,09 | 785,12 | 744,12 |
| ТК УСО | 260,15 | 936,54 | 887,63 |
| МПЗТ к1 | 400 | 1440 | 1364,8 |
| МПЗТ к2 | 400 | 1440 | 1364,8 |
| ЭИ | 400 | 1440 | 1364,8 |
|  | 3479,37 | 12525,73 | 11871,61 |

Для обеспечения надежности охлаждения необходимо предусмотреть запас производительности кондиционеров порядка 15%.