Техническое задание

на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы оконечных средств оповещения

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| КТСО | Комплекс технических средств оповещения |
| --- | --- |
| ТУ | Терминал управления |
| БУ | Блок управления |
| МРО | Модуль речевого оповещения |
| ББР | Блок базовой радиостанции |
| ПУ | Пульт управления |
| ТКС | Телекоммуникационный сервер |
| ТСО | Технические средства оповещения |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования |
| МО | Муниципальное образование |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| ПЗСиС | Пульт запуска сирен и сообщений |
| СЗО | Оконечное устройство оповещения |

1. Общие положения

Цель оказания услуг:

- Установка новых технических средств речевого оповещения для создания системы оповещения на базе современных телекоммуникационных технологий;

- своевременное и гарантированное информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- приведение действующей системы оповещения в соответствие современным требованиям.

Место поставки оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ:

- г. Чебоксары, ул. Тенистая, д. 1

- г. Чебоксары, ул. Коллективная, д. 5 к 1

- г. Чебоксары, ул. Филиппа Лукина, д. 7

- г. Чебоксары, ул. Кривова, д. 8 к 1

- г. Чебоксары, пр. Московский, д. 45

- г. Чебоксары, пр. Московский, д. 25

- г. Чебоксары, ул. Радужная, д. 10

- г. Чебоксары, ул. Богдана Хмельницкого, д. 49

- г. Чебоксары, ул. Академика В.Н. Челомея, д. 5

- г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 47

- г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 4 Б

- г. Чебоксары, ул. Эльменя, д. 38

- г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, 21А

- г. Чебоксары, бул. Солнечный, д. 40

- г. Чебоксары, ул. Восточная, д.13

- г. Чебоксары, пр. Чебоксарский, д. 47 к 2

Сроки поставки оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ: до 30.09.2026 г.

1. Характеристика действующей системы оповещения

Действующая муниципальная система оповещения населения состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения на базе КТСО П-166М КПУ, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети IP L3 VPN ПАО «Ростелеком».

Управление оборудованием осуществляется по сетям передачи данных из пунктов управления, находящихся в  ЕДДС города Чебоксары (ул. К. Маркса, 36) и заглубленного ПУ (ЗПУ) МКУ Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары Чувашской Республики, построенных на аппаратном комплексе КТСО П-166М КПУ.

1.1. Требования к оборудованию.

Устанавливаемые технические средства речевого оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».

Управление устанавливаемыми техническими средствами речевого оповещения населения должно производится от КТСО П-166М КПУ ПУ ЕДДС города Чебоксары и ЗПУ МКУ Управление по делам ГОиЧС Чувашской Республики –по основным Ethernet каналам, резервным GSM-Ethernet каналам.

1.2. Требования к показателям надежности и живучести.

95 % (ГОСТ16600-72 «Передача речи по трактам радиотелефонной связи»);

а) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):

для муниципального уровня – Кг не менее 0,995;

б) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):

для муниципального уровня – Рж не менее 0,95;

1.3. Требования по безотказности и сроку эксплуатации оборудования.

а) средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч.

б) средний срок службы до списания – не менее 12 лет;

в) достоверность воспроизводимой информации: для слоговой разборчивости – не менее 86 %; для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) – не менее 95%;

г) электромагнитная совместимость должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3-2013;

д) устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5-99.

е) защитные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.303-84;

ж) полная работоспособность после внешних воздействий механических нагрузок с параметрами и их значениями по ГОСТ 30631-99;

1.4. Требования по электробезопасности.

Технические средства системы оповещения населения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;

Токоведущие составные части технических средств системы оповещения населения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

Электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания.

1.5.  Требования по эргономике и технической эстетике.

Компоновка элементов схемы выполняется с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80.

Конструктивное исполнение системы должно обеспечивать доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам.

1.6. Требования по транспортабельности.

Оборудование должно быть устойчиво к транспортированию автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом согласно ГОСТ Р 51908-2002.

1.7. Требования к документации.

В комплекте с поставляемым оборудованием должна поставляться эксплуатационная документация, состоящая из документов в текстовой форме.

В комплект документации, поставляемой с оборудованием, должны входить:

руководства по эксплуатации;

формуляры (паспорта).

Эксплуатационная документация должна быть на русском языке.

1.8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на работы 12 месяцев, исчисляется с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Гарантия на поставляемое основное оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок рассчитывается с момента подписания акта приема-передачи оборудования. Расходы на гарантийный ремонт оборудования (в течение срока действия гарантии) осуществляются за счет средств Поставщика. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Поставщика, эту доставку обеспечивает Поставщик, а также оплачивает все транспортные расходы.

Объем предоставления гарантии качества оборудования распространяется на весь объем поставляемого оборудования.

1.9. Требования к Поставщику.

Установка оборудования, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию должны осуществляться без снижения готовности действующих систем оповещения.

Поставляемое оборудование должно соответствовать характеристикам. В случае предложения Поставщиком к установке оборудования, изменяющего техническое решение, до начала работ необходимо:

Подтвердить Заказчику соответствие оборудования требованиям, установленным в РФ и соответствия его технических и иных характеристик, указанным в заявке;

Провести демонстрацию Заказчику по подтверждению сопряжения 1 комплекта поставляемого оборудования с ПУ П-166М КПУ, до проведения монтажных работ.

Согласование мест размещения оборудования осуществляется с обязательным очным участием уполномоченных представителей Поставщика в совещаниях и встречах, организуемых Заказчиком.

Поставщик во время пусконаладочных работ обеспечивает связь между пунктами управления в ЕДДС г.Чебоксары и ЗПУ МКУ Управление по делам ГОиЧС (КТСО П-166М, установлено ранее) и точками оповещения самостоятельно.

1.10. Требования к Заказчику.

Заказчик обязан обеспечить допуск сотрудников Поставщика на объекты для установки поставляемого оборудования и предоставить места для установки.

Разрешить начало монтажных работ только после проверки соответствия поставленного оборудования требованиям, установленным в Российской Федерации, а также соответствия его паспортных данных указанным в заявке техническим характеристикам.

Места подключения к электропитанию и заземления предоставляет Заказчик.

После приемки в эксплуатацию Заказчик самостоятельно обеспечивает каналы связи (оплату), необходимых для работы оборудования: сеть Ethernet от пульта управления до оконечных устройств со следующими требованиями к сети:

• пропускная способность сети и оконечными точками 512 Кбит/c или выше.

• свободное прохождение в обе стороны мультикаст3 рассылки и ICMP пакетов (ping) ко всем точкам подключения с задержкой не более 50 мс.

Заказчик на любом этапе оказания услуг вправе запросить любые документы, подтверждающие соответствие предлагаемого оборудования и материалов требованиям, установленным в Российской Федерации.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

Заказчик вправе остановить оказание услуг в случае угрозы срыва сроков выполнения контракта или, если во время оказания услуг станет очевидным, что она не будет оказана надлежащим образом.

1.11. Порядок контроля и приемки

Основанием для начала приемки является распорядительный документ Заказчика о назначении приемочной комиссии и проведении мероприятий по вводу в эксплуатацию.

Приемочная комиссия, в соответствии с Описанием объекта закупки выполняет проверку функциональных свойств оконечных средств оповещения.

По результатам приемочная комиссия оформляет акт с выводами и предложениями о возможности (невозможности) приема системы оповещения населения в эксплуатацию (при невозможности приема в акте указываются обоснованные причины).

На время приемки каналы связи от пунктов управления в  ЕДДС и ЗПУ МКУ Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары до оконечных точек оповещения обеспечивает Поставщик.

Приемочные работы выполняются Заказчиком в соответствии с условиями контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Поставщика уведомления о завершении поставки оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ.

Моментом завершения в целом будет считаться дата подписания сторонами документа о приемке.

В случае обнаружения несоответствия объема, стоимости или качества выполненных Поставщиком услуг Заказчик отказывает Поставщику в приемке услуг, назначает сроки устранения выявленных нарушений, дату и время повторной приемки. В данном случае услуги не принимаются до момента устранения выявленных нарушений.

2. Характеристики товара

Поставляемое оборудование должно быть новое, не восстановленное, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Поставляемое оборудование должно быть оконечным устройством звукового оповещения и предназначено для работы в составе автоматизированных систем оповещения на местном и объектовом уровнях, обеспечивая своевременное доведение сигналов сиренного и речевого оповещения до населения и персонала.

Состав поставляемого оборудования в таблице № 1

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система звукового и речевого оповещения ОТЗВУК-СЗО | Комплект | 16 |

Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки, значение их показателей установлены в таблице № 2

| № пп/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система звукового оповещения ОТЗВУК-СЗО | Система звукового оповещения (далее- СЗО) является оконечным устройством звукового оповещения и предназначено для работы в составе автоматизированных систем оповещения на местном и объектовом уровнях, обеспечивая своевременное доведение сигналов сиренного и речевого оповещения до населения и персонала. | наличие |  |
| 1 |  | Управление СЗО производится по сети Ethernet (основной канал) от Пульта управления (далее - ПУ) ЕДДС города Чебоксары Чувашской Республики и ЗПУ МКУ ГОиЧС | наличие |  |
|  |  | Электроснабжение СЗО осуществляется от сети переменного тока напряжением 192-254 В | наличие |  |
|  |  | Частота тока, Гц | 50±0.4 | Гц |
|  |  | Встроенный прибор учета электроэнергии | наличие |  |
|  |  | Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта | 50-10000 | Гц |
|  |  | Среднеквадратический коэффициент гармоник выходного сигнала | 2 | процент |
|  |  | Защищенность от невзвешенного шума | 60 | дБ |
|  |  | Номинальное напряжение линейного входа | 0,775 | В |
|  |  | Номинальная выходная мощность | 400 | Вт |
|  |  | Номинальное напряжение выхода | 120 | В |
|  |  | Мощность, потребляемая от сети переменного тока в дежурном режиме, с заряженной аккумуляторной батареей | 20 | Вт |
|  |  | Номинальное напряжение АКБ из состава ИБП | 12 | В |
|  |  | Номинальная ёмкость АКБ из состава ИБП | 65 | Ампер-час(3,6 кКл) |
|  |  | Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания | наличие |  |
|  |  | Сохранение работоспособности СЗО (во всех режимах, включая режим оповещения) от промышленной сети переменного тока (~ 220 В) при выходе из строя (или отсутствии) АКБ. | наличие |  |
|  |  | Время работы от резервного источника питания: в режиме передачи информации | 2 | Час |
|  |  | Время работы от резервного источника питания: в дежурном режиме | 12 | Час |
|  |  | Климатическое исполнение СЗО по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
|  |  | Рупорный громкоговоритель | 4 | шт. |
|  |  | Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения) рупорного громкоговорителя: температура окружающего воздуха в диапазоне, °С | -50 - +50 | °С |
|  |  | Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения) рупорного громкоговорителя: относительная влажность воздуха в диапазоне, % | 30 - 95 |  |
|  |  | Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения) рупорного громкоговорителя: атмосферное давление в диапазоне, кПа | 86 - 106 | кПа |
|  |  | Климатическое исполнение рупорного громкоговорителя по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |  |
|  |  | Номинальное входное напряжение рупорного громкоговорителя | 120 | В |
|  |  | Номинальный импеданс рупорного громкоговорителя | 144 | Ом |
|  |  | Долговременная мощность рупорного громкоговорителя | 100 | Вт |
|  |  | Характеристическая чувствительность рупорного громкоговорителя, дБ/Вт/м | 110 |  |
|  |  | Максимальное звуковое давление рупорного громкоговорителя | 134 | дБ |
|  |  | Диапазон частот (-16дБ) рупорного громкоговорителя | 290 - 5000 | Гц |
|  |  | Модем GSM канала | наличие |  |