УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС Калининградской области

___________________ И.А. Авдошина

«_____» _________________ 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по промывке и опрессовке систем отопления для нужд

УФПС Калининградской области

# Калининград, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | УФПС Калининградской области |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по промывке и опрессовке систем отопления для нужд УФПС Калининградской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по промывке и опрессовке систем отопления на объектах почтовой связи, с целью подготовки к отопительному сезону, согласно адресному списку.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Требования к срокам начала и окончания оказания услуг.

Начало оказания услуг – дата заключения Договора.

Срок выполнения услуг – 60 календарных дней с даты заключения Договора.

Место оказания услуг – помещения ОПС Калининградской области, согласно адресному списку:

| № п/п | Объекты | № ОПС | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления и ИТП |  |  |  |
| 1. | ОСП Калининградский почтамт, V=52,082 м3 |  | г. Калининград, ул. Железнодорожная, 25-31 |
| 2. | ОПС Калининград, V=1,952 м3 | 236 029 | г. Калининград, ул. Горького, 148 |
| 3. | УФПС Административные помещения, V=8,925 м3 | 236 022 | г. Калининград, ул. Леонова, 22 |
| 4. | ОПС Калининград, V=0,276 м3 | 236 020 | г. Калининград, п. Прибрежный, ул. Парковая, 1 |
| Гидропневматическая промывка теплотрасс |  |  |  |
| 5. | От ТК 5-7-17 на ул. Суворова до административного здания, L=250 п.м. |  | г. Калининград, ул. Суворова-ул. Железнодорожная |
| Гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления |  |  |  |
| 6. | ОПС Советск, V1=20,790 м3; V2=1,370 м3 | 238 750 | г. Советск, ул. Победы, 12 |
| 7. | ОПС Советск, V=1,271 м3 | 238 752 | г. Советск, ул. Первомайская, 6а |
| 8. | ОПС Советск, V=0,507 м3 | 238 753 | г. Советск, ул. Каштановая, 8б |
| 9. | ОПС Советск, V=0,465 м3 | 238 756 | г. Советск, ул. Лямина, 9 |
| 10. | ОПС Гвардейск, V=3,970 м3 | 238 210 | г. Гвардейск, пл. Победы, 6 |
| 11. | ОПС Знаменск, V=0,225 м3 | 238 200 | г. Знаменск, ул. Советская, 5 |
| 12. | ОПС Черняховск, V=9,191 м3 | 238 150 | г. Черняховск, ул. Калинина,5 |
| 13. | СЦ Черняховск, V=2,000 м3 |  | г. Черняховск, пл. Черняховского, дом №3а |
| 14. | ГОПС Гусев, V=2,000 м3 | 238 050 | г. Гусев, ул. Тимирязева,5 |
| 15. | ОПС Железнодорожный, V=4,380 м3 | 238 410 | Правдинский район, п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, 54 |
| 16. | ОПС Тельма, V=2,000 м3 | 236 008 | г. Калининград, ул. Тельмана, 32 |
| 17. | ОПС Гурьевск, V=1,980 м3 | 238 300 | г. Гурьевск, ул. Ленина, 2 |
| 18. | ОПС Балтийск, V=4,000 м3 | 238 520 | р-н Балтийский, г. Балтийск, пр-кт Ленина, д. 33а |
| 19. | ОПС Мамоново, V=0,150 м3 | 238 450 | п. Мамоново, ул. Центральная, д.6 |
| 20. | ОПС Победы, V=0,200 м3 | 236 017 | г. Калининград, ул. Проспект Победы, 77-79 |
| 21. | ОПС З. Космодемьянской, V=0,300 м3 | 236 004 | г. Калининград, ул. З. Космодемьянской, 23 |
| 22.* | ОПС Лесной, V=0,100 м3 | 238 534 | Зеленоградский р-н, п. Лесной, ул. Центральная, дом №32А |
| 23.* | ОПС Рыбачий, V=0,100 м3 | 238 535 | Зеленоградский район, п. Рыбачий, ул. Победы, дом №29 |
| 24.* | ОПС Приморск, V=0,100 м3 | 238 510 | р-н. Балтийский, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 14 |
| 25.* | ОПС Зеленоградск, V=0,500 м3 | 238 530 | Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Победы, дом №16, помещение II из А (50% электрокотел, 50% централь) |
| 26* | ОПС Домново, V=0,300 м3 | 238 404 | р-н. Правдинский, п. Домново, ул. Иркутско-Пинской Дивизии, д. 11, кв. I из А |
| 27* | ОПС Озерки, V=0,200 м3 | 238 224 | Гвардейский р-н, п. Озерки, ул. Железнодорожная, д №6 "А", помещение №1 |

*Системы с индивидуальным электрическим котлом, при отсутствии системы водоснабжения, номинальное давление - 1,5 АТМ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Технические мероприятия:

  - Наружные тепловые сети:

Выполнить гидропневматическую промывку наружных тепловых сетей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

  - Выполнить в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации опрессовку трубопроводов от точки врезки в магистральную тепловую сеть до входных задвижек в ИТП давлением не менее 1,25 от рабочего с оформлением актов в установленной форме.

  - Системы отопления и ИТП:

Выполнить гидропневматическую промывку систем отопления до достижения полного осветления воды, гидравлическое испытание давлением 1,25 от рабочего, но не менее 0.2 МПа, в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации с оформлением актов в установленной форме.

  - Слив и заполнение водой трубопроводов тепловых сетей теплоносителем проводить только по согласованию с ресурсоснабжающей организацией.

  - При выполнении работ по промывке и опрессовке систем отопления количество воды должно превышать расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз и производится до полного осветления воды.

  - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ – использовать спецтехнику, работающую автономно без подключения к электрическим сетям заказчика (передвижную цистерну на платформе автомобиля емкостью не менее 6,0 м3, с водяным насосом и компрессором, обеспечивающим давление не менее 0,2 МПа).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны оказываться в соответствии с настоящим Техническим заданием и «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» – ПТЭТЭ от 01.10.2003 г., Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении» (ред. 01.03.2025 г.), а также стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

Исполнитель обязан оказать услуги и выполнить сопутствующие работы своими материалами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

В случае повреждения имущества Заказчика, произошедшего по причине производимых Исполнителем работ – все работы по восстановлению берет на себя Исполнитель.

При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115; Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

  - Условия оказания услуг

Услуги оказываются в помещениях ОПС, согласно адресному списку в рабочее время с учетом графиков работы ОПС.

Исполнитель должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима.

  - Требования к безопасности

Оказание услуг на объектах не должно препятствовать, создавать неудобства в работе или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ и минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Все используемые при промывке и опрессовке системы отопления материалы и средства должны соответствовать нормам пожарной безопасности.

Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объектах в соответствии с действующими нормами.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих.

Оказание услуг должно осуществляться подготовленным, аттестованным персоналом, имеющим лицензию «Ростехнадзора».

  - Требования к конфиденциальности

Нет (если иное не предусмотрено договором).

  - Требования по приемке услуг

По окончании оказания услуг Исполнитель совместно с теплоснабжающей организацией обязан передать Заказчику следующие документы:

- акты выполнения промывки систем отопления, тепловых пунктов и тепловых трасс Заказчика, надлежащим образом оформленные и подписанные представителем теплоснабжающей организации;

- акты на гидравлическое испытание систем отопления, тепловых пунктов и тепловых трасс Заказчика, надлежащим образом оформленные и подписанные представителем теплоснабжающей организации, заверенные печатью или штампом теплоснабжающей организации.

Все вышеперечисленные Акты оформляются по каждому объекту Заказчика.

Исполнитель должен вести обязательную фотофиксацию выполненных работ.

Исполнитель производит уборку и вывоз мусора после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками оказания услуг согласно заключенного Договора.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

При завершении оказания услуг Исполнитель совместно с теплоснабжающей организацией обязан передать Заказчику следующие документы:

- акты выполнения промывки систем отопления, тепловых пунктов и тепловых трасс Заказчика, надлежащим образом оформленные и подписанные представителем теплоснабжающей организации;

акты на гидравлическое испытание систем отопления, тепловых пунктов и тепловых трасс Заказчика, надлежащим образом оформленные и подписанные представителем теплоснабжающей организации, заверенные печатью или штампом теплоснабжающей организации.

Все вышеперечисленные Акты оформляются по каждому объекту Заказчика и заверяются подписью и печатью начальником ОПС или инженером УХО ОСП. Акты должны быть оформлены согласно следующим нормативным документам:

- СО 153-34.08.105-2004 «Положение об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период» (утверждено Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004);

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утверждена приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203).

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Требования к гарантии на работы: срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять 9 месяцев.

Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Гарантия качества распространяется на все работы, выполняемые Исполнителем по Договору.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.