# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.33.11.150 Поставка выключателя АН-25Е3-25А (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС  имени П.С. Непорожнего»

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| ТХ | технические характеристики |

  - Наименование закупаемой продукции

1.2.1 Выключатель АН-25Е3-25А (аварийный запас)

  - Цель использования закупаемой продукции

Восполнение аварийного запаса Филиала.

В соответствии с п. 41 "Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики"1, субъекты электроэнергетики должны создавать, поддерживать и содержать в исправном состоянии аварийный запас оборудования, запасных частей и материалов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации, с целью минимизации материального ущерба за счет сокращения времени обеспечения МТР, необходимых для восстановительных работ.

Предметом закупки является выключатель для находящегося в эксплуатации щита собственных нужд Н6. Указанный выключатель не предназначен для незамедлительного монтажа и замены, при этом, в случае аварийной ситуации он должен быть установлен взамен поврежденного элемента в кратчайшие сроки, что возможно только при полном соответствии габаритов выключателя с установочном местом в щите собственных нужд Н6.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выключатель АН-25Е3-25А | шт. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выключатель АН-25Е3-25А | С даты, следующей за датой заключения Договора | Не позднее 30.01.2027 |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Выключатель АН-25Е3-25А или эквивалент.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)) | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Модель | АН-25Е3-25А | Указание участником модели | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
| - ‍ | Маркировка | M2D2D2BX AC6U0AL RU | Указание участником маркировки | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение , В | От 690 до 691 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Отключающая способность, кА | От 100 до 101 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Номинальный ток, А | От 2500 до 2501 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Номинальное напряжение изоляции, В | От 1000 до 1001 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Максимальное время отключения, мс | От 40 до 41 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Максимальное время включения, мс | От80 до 81 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | От 12 до 13 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Исполнение | Выкатное | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Микропроцессорный расцепитель | AC6 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Высота (мм) | От 430 до 431 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Глубина (мм) | От 375 до 376 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Расположение главных выводов | горизонтальное | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Число полюсов | 3 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Подробные габаритные характеристики | В соответствии с п.1.2.2. Руководства по эксплуатации щита (Приложение № 4 к ТТ) в изделии возможна замена аппаратов на равноценные по техническим параметрам без изменения документации. Габаритные и технические характеристики выключателя должны полностью соответствовать характеристикам выключателя АН-25Е3-25А согласно разделов «D», «E» Приложения № 3 к ТТ для минимизации периода восстановительных работ и исключения дополнительных работ при установке нового выключателя (доработка заводской конструкции ячейки и щита в целом) во вводную ячейку существующего щита собственных нужд (поставка выключателя для аварийного запаса). | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ 4 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации на выключатель |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | письменное подтверждение в составе оферты |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2025г. | Указание участником ТХ | письменное подтверждение в составе оферты |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - обозначение стандартов или технических условий - технический паспорт; - руководство по эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место поставки Товара | Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, рп. Черемушки, 106 БГСО. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия поставки | Погрузка, разгрузка на складе Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Приемка Товара | При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки. Осуществляется проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Товара осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Поставщика. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает УПД, либо направляет Поставщику мотивированный отказ в порядке, предусмотренном договором. После проведения входного контроля восстановление упаковки, переконсервация производится силами Поставщика. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8 ОЖ3 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 | Жесткие (Ж) | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Срок сохраняемости, не менее, лет | 30 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Маркировка товара | Маркировку товара осуществить согласно «Требования к маркировке МТЗ, поступающих на склады Филиала» в соответствии с Приложением №2 к настоящим ТТ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация и монтаж выключателя должен соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выключателя | Да | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами УПД | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация: - Выключатель | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документация на выключатели по ГОСТ 9098-78, экз. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2019, экз. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее | 30 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Дополнительные требования к конструкции выключателя: - ремонтопригодность; - возможность осмотра и подтяжки элементов крепления контактных соединений; - доступ к элементам, подлежащим регулированию и настройке; - снятие элементов, подлежащих замене при эксплуатации, без демонтажа или с частичным демонтажем других элементов с помощью стандартного слесарного инструмента; - исключение возможности взаимного влияния аппаратов (переброс электрической дуги, передача механических воздействий, вызывающих ложное срабатывание других аппаратов). | Да | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Стоимость Товара включает транспортировку, налоги, таможенное оформление и все остальные расходы, связанные с исполнениями обязательств Поставщика по договору. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | В случае если после подписания договора поставляемый Товар будет снят с производства или наложены ограничения на ввоз, то при условии предоставления подтверждающих документов Поставщик по согласованию с Покупателем вправе осуществить замену номенклатуры поставляемого Товара, с последующим заключением соответствующего дополнительного соглашения к договору. | Согласие с требованием |  |  |  |

- 2.2.1. Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».

- 2.2.2. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктивного исполнения предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

- Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме приведенной в Приложении №1.

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1 – Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение №2 – Требования к маркировке.

Приложение №3 – Руководство по эксплуатации выключателя.

Приложение №4 – Руководство по эксплуатации щита.

Приложение № 5 – Фотография щита.