Технические требования

ОКПД 2 25.11.10.000 Поставка модульного здания контейнерного типа, для нужд

филиала ПЭС «Казым»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

1.4.	Существующее положение 	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4-8

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	8

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	8

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	8

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	8

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8-11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СББ | Спиральный барьер безопасности |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ИТСЗ | Инженерно-технические средства защиты |

Наименование закупаемой продукции

«Модульное здание контейнерного типа, для нужд филиала ПЭС "Казым"»

Цель использования закупаемой продукции

Модульное здание контейнерного типа.

Существующее положение

-

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

-

Иные требования и сведения общего характера

-

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требуемый параметр | Требуемое значение | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Модульное здание контейнерного типа |  |  |  |
|  | Основные характеристики района эксплуатации | Регион - ХМАО, Белоярский район, г. Белоярский | Комплект | 1 |
|  | Габариты наружние общие (ДхШ), мм | 9720х6000 +-50 мм |  |  |
|  | Высота помещения (внутри), мм | не менее 2500 до подвесного потолка |  |  |
|  | Количество комнат | в соответствие с эскизным планом |  |  |
|  | Транспортировка изделия | имеет устройства (ушки), обеспечивающие безопасную и надежную перевозку, креплении на транспортных средствах и установку на фундамент при помощи крана |  |  |
|  | Наружная отделка | оцинкованный лист с порошковой окраской полимерной атмосферостойкой эмалью, цвет в соответствии с эскизными чертежами |  |  |
|  | Кровля | Отделка фасада - оцинкованный лист с порошковой окраской полимерной атмосферостойкой эмалью, с наружным водостоком, снегозадерживающие устройства |  |  |
|  | Класс огнестойкости | IV в соответствии СП 2.13130.2020 |  |  |
|  | класс конструктивной пожарной опасности | С2 в соответствии с СП 2.13130.2020 |  |  |
|  | - Основные цветовые решения | В соответствии с эскизными чертежами |  |  |
|  | Требования к ограждающим конструкциям |  |  |  |
|  | Наружные стены | Из металлических оцинкованных листов общей толщиной не менее 2 мм, толщина наружнего листа не менее 1 мм |  |  |
|  | Теплоизоляция наружних ограждающих конструкций | Из негорючих материалов, толщиной в соответствии с расчетом, на основании климатических параметров для региона размещения, принятых в соответствие с СП 131.13330.2020. Утеплитель не менее URSA200 (или аналог) |  |  |
|  | Входная дверь в комнату размещения операторов/кабины контролёра (постового) | не менее 2100х800, металлическая, с глазком, усиленным ригелем и доводчиком, толщина металла не менее 2 мм, порошковая окраска полимерной атмосферостойкой эмалью, 1 класса устойчивости к взлому в соответствии с ГОСТ 34593-2019 |  |  |
|  | Ограждающие конструкции комнаты размещения операторов/кабины контролёра (постового), в том числе заполнения оконных и дверных проёмов | Класс Бр4 по стойкости к воздействию стрелкового оружия. Класс II по устойчивости к взлому. В соответствии с ГОСТ 34613-2019. |  |  |
|  | Требования к наружным дверям |  |  |  |
|  | Степень устойчивости к взлому входных дверей | 3 класса устойчивости к взлому в соответствии с ГОСТ 34593-2019 |  |  |
|  | Входные двери | не менее 2100х800, металлические, толщина металла не менее 2 мм, порошковая окраска полимерной атмосферостойкой эмалью цвет светло серый (RAL 7047), с доводчиками и электромагнитным замком AccordTec ML-1200N (возможен аналог) – 3 шт. |  |  |
|  | Засов с усиленным ригелем | обязательно |  |  |
|  | Комплект ручек | обязательно |  |  |
|  | Утеплитель и уплотнитель створок | обязательно |  |  |
|  | Смотровой глазок | обязательно |  |  |
|  | Требования к внутренним дверям |  |  |  |
|  | Внутренние двери, кроме дверей в помещение операторов | Пластиковые или деревянные с покрытием из ПВХ, дверные ручки с фиксатором |  |  |
|  | Требования к окнам |  |  |  |
|  | Окна в наружных стенах | Из алюминиевого профиля, двухкамерный стеклопакет, не менее одной поворотно-откидной створки, рольставни металлические изнутри помещений |  |  |
|  | Передаточный узел |  |  |  |
|  | Габариты (ДхШ), мм | не менее 1500х1000 |  |  |
|  | Расстояние от чистого пола | 800 мм |  |  |
|  | Рама | Металлическая, толщина металла стенки профиля не менее 2 мм |  |  |
|  | Наличие лотка для передачи документов | Обязательно, формат А4 |  |  |
|  | Остекление | Многослойное пулестойкое стекло класса защиты Бр4 по ГОСТ 30826-2014 |  |  |
|  | Требования к комнате хранения оружия |  |  |  |
|  | Внутренняя облицовки стен | Стены, полы и потолок оборудовать сварной сеткой из прутков диаметром 16 мм с ячейкой не более 150х150 мм |  |  |
|  | Оборудование комнаты хранения оружия | В соответствии с ПП РФ №814 от 21.07.1998 |  |  |
|  | Требования к внутренней отделке |  |  |  |
|  | Внутренняя облицовки стен | МДФ-панели толщиной не менее 6 мм, группа горючести Г1, цвет белый |  |  |
|  | Напольное покрытие | Антистатический линолеум, класс 34, плинтуса ПВХ по периметру в цвет линолеума |  |  |
|  | Облицовка потолков | Потолок типа "Армстронг", панели группы горючести Г1 |  |  |
|  | Жалюзи солнцезащитные | Для всех окон, алюминиевые |  |  |
|  | Требования к внутренней комплектации |  |  |  |
|  | Стол письменный 1200х750х800 | 1 шт. |  |  |
|  | Стол письменный 1600х750х800 | 1 шт. |  |  |
|  | Кресло оператора | не менее 2 шт |  |  |
|  | Тумба выкатная под стол | не менее 2 шт |  |  |
|  | Вешалка с крючками наполная | 1 шт. |  |  |
|  | Огнетушитель ручной углекислотный | 3 шт. |  |  |
|  | Вместимость огнетушителя | не менее 6 л |  |  |
|  | Ящик для личных вещей | Металлический разборный шкаф из восьми ячеек с запиранием на ключ - шкаф сумочница ШРМ-28 (производитель ПАКС-МЕТАЛЛ) или аналог - 2 шт |  |  |
|  | Требования к внутреннему освещению |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный внутреннего освещения | не менее 20 люкс – входные зоны; не менее 150 люкс – для проходных коридоров и помещений, где производится проверка пропусков; освещённость рабочих мест операторов не менее 500 люкс (или согласно схеме) |  |  |
|  | Исполнение | потолочное |  |  |
|  | Световая эффективность | не менее 100 люмен/ватт |  |  |
|  | Цветовая температура | для рабочих мест операторов следует применять источники света с коррелированной цветовой температурой в диапазоне от 3200 до 4500 К, с пульсацией освещённости свыше 300 Гц.В остальных местах допускается применение светильников с цветовой температурой до 6500К |  |  |
|  | Световой поток | не менее 5000 лм |  |  |
|  | Отдельный выключатель | обязательно |  |  |
|  | Требования к наружнему освещению |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный наружнего освещения | над каждым входом |  |  |
|  | Защита | не менее IP66 |  |  |
|  | Исполнение | консольный |  |  |
|  | Потребляемая мощность | не более 50 вт |  |  |
|  | Световой поток | не менее 600 лм |  |  |
|  | Консоль | обязательно |  |  |
|  | Отдельный выключатель | обязательно |  |  |
|  | Требования к аварийному освещению |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный аварийного внутреннего освещения | обязательно |  |  |
|  | Исполнение | световые указатели |  |  |
|  | Потребляемая мощность | не более 10 вт |  |  |
|  | Световой поток | не менее 40 лм |  |  |
|  | Требования к микроклимату |  |  |  |
|  | Отопление | Водяное, оборудование в соответствии с расчётом |  |  |
|  | Кондиционирование | Сплит-системы в соответствии с расчётом |  |  |
|  | Вентиляция | Приточно-вытяжная канальная, в соответствии с расчётом |  |  |
|  | Требования к пожарной сигнализации |  |  |  |
|  | Пожарная сигнализация | Система пожарной сигнализации должна соответствовать требованиям СП 484.1311500.2020 Предусмотреть систему оповещения и управления при пожаре согласно СП 3.13130.2009 (минимально необходимые требования) и автоматическую систему противопожарной защиты согласно СП 7.13130.2013 в части отключения при пожаре ОВ и конд. |  |  |
|  | Приемно-контрольный прибор | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) с двумя интерфейсами (два входа RS-485 для основной и резервированной линии связи) производства Болид. |  |  |
|  | Извещатели дымовые | в каждом помещении не менее 2 шт. |  |  |
|  | Требования к электроснабжению |  |  |  |
|  | Щит электрический распределительный | В комплекте, электропитание от сети переменного тока напряжением 380 В, место размещения - в помещении аппаратной. |  |  |
|  | Номинальная мощность | не менее 10 квт |  |  |
|  | Номинал вводных автоматов | 25 А, 3p |  |  |
|  | Количество отходящих автоматов | не менее 3 |  |  |
|  | Розеточная сеть | Подключение розеточной сети через УЗО |  |  |
|  | Розетки 220В | не менее 10 шт в помещении |  |  |
|  | Кабельные линии | Кабельные линии электроснабжения и освещения в кабель-каналах |  |  |
|  | Требования к вводу кабелей |  |  |  |
|  | Кабельный ввод |  |  |  |
|  | Тип | стальные гильзы из трубы Ø100х3мм |  |  |
|  | Количество гильз | не менее 8 штук |  |  |
|  | Выпуск снаружи | не менее 70 мм |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |  |
|  | Проходки для прокладки кабелей между помещениями | стальные гильзы из трубы Ø50х3мм, минимум по две на одну проходку (силовой и слаботочный) |  |  |
|  | Козырьки | Вылет не менее 1000 мм, ширина не менее 1500 мм, над каждым входом |  |  |
|  | Кабельные линии | Проволочные лотки под облицовкой потолка согласно эскизного чертежа |  |  |
|  | Внутренний контур заземления помещений здания КПП | стальная полоса 40х4 по периметральному контуру помещения аппаратной с выводом к внешнему контуру заземления здания КПП |  |  |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модульное здание контейнерного типа | С даты подписания договора. | Не позднее 15.10.2026 г. |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Модульное здание контейнерного типа |  |  | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31 | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества. | + | + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стоимость товара |  | Стоимость самого товара; расходы по упаковке, транспортировке, погрузоразгрузочным работам, гарантийному обслуживанию, страхованию, стоимости первичной поверки, а также все иные расходы, связанные с исполнением обязательств по поставке до склада покупателя: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная №31 | + | + | + |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  | Доставка транспортными компаниями ООО «ТК КИТ» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» | + | + | + |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложение: Проектная документация № РД шифр 357-ИТС32