Технические требования для комплексного договора

ОКПД2 33.20.60.000 Предпроектное обследование, разработка рабочей документации, выполнение монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования и материалов) по созданию системы мониторинга переходных режимов (СМПР)Усть-Среднеканской ГЭС

Лот №   -ТПИР ОБСЛ-2026-УСГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	6

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

1.6. Иные требования и сведения общего характера	6

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования по объемам и срокам	6

2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ	6

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ	6

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	7

2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	7

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ	7

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР	8

2.2.Требования к качеству продукции	9

Таблица 4. Требования к качеству продукции	9

Приложения	40

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-технические документы |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ‍СМПР | Система мониторинга переходных режимов |
| ‍УСВИ | Устройство синхронизированных векторных измерений |
| ‍ТИ | Телеизмерение |
| ‍ТС | Телесигнализация |
| ‍АПТС | Аварийно-предупредительная сигнализация |
| КСВД | Концентратор синхронизированных векторных данных |
| СВИ | синхронизированные векторные измерения |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| ССНТИ | Система сбора неоперативной технологической информации АО «СО ЕЭС» |
| ЦППС | Центральная приемно-передающая станция |
| УСВИ | Устройство синхронизированных векторных измерений |
| ППО | Проведение предпроектного обследования |
| ПД | Проектная документация |
| СМР | Строительные монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППР | Программы производства работ |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.60.000.002 Предпроектное обследование, разработка рабочей документации, выполнение монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования и материалов) по созданию системы мониторинга переходных режимов (СМПР)Усть-Среднеканской ГЭС.

  - Цель использования закупаемой продукции

Интеграции в существующую АСУТП, а также сбор, обработка и передача в диспетчерский центр данных СВИ - с учетом требований ГОСТ Р 59364-2021, ГОСТ Р 59365-2021, ГОСТ Р 59366-2021.

Создание СМПР с целью повышения качества оперативно-диспетчерского и автоматического управления нормальными и переходными режимами, основанными на использовании векторных величин параметров электроэнергетического режима.

  - Существующее положение

Усть-Среднеканская ГЭС оснащена вертикальными гидроагрегатами, состоящими из гидрогенераторов типа СВ 1260/153-60 УХЛ4 и реактивных радиально-осевых гидротурбин РО 70-В-580.

Синхронный вертикальный гидрогенератор трёхфазного тока, предназначен для выработки электроэнергии в сопряжении с гидравлической турбиной на Усть-Среднеканской ГЭС в условиях холодного климата в закрытом помещении.

Тип  генератора - СВ 1260/153 60УХЛ4, где:

С – синхронный, В – вертикальный, 1260 - наружный диаметр сердечника статора в см, 153 - высота активного железа статора в см, 60 - число полюсов, УХЛ4 - климатические исполнения.

Технические характеристики:

| Мощность номинальная, МВт | 167,65 |
| --- | --- |
| Напряжение номинальное, кВ | 15,75 |
| Ток статора номинальный, кА | 6,146 |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Напряжение номинальное возбуждения, В | 390 |
| Ток возбуждения номинальный, А | 1120 |

Тип ГТ РО 70-В-580, где:

РО – радиально-осевая, 70 – максимальный напор, В – вертикальная, 580 – диаметр рабочего колеса в см.

Технические характеристики:

| Номинальная мощность при расчетном напоре, МВт |  | 145,4 |
| --- | --- | --- |
| Напоры ГТ | Максимальный, м | 61 |
|  | Расчётный по мощности, м | 58,4 |
|  | Минимальный, м | 38 |
| Частота вращения номинальная, об/мин |  | 100 |
| Частота вращения разгонная, об/мин |  | 178 |
| Диаметр рабочего колеса, м |  | 5,8 |
| Число лопастей рабочего колеса, шт |  | 14 |
| Число лопаток направляющего аппарата, шт |  | 20 |

На Усть-Среднеканской ГЭС в эксплуатации находятся силовые трансформаторы типа ТДЦ-200000/220-УХЛ1, работающие в блоке с гидроагрегатами.

Силовые блочные трансформаторы работают в блоке с гидрогенераторами Усть - Среднеканская ГЭС типа СВ 1260/153-60 УХЛ4 и предназначены для связи с энергосистемой и преобразования генераторного напряжения 15,75 кВ в напряжение энергосистемы 220 кВ. Бак рассчитан на полный вакуум. Обмотки ВН и НН концентрически расположены на трех стержнях магнитопровода.

Тип трансформатора - ТДЦ-200000/220, где:

Т — трансформатор трехфазный двухобмоточный; ДЦ — система охлаждения масла с принудительной циркуляцией воздуха и масла; 200000 — номинальная полная мощность трансформатора, кВА; 220 — класс напряжения обмотки, кВ.

Технические характеристики трансформатора:

| Номинальная мощность, кВА | 200000 |
| --- | --- |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 242 |
| Номинальный ток обмотки ВН, А | 477,15 |
| Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 15,75 |
| Номинальный ток обмотки НН, А | 7331 |
| Схема и группа соединения обмоток | Yн /Д-11 |
| Напряжение короткого замыкания. % | 11,63 |
| Потери холостого хода, кВт | 88,766 |

На Усть-Среднеканской ГЭС установлены четыре трансформатора типа ТДЦ-200000/220. Электрическая связь блочных трансформаторов с распределительным устройством КРУЭ 220 выполнена посредством кабельной линии 220 кВ. Переход выводов 220 кВ на кабельные линии, выполнены посредством концевых муфт.

Трансформаторы Т21, Т22, Т23 предназначены для питания собственных нужд электростанции через двухсекционное комплектное распределительное устройство КРУ 10 кВ. С высокой стороны трансформаторы подключаются ответвлениями к генераторным токопроводам гидрогенераторов ГГ1, ГГ2, ГГ3 через разъединители с двумя заземляющими ножами.

Тип трансформатора - ТДНС-10000/35-УХЛ1, где:

Т — трансформатор двухобмоточный; Д — принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла; Н — регулирование напряжения под нагрузкой; С — исполнение трансформатора собственных нужд электростанции; 10000 — номинальная полная мощность трансформатора, кВА; 35 — класс напряжения стороны ВН, кВ; УХЛ1 — климатическое исполнение.

Технические характеристики трансформатора:

| Номинальная мощность, кВА | 10000 |
| --- | --- |
| Допустимая мощность при отключенном дутье, кВА | 6000 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 15,75 |
| Номинальный ток обмотки ВН, А | 367 |
| Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 10,5 |
| Номинальный ток обмотки НН, А | 550 |
| Схема и группа соединения обмоток | Yн /Y-0 |
| Потери холостого хода, кВт | 12 |
| Ток холостого хода, % | 0,75 |
| Напряжение короткого замыкания. % | 8 |
| Потери короткого замыкания, кВт | 60 |

Передача электроэнергии, вырабатываемой на Усть-Среднеканской ГЭС, осуществляется по магистральным воздушным линиям 220 кВ:

- ВЛ 220 кВ «Оротукан № 1;

- ВЛ 220 кВ «Оротукан № 2.

На Усть-Среднеканской ГЭС установлены регистраторы аварийных событий:

- шкаф БЭ 2704V900 ЭКРА (релейный зал №1, панель Р36.1);

- шкаф БЭ 232 0124 ЭКРА (релейный зал №1, панель Р36.2);

- ТОР 300 РЕЛЕМАТИКА (релейный зал №2, панель Р65).

Панель РАС Р36.1 обеспечивает запись аварийных сигналов ВЛ Оротукан №1 цепь, Оротукан №2 цепь через комплект А1. Второй комплект А2 не подключен и находится в резерве.

Панель РАС Р36.2 обеспечивает запись аварийных сигналов Г1, Г2, Т1, Т2 через комплекты 01 и 02.

Панель РАС Р65 обеспечивает запись аварийных сигналов Г3, Г4, Т3, Т4, 1 СШ, 2 СШ через комплекты:

- 01А1 РАС ВЛ Электрокотельная; Г4, Т4;

- 02А1 РАС ВЛ Дукат; Г3, Т3;

- 03А1 РАС 1 СШ, 2 СШ; нейтраль Т3, Т4.

На данный момент на Усть-Среднеканкой ГЭС отсутствуют два независимых канала связи с филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ, реализация каналов в стадии подготовки закупочной документации, планируемая дата организации каналов январь 2026 года. Сервер ЦППС так же отсутствует, реализация сервера запланирована на август 2025 года в рамках договора №554-ТПиР от 10.10.2024г. на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации, монтажные и пусконаладочные работы по созданию программно – технического комплекса системы однонаправленных шлюзов АСУТП Усть-Среднеканской ГЭС в рамках реализации инвестиционного проекта О_Т-1330-130.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предпроектное обследование, разработка рабочей документации, выполнение монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования и материалов) по созданию системы мониторинга переходных режимов (СМПР)Усть-Среднеканской ГЭС | Усть-Среднеканская ГЭС Российская Федерация, Магаданская область, Среднеканский район | Система мониторинга переходных процессов Усть-Среднеканской ГЭС. | Эксплуатирующая организация филиал «Колымская ГЭС им. Ю.И. Фриштера» ПАО «Колымаэнерго» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

После заключения Договора Заказчик предоставляет Подрядчику техническую информацию по существующему оборудованию для качественного выполнения предпроектного обследования и разработки рабочей документации.

  - Иные требования и сведения общего характера

1.6.1.  Условия производства работ:

Производство работ осуществляется на территории Магаданской области.

Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ

- Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап № 1. Предпроектное обследование (ППО) и разработка технического задания на создание системы мониторинга переходных режимов Усть-Среднеканской ГЭС. | условная единица | 1 |
| 1.1. | Выполнение ППО и разработка отчета по предпроектному обследованию. | - // - | - // - |
| 1.2. | Согласование отчета по предпроектному обследованию с Заказчиком. | - // - | - // - |
| 1.3. | Разработка технического задания на создание системы мониторинга переходных режимов Усть-Среднеканской ГЭС. | - // - | - // - |
| 1.4. | Согласование технического задания с Заказчиком. | - // - | - // - |
| 1.5. | Согласование Заказчиком технического задания с Филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ | - // - | - // - |
| 2. | Этап № 2. Разработка рабочей документации по созданию системы мониторинга переходных режимов Усть-Среднеканской ГЭС. | условная единица | 1 |
| 2.1. | Разработка рабочей документации. | - // - | - // - |
| 2.2. | Согласование рабочей документации с Заказчиком. | - // - | - // - |
| 2.3. | Согласование Заказчиком рабочей документации с Филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ. | - // - | - // - |
| 3. | Этап № 3. Поставка оборудования и материалов. | На основании разработанной РД |  |
| 4. | Этап № 4. Выполнение строительно-монтажных, электромонтажных работ. | На основании разработанной РД |  |
| 5. | Этап № 5. Выполнение пусконаладочных работ. | На основании разработанной РД |  |

- Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплект для системы мониторинга переходных режимов Усть-Среднеканской ГЭС. | комплект | 1 |

Примечание: комплект поставляемого оборудования и материалов должен быть скорректирован по результату выполнения работ по Этапу №3 на основании согласованной рабочей и сметной документации.

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

- Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Этап № 1. Предпроектное обследование (ППО) и разработка технического задания на создание системы мониторинга переходных режимов Усть-Среднеканской ГЭС. | С даты подписания Договора | Не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |
| 2. | Этап № 2. Разработка рабочей документации по созданию системы мониторинга переходных режимов Усть-Среднеканской ГЭС. | С даты окончания выполнения работ по Этапу № 1 | Не позднее 190 (Ста девяноста) календарных дней с даты начала выполнения Работ по Этапу № 2. |
| 3. | Этап № 4. Выполнение строительно-монтажных работ. | С даты окончания поставки оборудования и материалов по Этапу № 3 | Не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ по Этапу № 4. |
| 4. | Этап № 5. Выполнение пусконаладочных работ. | С даты окончания выполнения работ по Этапу № 4 | Не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ по Этапу № 5. |

- Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Этап № 3. Поставка оборудования и материалов | С даты окончания выполнения работ по Этапу № 2 | в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты начала поставки оборудования и материалов по Этапу № 3 |

2.2.Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ: Предпроектное обследование, разработка рабочей документации, выполнение монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования и материалов) по созданию системы мониторинга переходных режимов (СМПР)Усть-Среднеканской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  |  |
| - 1.1.1 | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов. |  | - Вся документация разрабатывается в соответствии действующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (далее – НТД). 2. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации №102 от 13.02.2019 «Правила предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике», - №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - №96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; - Правила устройств электроустановок, разделы и главы седьмого издания и действующие разделы, и главы шестого издания; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ; - Приказ Минэнерго №1070 от 04.10.2022 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ Р 58651.7-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели неоперативной технологической информации»; - ГОСТ Р 59364-2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования»; - ГОСТ Р 59365-2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройство синхронизированных векторных данных. Нормы и требования»; - ГОСТ Р 59366-2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования»; - Временные методические указания. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Представление информации персоналу. Нормы и требования; - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» (с Изменениями N1); - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями на 29 апреля 2022 года); - Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями на 21 ноября 2022 года); - Техническая политика группы РусГидро; - СТО РусГидро 06.02.111-2013 «Гидроэлектростанции. Производственный экологический контроль. Нормы и требования»; - СТО 02.02.060-2011 Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования ; - СТО 06.02.76-2011 Гидроэлектростанции. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания; - И1.06-08 «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей»; - И1.13-07 «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам» (с Поправками); - ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»; - Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 N 555 «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. N 1013»; - Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»» (с изменениями на 13 июля 2020 года); - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013); - Приказ № 101 Минэнерго РФ от 13.02.2019 «Об утверждении требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики»; - Типовые проектные решения ПАО «РусГидро»: - 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1 Часть 1. Технические требования к шкафам и микропроцессорным устройствам защиты и автоматики; - 87-07-2015-РЗА.ТПР1.2 Часть 2. Релейная защита и автоматика подстанционного оборудования; - 87-07-2015-РЗА.ТПР1.3 Часть 3. Релейная защита и автоматика станционного оборудования; - 87-07-2015-РЗА.ТПР1.4 Часть 4. Интеграция устройств РЗА в АСУ ТП; - 87-07-2015-РЗА.ТПР4.2 Часть 2. Порядок сдачи-приемки систем РЗА в эксплуатацию, объем приемо-сдаточных, наладочных испытаний. - СТО РусГидро 02.02.125-2022 «Релейная защита и автоматика. Техническое обслуживание. Нормы и требования»; - ГОСТ 12.2.007.14-75 "Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности»; - Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации №556 от 13.07.2020 г. «Об утверждении правил создания (модернизации) комплексов устройств релейной защиты и автоматики в энергосистемам и о внесении изменений в правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019г. № 100»; - АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.35.110.002-2022 от 25.03.2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» в сетях связи с коммутацией пакетов»; - Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 97 от 13.02.2019 «Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики»; - АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.001-2019 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования»; - АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.009-2016 «Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами рагистрации аварийных событий. Нормы и требования»; - СО 34.35.311-2004. «Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях». |
| - 1.1.2. | Состав предпроектного обследования |  | 1. Подрядчик выполняет ППО с выездом на объект Заказчика. 2. Подрядчик осуществляет сбор исходных данных, включая вопросы взаимодействия с АСУТП и передачи данных в диспетчерский центр. 2.1. Заказчик предоставляет Подрядчику следующую информацию: • заводскую документацию гидроагрегатов (генераторов, турбин), блочных трансформаторов; • заводскую документацию по оборудованию КРУЭ-220 кВ; • главную нормальную схему Усть-Среднеканской ГЭС; • проектную, эксплуатационную документацию по дополнительному запросу Подрядчика. 2.2. Подрядчику необходимо запросить ТУ у АО «СО ЕЭС» Тихоокеанского РДУ на присоединение к сети связи СО для сбора неоперативной информации и СМПР; 3. Подрядчику при выполнении ППО необходимо выполнить: • определить места установки устройств СМПР блоков генератор-трансформатор, ВЛ 220 кВ, места и способы прокладки кабельных трасс; • собрать информацию по электромагнитной обстановке, вибрации, температурных условиях, наличию влажности, электромагнитной совместимости с другими устройствами РЗА в местах установки проектируемых устройств, с целью оценки степени опасности для цифровой электронной аппаратуры и ее цепей помех при коммутационных операциях, молниевых разрядах, различных режимах работы сетей до и выше 1 кВ, электростатических разрядах, работе радиосредств и других источников помех; • собрать информацию для составления перечня сигналов по оборудованию Усть-Среднекаснкая ГЭС для СМПР. • обследование объекта, уточнение состава оборудования, подлежащего автоматизации, его территориального размещения, общего состояния, состояния существующих средств вторичной коммутации, цепей тока и напряжения, клеммных рядов, панелей технологической автоматики и защит, определение возможности использования при проектировании и создании интегрированной АСУТП, имеющихся инфраструктурных систем и помещений, кабельной канализации, систем электропитания; • сбор и анализ существующей проектной и конструкторской документации; • уточнение условий эксплуатации проектируемого и поставляемого оборудования, определение требований к устойчивости оборудования к разрушающим воздействиям, колебаниям климатических условий; • сбор данных по цепям питания и обмена информацией, присоединяемым к аппаратуре. Должны быть уточнены трассы и способы прокладки кабелей, выяснено, какие кабели имеют экраны, определен тип и способ заземления этих экранов. • собрать иную информацию для формирования ТЗ и разработки рабочей документации. 4. Подрядчик разрабатывает технических отчет по результатам ППО. 5. Подрядчик направляет на согласование технический отчет Заказчику. |
| - 1.1.3. | Состав работ по разработке технического задания |  | 1. Подрядчик разрабатывает техническое задание на разработку рабочей документации по созданию СМПР. 1.1. Разработанное технического задания, Подрядчик направляет на согласование Заказчику. 1.2. Заказчик в свою очередь направляет техническое задание на согласование в Филиал АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ. 1.3. Подрядчик устраняет выданные замечания к ТЗ, полученные от Заказчика и смежных организаций, с прохождением процедуры повторного согласования. 2. Разработанное техническое задание должно соответствовать требованиям ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы», ГОСТ 2.120-2013 «Единая система конструкторской документации. Технический проект». Техническое задание на создание системы должно включать в себя: - цели и назначения создания системы СМПР; - характеристики объекта; - требования с системе СМПР; - состав и содержание работ по созданию системы СМПР; - порядок разработки системы СМПР; - порядок контроля и приемки системы СМПР; - требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы СМПР в действие; - требования к документации (перечень, вид и количество разрабатываемых документов). |
| - 1.1.4. | Состав работ по разработке рабочей документации |  | 1. Подрядчик разрабатывает рабочую и сметную документацию на основании ТЗ, согласованного с Заказчиком, ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС». 2. Подрядчик должен согласовать спецификации поставляемого оборудования и основные технические характеристики. 3. Подрядчик при разработке рабочей документации должен применять Типовые проектные решения ПАО «РусГидро» (Приложение №3-7) и требования настоящих ТТ; 4. Рабочую документацию Подрядчик направляет на согласование Заказчику, согласование со смежными организациями выполняет Заказчик. 5. Подрядчик должен устранить выявленные замечания Заказчика, АО «РусГидро», АО «СО ЕЭС» или предоставить обоснованный отказ с указанием НТД. |
| - 1.1.5. | Состав строительно-монтажных, электромонтажных работ. |  | 1. Перед началом работ Подрядчик составляет график выполнения работ и направляет на согласование Заказчику. При составлении графика Подрядчик учитывает графики вывода в ремонт основного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС. 2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ППР до начала выполнения работ. 3. Состав строительно-монтажных и электромонтажных работ должен соответствовать рабочей документации. |
| - 1.1.6. | Состав пуско-наладочных работ |  | 1. Подрядчик выполняет ПНР в соответствии с рабочей документаций с учетом требований, указанных в настоящих ТТ, действующих НТД, инструкций заводов изготовителей, соответствующих разделов типовых проектных решений, утвержденных в ПАО «РусГидро». 2. Подрядчик выполняет ПНР смонтированного оборудования по объему и составу, указанному в СТО РусГидро 02.02.125-2022, РД 153-34.0-35.617-2001, Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 №555 3. Проведение электрических испытаний и измерений выполняется с привлечением лаборатории, имеющей свидетельство о регистрации в Ростехнадзоре; 4. Проведение комплексных испытаний автономно и в сети; 5. Завершение пуско-наладочных работ оформляется подписанием Протокола завершения пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию. 6. Подготовка и передача исполнительной документации. 7. По окончании выполненных работ Подрядчик обеспечивает подготовку эксплуатационного персонала, а именно организовывает проведение инструктажа эксплуатирующему персоналу по вопросам технического обслуживания, эксплуатации смонтированного оборудования, использованию ПО СМПР. |
|  | Требования к организации работ |  |  |
| - 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия |  | - Подрядчик за 15 календарных дней до предполагаемой даты приезда персонала для выполнения работ направляет письмо Заказчику в соответствии с Приложением №1 «Форма письма, предоставляемого Подрядчиком», с приложением к нему копий документов, подтверждающих информацию о работниках. Письмо исполняется на бланке подрядной организации, регистрируется (имеет дату и исходящий номер), подписывается руководителем подрядной организации и содержит следующие сведения: - списки лиц, организующих и обеспечивающих безопасность работ, с указанием фамилии, имени, отчества, основной и совмещаемой профессии (должности), группы по электробезопасности, квалификационного разряда, а также предоставленных им прав и обязанностей (право подписи акта-допуска , право быть ответственными руководителями работ (руководителями работ), производителями работ (исполнителями) и членами бригады); - номера контактных телефонов, адрес электронной почты уполномоченного представителя; - сведения о лицах, имеющих право проведения специальных работ; - запись «Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил по охране труда и других ОАИТД) и его квалификация соответствует выполняемой работе»; - перечень автомобильной и специальной техники (с указанием государственных номеров) для въезда на территорию Усть-Среднеканкой ГЭС; - таблицы регистрации инструктажей. - Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты. - Подрядчик участвует при необходимости в технических совещаниях, в том числе в дистанционных с применением технических средств связи. Технические совещания могут организовывать представители Заказчика, эксплуатирующей организации или Подрядчика. - Подрядчик выполняет работы согласно утвержденному ППР, который составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. - Допуск Подрядчика к выполнению работ выполняется в строгом соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». 6. Организационные и технические вопросы в процессе выполнения работ персонал Подрядчика решает с техническим руководителем Заказчика. |
| - 1.2.2. | Требование к организации работ на объекте |  | 1. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты (каска, средства индивидуальной защиты (комплект) от термических рисков электрической дуги). 2. Подрядчик выполняет работы СМР и ПНР в соответствии с утвержденным графиком работ и разработанной рабочей документации, а также в соответствии с утвержденными программами. 3. За 15 календарных дней до начала выполнения работ по Этапу 4 Подрядчик должен согласовать ППР. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
| - 1.3.1. | Требование к ПО |  | При выполнении работ Подрядчик должен применять лицензионное программное обеспечение, по требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить подтверждение. |
| - 1.3.2. | Требование к метрологическому обеспечению |  | Все применяемые при выполнении работ Подрядчиком СИ регистрируются в ФИФ ОЕИ (вносятся в Госреестр СИ) и имеют действующую поверку/калибровку в период выполнения работ. |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |
| - 1.4.1. | Требование к качеству и комплектности поставляемого оборудования и материалов |  | 1. Качество и комплектность поставляемого оборудования и материалов должны соответствовать разработанной рабочей документации и характеристикам, указанным в настоящем ТТ, государственным стандартам, ТУ и другой нормативно-технической документации. 2. С целью обеспечения качества и комплектности поставляемого оборудования перед заказом Подрядчик заполняет опросные/заказные листы и согласовывает с Заказчиком. 3. Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не использованными. |
|  | Контроль качества СМР и ПНР |  | Для контроля качества выполняемых работ Подрядчик обеспечивает: - Все смонтированное оборудование, кабельные линии должны быть проверены на соответствие требований: - Правила устройства электроустановок (действующие главы шестого и седьмого издания) - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний оборудования» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006) - Приказа Минэнерго России от 13.07.2020 N 555 «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. N 1013» - Заводской документации - Рабочей документации - Все результаты о соответствии или не соответствии НТД смонтированного оборудования, кабельных линий должны быть оформлены протоколами, актами дефектации. - Все проводимые испытания и измерения должны выполнятся специалистами электроизмерительной лаборатории, зарегистрированной в Ростехнадзоре. |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |
| - 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению проектных работ |  | Выполнение проектных работ должно осуществляться силами Подрядчика в составе: • один работник, имеющий высшее образование, занимающий должность главного инженера проекта электротехнического оборудования • не менее двух работников, имеющих высшее образование, занимающие должности специалистов по проектированию электротехнического оборудования |
| - 1.5.2. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению СМР и ПНР |  | 1. Качественный и количественный состав бригады для выполнения СМР и ПНР должен определяться Подрядчиком при разработке ППР и программ ПНР. 2.До начала проведения работ в рамках исполнения договора Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. 3. Подрядчик при формировании бригады учитывает: совмещение обязанностей ответственного руководителя и производителя при выполнении работ на Усть-Среднеканской ГЭС для подрядного персонала запрещены. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
| - 1.6.1. | Соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности. |  | - Подрядчик перед началом Работ должен обеспечить: - Прохождение на объекте инструктажей: - вводный инструктаж; - вводный инструктаж по пожарной безопасности; - вводный инструктаж ГО и защите от ЧС; - первичный инструктаж на рабочем месте; - первичный инструктаж по противопожарной безопасности на рабочем месте. - Оформление работ в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2. Во время проведения Работ на объекте Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарной гигиены и правил противопожарной безопасности. 3. Во время проведения Работ на объекте Подрядчик обязан соблюдать все нормы применимого права, включая законы Российской Федерации и подзаконные акты, СНиП, МДС, РД, СП, ГОСТы, иные нормативно-правовые и нормативно технические документы. 4. Мероприятия по технике безопасности и охране труда обеспечиваются Подрядчиком при выполнении СМР, ПНР и других видов работ, предусмотренных настоящими ТТ, на всем протяжении выполнения работ на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами. |
|  | Требования к оборудованию и МТР, поставляемым подрядчиком |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| - 2.1.1. | Общие требования к поставляемым и проектируемому оборудования и материалам |  | 1.1. Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение складе Заказчика выполняются силами и средствами Подрядчика. 1.2. Поставка организовывается с обязательным предварительным извещением (официальным письмом) Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию технологической площадки Усть-Среднеканской ГЭС. 1.3. Все комплектующие поставляемого оборудования должны быть новыми и не использованными ранее. 1.4. При поступлении на технологическую площадку, оборудование и материалы должно пройти входной контроль, с обязательным оформлением соответствующего Акта. Подрядчик должен обеспечить входной контроль с участием Заказчика. 1.5. Оборудование и материалы должны поставляться в заводской упаковке, с отсутствием следов механических воздействий. 1.6. Объем поставки и ПО должен соответствовать согласованной рабочей документации (спецификации оборудования). 1.7. Поставляемое оборудование должно иметь: • сертификат качества; • сертификаты соответствия для оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425); • технический паспорт; • руководство по эксплуатации; • протоколы заводских испытаний; • программное обеспечение (поставляется на физическом носителе USB flash). |
| - 2.1.2. | Требования к соблюдению специальных норм и требований при поставке (в том числе при разработке рабочей документации) оборудования, материалов и ПО |  | - Подрядчик выполняет разработку рабочей документации и выполняет поставку оборудования, материалов и ПО с учетом требований к импортозамещению указанных в: - Указ Президента РФ от 30.03.2022 N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (с изменениями на 16 мая 2022 года); - Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 27 марта 2023 года); - Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» (с изменениями на 31 мая 2023 года); - Техническая политика Группы РусГидро. - Поставляемое радиоэлектронное оборудование (радиоэлектронные приборы) и ПО соответствует следующим требованиям: - Программное обеспечение в составе поставляемого оборудования включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr. minsvyaz.ru/reestr/) - Поставляемая продукция включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/) или в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/). |
| - 2.1.3. | Требование к функциональным характеристикам систем |  | 1. Подрядчик при разработке рабочей документации и поставке оборудования для СМПР должен обеспечить выполнение требований к функциональным характеристикам: • синхронизация времени регистраторов векторных измерений с единым астрологическим временем; • сбор первичной информации регистраторами векторных измерений, и ее передача в концентраторы векторных данных КСВД; • архивирование синхронизированных векторных данных в КСВД; • передача векторных измерений параметров электроэнергетического режима по каналам связи в региональный КСВД АО «СО ЕЭС»; • диагностика компонентов СМПР и ведение журналов событий; • представление текущей и архивной информации оперативному персоналу объекта внедрения (для контроля и диагностики СМПР); • мониторинг работы системных регуляторов с помощью функции СМСР и выдачу результатов анализа по каждому из алгоритмов СМСР в виде сигнала наличия/отсутствия аварийного процесса по каждому из генераторов. Модуль ПО СМСР получает в режиме онлайн от основного ПО КСВД (APDC) данные по генераторам (фазные токи и напряжения, а также частота), анализирует по алгоритмам СМСР их изменения и фиксирует факт наличия/отсутствия соответствующему алгоритму аварии в виде отдельного сигнала. Сигнал по каждому алгоритму (для каждого из генераторов) сохраняется идентично параметрам электрического режима в хранилище и доступны для передачи по всем протоколам передачи, присутствующим в КСВД. • Информационное взаимодействие осуществляется в рамках стандарта C37.118.2-2011. |
|  | Требования к безопасности |  |  |
| - 2.2.1. | Требования по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации |  | При разработке рабочей документации, Подрядчик должен определить необходимость в обеспечении исполнения Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в части проектируемого оборудования. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| - 2.3.1 | Требование к оборудованию СМПР |  | 1. Шкаф должны быть с двухсторонним обслуживанием. 2. Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). 3. Система мониторинга переходных процессов должна быть оборудована средствами местного человеко-машинного интерфейса, позволяющими предоставлять данные по работе и исправности (включая данные самодиагностики), осуществлять операции по конфигурированию, настройке и переносу файлов на внешние носители непосредственно по месту установки оборудования. Средства человеко-машинного интерфейса должны быть полностью русифицированы. 4. Система мониторинга переходных процессов должна обладать развитыми функциями самодиагностики, позволяющими осуществлять диагностику работы аппаратного и программного обеспечения с точностью не менее чем до типового элемента, подлежащего замене или процесса программного обеспечения. 5. Система мониторинга переходных процессов должна содержать встроенный сторожевой таймер для автоматического восстановления работоспособности после аппаратного или программного сбоя. Информация о наличии и причине сбоя должна регистрироваться и храниться в энергонезависимой памяти. 6. В системе мониторинга переходных процессов должен быть Web-интерфейса для возможности дистанционного управления. 7. На лицевой панели шкафа должен быть дисплей и кнопки / ключи управления. 8. Система должна состоять из одного основного блока для сбора информации и нескольких блоков сбора аналоговых и дискретных сигналов, связь между основным блоком и блоками сбора сигналов должна быть организована по оптическому волокну для исключения влияния помех на точность передаваемых данных. 9. В шкафу должно быть предусмотрено освещение. 10. В цепях СМПР, для исключения воздействий на оборудование, должна быть предусмотрены разъемы, рабочие крышки или клеммы с мостовым размыкателем. 11. Минимальное количество разъемов портов для соединения с внешним оборудованием: • Ethernet (2 шт.); • USB (4 шт.); • VGA (1 шт.); • RS-232 (1 шт.); • оптические входы 1PPS и RxD (1 шт.). 12. Пуск функции осциллографирования переходного режима должен осуществятся при наступлении одного из следующих условий: • выход аналоговым сигналом за границу верхней или нижней уставки; • изменение состояния дискретного сигнала на входе устройства. 13. Время регистрации предаварийного режима должно составлять от 50 миллисекунд до 1,5 секунд. Время регистрации послеаварийного режима должно составлять от 50 миллисекунд до 3 секунд. 14. Должна быть обеспечена возможность переноса аварийных файлов, данных настройки и самодиагностики системы мониторинга на внешний носитель информации. Для переноса данных на внешние носители в ручном режиме должен быть оборудован интерфейсом USB версии не ниже 2.0. 15. Для каждого дискретного или аналогового сигнала должна быть возможность задания условий запуска функции осциллографирования. Для аналоговых сигналов должна быть обеспечена возможность запуска по выходу значения за границу верхней или нижней уставки, для дискретных – запуск по появлению, исчезновению или изменению состояния сигнала. 16. При возникновении условий для пуска функции мониторинга процессов должен осуществлять непрерывную запись значений всех аналоговых сигналов, а также данных по изменению всех дискретных сигналов. Соответствующие файлы с записями аварийных событий должны храниться в памяти устройства и передаваться на верхний уровень локально-вычислительной сети. Оборудование СМПР должно содержать интерфейсы Ethernet, USB, оптоволоконную связь, в том числе с возможностью передачи данных по протоколу OPC, FTP, МЭК 60870-5-104. 17. Реализовано разграничение доступа к получению информации и настройке системы мониторинга с помощью системы паролей с различным уровнем доступа (разные пароли для получения информации и настройки) - как при доступе по месту установки системы, так и при доступе из локально-вычислительной сети. 18. Частота дискретизации данных при записи файлов осциллограмм должна выбираться из стандартного ряда частот, определяемых форматом Comtrade. Максимальная частота дискретизации 19200Гц. 19. Обеспечение записи и хранение зарегистрированных данных СМПР в энергонезависимой памяти. Объем энергонезависимой памяти должен обеспечивать хранение зарегистрированных данных суммарной длительностью не менее 4 часов (Приказ № 101 Минэнерго РФ от 13.02.2019 «Об утверждении требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», пункт 142). 20. Вся регистрируемая информация (включая данные самодиагностики оборудования), хранящаяся в памяти, должна иметь метку времени с указанием признака качества времени. 21. Подключение СМПР по цепям переменного напряжения и переменного электрического тока соответственно к ТН и ТТ должно выполняться с помощью переключающих устройств. (Раздел 7, ГОСТ Р 58601-2019). 22. Аналоговые входы (каналы тока и напряжения) СМПР должны быть гальванически изолированы (Раздел 7, ГОСТ Р 58601-2019). 23. Входы должны обеспечивать: - несрабатывание при появлении замыкания на землю на любом полюсе; - работу устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли». 24. Выходы терминалов должны быть контактными, исключающими гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала. 25. Выходные контакты должны коммутировать напряжение постоянного тока 220 В. 26. Контакты выходных реле, действующих на включение и отключение выключателя, должны иметь коммутационную способность в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени цепи 0,04 с - 1/0,4/0,2/0,15 А при напряжении соответственно 48/110/220/250 В. Контакты должны также обеспечивать: • замыкание токов до 10 А в течение 1,0 с; • замыкания токов до 30 А в течение 0,2 с; • замыкание токов до 40 А в течение 0,03 с; • длительное протекание тока 5А; • коммутационную износостойкость не менее 2000 циклов. 27. Контакты выходных реле, действующих во внешние цепи других устройств РЗА и цепи сигнализации постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени не более 0,02 с, должны иметь коммутационную способность не менее 30 Вт при токе 1/0,4/0,2/0,15 А и напряжении соответственно 48/110/220/250 В и коммутационную износостойкость не менее 10000 циклов. 28. Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20±5) С° и относительной влажности до 80% не менее 1000 МОм. 29. В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой должна выдерживать без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты. 30. Электрическая изоляция портов последовательной передачи данных относительно корпуса и всех независимых электрических цепей устройства в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20±5) С и относительной влажности до 80% должна выдерживать без пробоя и перекрытия напряжение 500 В (действующее значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты. 31. Микропроцессорные устройства РЗА должны удовлетворять требованиям надежности стандартов России ГОСТ 27.003-90, а также МЭК (IEC). 32. Конструкции шкафа должны удовлетворять требованиям безопасности в соответствие с «Правилами технической эксплуатации электрических станций». 33. Электрическое сопротивление защитного заземления, измеренное между болтом заземления и заземляемой металлической частью шкафа должно быть не более 0,1 Ом. 34. Устройства и шкафы должны иметь болтовой зажим для подключения к заземляющему контуру и приспособление для заземления экранов контрольных кабелей. |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
| - 2.4.1. | Общие требования к исполнению оборудования |  | - Вид климатического исполнения и категории размещения для оборудования и шкафов УХЛ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69. - Поставляемые шкафы обеспечивают степень защиты IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-2015 - Диапазон температуры при эксплуатации от +5 до +400С. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| - 2.5.1. | Место поставки |  | Подрядчик выполняет поставку оборудования до технологической площадки Усть-Среднеканской ГЭС (Среднеканский район, Магаданская область). |
| - 2.5.2. | Требования к условиям хранения и транспортирования |  | - Требования к стойкости оборудования при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должно соответствовать ГОСТ 23216-78. - Конструкция поставляемого оборудования, части которых транспортируются отдельно, должна обеспечивать механическую сборку и электрический монтаж на месте эксплуатации без доработки элементов конструкции (ГОСТ IEC 61439-1-2013). |
| - 2.5.3. | Требования к организации приемки оборудования |  | - Подрядчик сообщает Заказчику о выполнении поставки материалов, оборудования и ЗИП официальным письмом с указанием организации входного контроля. - Подрядчик выполняет входной контроль совместно с Заказчиком при поступлении оборудования на склад Заказчика с оформлением Акта входного контроля. - При проведении входного контроля Подрядчик предоставляет Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, подтверждающие соответствие требованиям рабочей документации и техническим характеристикам, указанным в ТТ. - Все поставляемое оборудование и материалы передаются Подрядчиком Заказчику по товарной накладной в форме ТОРГ-12/УПД. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
| - 2.6.1. | Требование к метрологическому обеспечению |  | - Поставляемые СИ в составе оборудования должны быть зарегистрированы в ФИФ ОЕИ (внесены в Госреестр СИ). - Поставляемые СИ в составе оборудования должны иметь в наличии аттестованные методики поверки, сертификаты об утверждении типа с приложенным описанием типа или подтверждение о наличии в ФИФ ОЕИ и свидетельства о проведении первичной поверки (оригинал свидетельства о поверке и (или) заводские паспорта со знаком поверки), при этом давность проведения первичной поверки (на момент поставки) не превышает шести месяцев. Срок выпуска СИ должен не превышать года к дате начала поставки. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  |  |
| - 2.7.1. | Требования к комплектации документацией поставляемого оборудования |  | - Всё поставляемое оборудование, материалы комплектуются технической документацией на русском языке (паспорта, сертификаты, заводские инструкции по монтажу и эксплуатации). - Поставляемые средства измерений сопровождаются технической документацией на русском языке и подтверждаются сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами об утверждении типа средств измерений, свидетельством о поверке средств измерений - Подрядчик обеспечивает наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов перечисленных в настоящем пункте, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком материалов, механизмов и оборудования, в месте производства Работ. |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |  |
| - 3.1.1. | Требования к результату выполнения работ |  | Результатом выполнения работ является оборудование СМПР, введенное в эксплуатацию, в соответствии с разработанной Подрядчиком рабочей документацией. |
| - 3.1.2. | Требования к оформлению результата выполненных работ |  | Окончанием СМР будет являться подписания Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Окончанием ПНР будет являться подписания Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Полным окончанием выполненных работ является подписание Акта приемки выполненных работ по форме КС-11. |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |
| - 3.2.1. | Требования к приемке документации разрабатываемой Подрядчиком |  | 1. Вся разрабатываемая Подрядчиком документация должна быть подготовлена на русском языке за исключением нижеследующего: документы, оригиналы которых выданы Исполнителю третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала (в специально оговоренных случаях — с апостилем) при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — нотариально заверенный). 2. Вся разрабатываемая документация должна быть направлена на согласование и утверждение Заказчику в сроки, установленные в настоящих ТТ и НТД: • отчет ППО • техническое задание • рабочая и сметная документация • ППР • программы ПНР. 3. Заказчик в соответствии с требованиями настоящих ТТ направляет разработанную документацию на рассмотрение и согласовании в ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС». 4. Подрядчик устраняет выявленные замечания Заказчика и смежных организаций. 5. По результату устраненных замечаний Заказчик согласовывает разработанную документацию. |
| - 3.2.2. | Требования к приемке смонтированного оборудования |  | - Перед передачей Заказчику результатов работ Подрядчик выполняет организационные и технические мероприятия в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.07.2020 №555. - До начала приемки оборудования Подрядчик: - устраняет все имеющиеся замечания к оборудованию - выполняет ПНР в соответствии с утвержденными программами - выполняет приемосдаточные испытания - оформляет запись об окончании работ в журналах по вводимому оборудованию - предоставляет заполненные журналы, протоколы, формуляры - проводит инструктаж эксплуатационному персоналу |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
| - 3.3.1. | Требование к рабочей документации |  | 1. Рабочая документация по созданию СМПР Усть-Среднеканской ГЭС должна разрабатываться на основании согласованного технического задания. 2. Разработка рабочей документации по созданию системы мониторинга переходных режимов Усть-Среднеканской ГЭС (СМПР): • определить состав СМПР аналоговых и дискретных сигналов по электрооборудованию Усть-Среднеканской ГЭС, количество необходимых УСВИ. Количество УСВИ, устанавливаемых на Усть-Среднекаснкой ГЭС при создании, согласовать с Заказчиком; • разработать структурную схему СМПР Усть-Среднекаснкой ГЭС, в том числе указать сети передачи данных в АО «СО ЕЭС» и устройства, участвующие в информационном обмене данными СМПР (ЦППС на стороне Усть-Среднекаснкой ГЭС, региональный КСВД на стороне АО «СО ЕЭС») с учетом реализации двух независимых каналов связи в январе 2026 года и сервера ЦППС в августе 2025 года); • разработать технические решения по созданию СМПР с применением независимых каналов связи для передачи данных в АО «СО ЕЭС» .(Каналы связи в стадии организации, планируемая дата ввода в работу январь 2026 года) • выполнить расчеты, необходимые для проверки соответствия технических характеристик трансформаторов тока; • разработать чертежи расстановки оборудования СМПР на Усть-Среднекаснкой ГЭС; • при проектировании каналов связи, необходимо разработать схемы организации каналов передачи телеметрической информации. На схемах должны быть: • обозначены все каналы связи с указанием их пропускной способности и устройств РЗА; • обозначены все промежуточные узлы связи; • указаны протоколы, интерфейсы сопряжения и отражены краткие характеристики каналообразующего оборудования; • отражены узлы доступа сетей связи и узлы связи диспетчерского центра. • СМПР должны соответствовать всем требованиям ГОСТ Р 59364-2021, ГОСТ Р 59365-2021, ГОСТ Р 59366-2021 и дополнительным требованиям, указанным в настоящем ТЗ; • разработка задания заводу на изготовление устройств СМПР Усть-Среднекаснкой ГЭС; • разработка пояснительной записки к проекту, включая в себя параметры настройки (уставки) и алгоритмы функционирования. 3. Необходимо разработать РД по организации сбора информации необходимой для работы алгоритмов системы мониторинга системных регуляторов; формирование, хранение, а также передача необходимого объёма данных АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ. Указанные решения должны содержать информацию по сбору и передаче данных в АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ, объем данных, передаваемых в АО «СО ЕЭС». 4. Сбор цифровой информации от вновь устанавливаемых устройств УСВИ Усть-Среднеканской ГЭС должен быть выполнен по дублированной ТСПД в ВУ АСУТП по протоколам IEEE Std C37.118.2-2011 (для данных СМПР), без применения дополнительных промежуточных устройств. Кроме этого, необходимо организовать сбор обобщённых дискретных аварийно-предупредительных сигналов от устройств СМПР по физическим линиям. 5. К внутрисистемным коммуникациям между компонентами АСУТП и к обмену информацией с МП РЗА, контроллерами, и другими цифровыми средствами смежных подсистем контроля и управления предъявляются следующие основные требования: • должен использоваться цифровой интерфейс с поддержкой каких-либо протоколов из ряда предлагаемых стандартами: , IEEE Std C37.118.2-2011, МЭК 60870-5-104; • должна быть обеспечена возможность синхронизации интегрируемых компонентов системы с астрономическим временем; • в составе передаваемой информации должна быть служебная информация (результаты внутренней самодиагностики технического и программного обеспечения, наличие несчитанной информации, импульсы синхронизации и т.п.); • передаваемые сигналы должны иметь метку времени, соответствующую шкале UTC, и соответствующие их назначению атрибуты (достоверность, превышение уставки); • размещение цифровых устройств должно быть максимально приближенно к первичным датчикам, тем самым сокращая использование медного контрольного кабеля. 6. Функционирование устройств РЗА должно быть автономным и не зависеть от состояния АСУТП. 7. В рабочей документации выполнить актуализацию структурной схемы АСУТП Усть-Среднекаснкой ГЭС с учётом решений по СМПР. 8. Для синхронизации измерений в СМПР, должна использоваться СОЕВ АСУТП Усть-Среднеканской ГЭС. Точность синхронизации данных СМПР должна быть не хуже 1 мкс. УСВИ должны синхронизироваться от СОЕВ через ТСПД по протоколу PTPv2. 9. Информационное взаимодействие с АО «СО ЕЭС» Тихоокеанским РДУ должно осуществляться по независимым каналам связи с дублированием передачи по независимым каналам, которые будут организованы в срок до сентября 2026 года: • для системы СМПР в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59364 и ГОСТ Р 59366 передача данных СМПР должна осуществляться из ЦППС (Реализация сервера ЦППС Усть-Среднеканской ГЭС октябрь 2026 года) Усть-Среднеканской ГЭС в региональный КСВД диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» по протоколам IEEE C37.118.2 (для оперативной технологической информации) и SOAP (для архивных данных). 10. Привести обоснования необходимости (отсутствия необходимости) увеличения аренды пропускной способности каналов передачи телеметрической информации в направлении ДЦ в связи с объемом передаваемой информации от СМПР путём выполнения соответствующих расчётов. В случае наличия необходимости предусмотреть расширение аренды пропускной способности существующих каналов передачи телеметрической информации. 11. В техническом задании указать необходимость разработки формуляров согласования приёма/передачи данных СМПР между ЦППС Усть-Среднеканской ГЭС и АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ в протоколе C37.118.2 в составе рабочей документации. 12. В рабочей документации указать необходимость разработки программы опытной эксплуатации (в составе раздела ПМИ), модернизируемой (расширяемой) АСУТП в части выполнения функций сбора и передачи телеметрической информации в АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ (в объёме существующего модернизируемого (при наличии) и вновь организуемого к передаче состава телеметрической информации). 13. Система СМПР должна проектироваться с учётом требований НТД, указанных в пункте 1.1.1. 12. Рабочая документация должна содержать решение по интеграции сигналов в АСУТП, а также решения по информационному обмену данными СМПР с АО «СО ЕЭС» по двум независимым каналам связи. Функции информационного обмена с АО «СО ЕЭС» должны осуществляться ЦППС (Реализация сервера ЦППС Усть-Среднеканской ГЭС октябрь 2026 года) в составе ВУ АСУТП. 13. Сведения о предлагаемом ПО должны быть включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — реестр) 14. При создании схем организации каналов связи между Усть-Среднеканской ГЭС и АО «СО ЕЭС» необходимо учесть (СТО 59012820.35.110.002-2022 от 25.03.2022): • на схеме организации каналов на физическом и канальном уровнях модели OSI должны быть показаны каналы связи с указанием общей полосы пропускания каждого канала, обозначены узлы связи, включая узлы связи сетевых компаний и узлы доступа операторов связи (в том числе операторов спутниковой связи). Допускается оформление схемы на нескольких листах. При агрегации на сетевом уровне на схеме обязательно должна быть отражена организация канала между граничным маршрутизатором ДЦ и агрегирующим маршрутизатором объекта электроэнергетики, центра управления; • на схеме организации каналов на физическом и канальном уровнях модели OSI должны быть даны краткие характеристики сопряжения (номера и характеристики интерфейсов, номера VLAN, номера тайм-слотов), а также описание используемых каналов связи операторов связи с указанием доступных классов обслуживания (если применимо); • на схеме организации каналов на физическом и канальном уровнях модели OSI должны быть обозначены границы эксплуатационной ответственности; • на схеме организации ИО на сетевом уровне модели OSI должны быть показаны граничные маршрутизаторы как на стороне объекта электроэнергетики, центра управления, так и на стороне ДЦ, а также сетевое подключение оконечного оборудования с указанием IP-адресов; • при выполнении сетевых трансляций не только на граничных маршрутизаторах дополнительное оборудование, осуществляющее трансляции, должно быть показано на схеме организации ИО на сетевом уровне модели OSI; • при использовании различных групп тайм-слотов под различные виды ИО на схеме организации ИО на сетевом уровне модели OSI должны быть представлены несколько сетевых соединений, соответствующих каждому виду ИО; • в дополнение к схеме организации ИО на сетевом уровне модели OSI должна быть представлена таблица сводной информации по сетевым настройкам, содержащая сведения по: организации маршрутизации, анонсируемых префиксах и используемых таймерах (в случае применения BGP), использованию сетевых трансляций (с указанием конкретных трансляций), используемым настройкам качества сервиса (маркировка трафика, использование механизмов раннего обнаружения перегрузок). 15. Состав разработанной РД, в том числе, должен содержать следующие документы: • схема структурная комплекса технических средств; • ведомость рабочей документации; • пояснительная записка; • описание информационного обеспечения системы; • описание комплекса технических средств; • описание программного обеспечения; • описание алгоритма (текстовое и графическое); • план расположения оборудования; • массив входных и выходных данных; • состав входных данных (дискретных входов); • состав выходных данных (дискретных выходов); • схема соединения внешних проводок; • схема подключения внешних проводок; • таблица соединений и подключений; • чертеж установки технических средств; • схемы принципиальные; • схемы монтажные; • планы прокладки кабелей; • кабельный журнал; • программы и методики испытаний; • ВОР; • локальный и сводный сметные расчеты, конъектурный анализ; • раздел, описывающий информационную безопасность. |
| - 3.3.2. | Требование к формированию план-графика работ |  | 1. Подрядчик должен разработать план-график выполнения работ не позднее окончания Этапа 3. 2. План-график должен содержать разделы: • поставка оборудования и материалов; • выполнение строительно-монтажных, электромонтажных работ. • выполнение ПНР. |
| - 3.3.3. | Требование к формированию ППР |  | 1. Подрядчик разрабатывает ППР, который должен включать в себя работы: • демонтаж существующего оборудования и кабельной продукции; • погрузо-разгрузочные работы; • транспортировка; • монтаж оборудования; • прокладка и расключение кабельной продукции. 2. ППР должен быть предоставлена Заказчику на согласование не позднее 20 рабочих дней до начала работ по Этапу №4. |
| - 3.3.4. | Требование к формированию программ ПНР |  | 1. Подрядчик должен разработать программу пуско-наладочных работ. 2. Программа ПНР должна быть предоставлена Заказчику на согласование не позднее 20 рабочих дней до начала выполнения ПНР. 3. ПНР должны соответствовать согласованной РД.6.1. Подрядчик должен разработать программу комплексных испытаний СМПР, с проверкой обтекания токовых цепей и проверкой цепей напряжения. 4. Подрядчик и Заказчик совместно разрабатывают программу комплексных испытаний, согласовывают и утверждают. 4.1. Заказчик направляет программу комплексных испытаний на согласование в Филиал АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ 4.2. В программе комплексных испытаний должны быть описаны все участники процесса с пошаговым выполнением функций/ проверок с последующей фиксацией параметров. Общая структура программы: • введение; • перечень принятых сокращений; • термины и определения; • общие положения программы испытаний; • подключение к источникам электропитания и измерительным цепям (в программе обязательно должны быть указаны клеммы, теги); • последовательность выполняемых проверок; • требования безопасности; • состав предъявляемой документации; • проверка системных функций; • проверка работоспособности и правильности функционирования; • проверка обтекания токовых цепей рабочим током; • проверка цепей напряжения рабочим напряжением; • контроль на соответствие проектным решениям и рабочей документации; • установка оборудования под нагрузку. |
| - 3.3.5. | Требования к предоставляемой исполнительной документации |  | - Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком на бумажном носителе и в электронном виде (включая промежуточные рабочие версии) в редактируемом и не редактируемом форматах на электронном носителе (USB flash): • техническое задание; • схема структурная комплекса технических средств; • ведомость рабочей документации; • пояснительная записка; • описание информационного обеспечения системы; • описание комплекса технических средств; • описание программного обеспечения; • описание алгоритма (текстовое и графическое); • план расположения оборудования; • ведомость оборудования и материалов; • ведомость эксплуатационных документов; • спецификации поставляемого серверного оборудования и ПО; • массив входных и выходных данных; • состав входных данных (дискретных входов); • состав выходных данных (дискретных выходов); • руководство пользователя; • инструкция по эксплуатации, в том числе указаниями для оперативного персонала; • схема соединения внешних проводок; • схема подключения внешних проводок; • таблица соединений и подключений; • чертежи общего вида; • чертежи установки технических средств; • схемы монтажные (заводские); • протоколы приемо-сдаточных испытаний, с указанием обозначения конструкторской документации, заводским номером, датой производства и.т.д.); • схемы принципиальные; • схемы монтажные; • схемы прокладки кабелей; • план расположения оборудования и проводок; • кабельный журнал; • программы и методики испытаний; • паспорт; • ВОР; • сметная документация; • регламент выполнения технического обслуживания, в т. ч. перечень возможных неисправностей и способы их устранения, объём трудозатрат и ведомость потребности в расходных материалах; • раздел, описывающий информационную безопасность; • комплект документации на весь комплекс оборудования в составе структурных, принципиальных и монтажных схем устройств, схем подключения, сборочных и габаритных чертежей. 2. Указанный комплект исполнительный документации является минимально необходимым, может быть расширен по согласованию с Подрядчиком в результате выполнения дополнительных/непредвиденных работ, в случае ввода в действие в период выполнения работ НТД, определяющих порядок приема-сдачи выполненных работ. |
| - 3.3.6. | Требования к оформлению результата выполненных работ |  | Полным окончанием выполненных работ является подписание Акта приемки выполненных работ по форме КС-11. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации |  |  |
|  | Требования к соблюдению НТД при выполнении работ. |  | Во время выполнения работ на объекте Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и экологической безопасности, соблюдение правил санитарной гигиены, правил по охране труда при работе на высоте и правил противопожарной безопасности, согласно нормативно-технической документации, а именно: • РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; • ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением №1); • Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; • Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (вместе с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок); • №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; • №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; • №96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; • СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях». |
|  | Реализация смежных проектов, которые могут повлиять на сроки и результат выполняемых работ |  |  |
|  | Смежные проекты и сроки реализации | 1. ЦППС (Договор №554-ТПиР от 10.10.2024г. Реализация запланирована на октябрь 2026 года). 2. Каналы передачи данных (сентябрь 2026 года). |  |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Требования к сроку гарантии, послегарантийное обслуживание. |  | 1. Срок гарантии на результат работ составляет не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-11. 2. В обязанности подрядчика входит гарантийное обслуживание всего комплекса выполненных работ и поставленного оборудования на протяжении всего гарантийного срока. Эксплуатация СМПР осуществляется силами персонала Заказчика. При этом в обязанности персонала Заказчика в период гарантийного срока входит регламентное обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией, контроль исправности отдельных элементов и системы в целом, фиксация возникающих дефектов с последующей передачей информации подрядчику для проведения ремонтно-восстановительных работ. 3. Гарантии распространяются на все выполненные монтажные и пусконаладочные работы, поставленное оборудование с программным обеспечением. 4. На протяжении всего указанного срока Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление любого вышедшего из строя элемента СМПР (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данного элемента, внешними условиями или воздействиями, не предусмотренными проектным решением). 5. Время устранения неисправности Подрядчиком должно составлять не более 7 календарных дней с момента обращения Заказчика к Подрядчику при отсутствии необходимости осуществления закупки и доставки на территорию Усть-Среднеканской ГЭС дополнительных средств и материалов Подрядчиком для устранения неисправности. При необходимости закупки и доставки на территорию Усть-Среднеканской ГЭС дополнительных средств и материалов указанный срок может быть продлен по согласованию с Заказчиком до 30 календарных дней. 6. Гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта, возникшего в период гарантийного обслуживания СМПР. 7. Готовность нести материальную ответственность, связанную с компенсацией ущерба при условии, что акт расследования аварии подтверждает вину монтажной организации в возникновении аварии. |

Приложения

Приложение №1:  Форма письма, предоставляемая Подрядчиком.

Приложение №2: Типовое проектное решение ПАО «РусГидро» 87-07-2015-РЗА. ТПР1.1. Часть 1. Технические требования к шкафам и микропроцессорным устройствам защиты и автоматики.

Приложение №3: Типовое проектное решение ПАО «РусГидро» 87-07-2015-РЗА. ТПР1.2. Часть 2. Релейная защита и автоматика подстанционного оборудования.

Приложение №4: Типовое проектное решение ПАО «РусГидро» 87-07-2015-РЗА. ТПР1.3. Часть 3. Релейная защита и автоматика станционного оборудования.

Приложение №5: Типовое проектное решение ПАО «РусГидро» 87-07-2015-РЗА. ТПР1.4. Часть 4.  Интеграция устройств РЗА в АСУ ТП.

Приложение №6: Типовое проектное решение ПАО «РусГидро» 87-07-2015-РЗА. ТПР4.2. Часть 2.  Порядок сдачи-приемки систем РЗА в эксплуатацию, объем приемо-сдаточных, наладочных испытаний.

Приложение №1 к ТТ

Форма письма, предоставляемого Подрядчиком.

| Организация = штамп организации, если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации Исх. № |  | Директору Филиала ПАО «РусГидро» - «___________» Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- |

В соответствии с разделом (главой) ….. Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «Колымаэнерго» - «Усть-Среднеканская ГЭС » в 20___году работникам наименование организации согласно списку.

| № п/п | Ответственные лица, Фамилия Имя Отчество | Должность, профессия | Разряд | Группа по электробезопасности | Шифр области аттестации (для специалистов) | Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС) | Отметка о проведении первичного инструктажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выдающий наряд-допуск, распоряжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ответственный руководитель работ в электроустановках |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Производитель работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Член бригады |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Для организации работ с ПС: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ответственный за безопасное производство работ с ПС |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Стропальщики |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Рабочие люлек |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте |  |  |  |  |  |  |
| 8. | и т.д. |  |  |  |  |  |  |

Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «____________» / объекта Общества

| № п/п | Тип ТС | марка | Гос. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |

Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности 
в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций 
в установленном порядке.

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» – «____________» / объекте Общества.

Руководитель организации                                                 		                                И.О. Фамилия

- при допуске персонала СМО – руководитель работ.