Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.22 Электротехническое оборудование

для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

Лот № 32501-ЭКСП ПРОД-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПЭС «Уренгой» | Передвижная электростанция «Уренгой» |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.22 Электротехническое оборудование для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматический выключатель | ВА47-60M 3P D 32А 6кА | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель дифференциального тока | АВДТ32EM 1P+N B10 30мА тип AC | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель | А3134 200А | шт | 10 |
|  | Автоматический выключатель | 3п 100А 50кА NM8N-250S EN сэлектрон. расцеп. | шт | 4 |
|  | Лоток перфорированный оцинкованный, с крышкой | 50*50*3000 s=1.2мм | шт | 14 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электротехническое оборудование для нужд филиала ПЭС "Уренгой" | С даты подписания договора. | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции Электротехническое оборудование для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Электротехническое оборудование для нужд филиала ПЭС "Уренгой" |  | Товар должен соответствовать техническим характеристикам в соответствие с таблицей 1.1 Технических требований | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
|  | Электротехническое оборудование для нужд филиала ПЭС "Уренгой" | Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, эксплуатации, не восстановленным, в неповрежденной таре изготовителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
|  | Электротехническое оборудование для нужд филиала ПЭС "Уренгой" |  | Товар должен быть доставлен Поставщиком по адресу г. Новый Уренгой ул. Промысловая 16. Способ транспортировки и упаковка товара должны исключать риски случайного повреждения или гибели товара во время его транспортировки и разгрузки. Упаковка, в которой поставляется товар, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке его в районы Крайнего Севера в соответствии с ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Электротехническое оборудование для нужд филиала ПЭС "Уренгой" |  | Гарантийный срок на весь поставляемый товар – не менее 12 месяцев c даты подписания товарной накладной либо УПД. В случае поставки товара, не соответствующего Заказу по качеству и комплектности, срок замены закупаемых товаров не должен превышать 30 календарных дней. Замена светодиодной продукции по гарантии должна осуществляться в течение 10 рабочих дней с даты передачи товара Поставщику либо в транспортную компанию Поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; протоколы заводских испытаний. | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.