Техническое задание

на поставку вспомогательного оборудования, передачу Лицензий и выполнение Работ по развитию сегмента системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус» (Этап № 5)

пгт. Сириус

2025 г.

- Наименование:

Поставка вспомогательного оборудования, передача Лицензий и выполнение Работ по развитию сегмента системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус» (Этап № 5)

- Перечень определений и сокращений

ФТ – федеральная территория.

Система – сегмент системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус».

Объект видеонаблюдения – объект, на котором смонтирован источник формирования видеоизображения.

СПД – сеть передачи данных.

СМР – строительно-монтажные работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

Видеокамера – периферийное устройство, источник формирования видеоинформации.

ВК – видеокамера.

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи.

ЛВС – локальная вычислительная сеть.

ИВН – интеллектуальное видеонаблюдение.

СВН – система видеонаблюдения.

ТУ – технические условия.

ПАК – программно-аппаратный комплекс.

ЛУН – LUN или Logical Unit Number – это адрес диска или дискового устройства в сетях хранения.

ЦОД – центр обработки данных Заказчика, расположенный по адресу: Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», поселок городского типа Сириус, проспект Олимпийский, дом 7, помещения № 118, № 118/1 второго подземного этажа лит. А.

БИО – аналитический алгоритм распознавания и идентификации биометрических шаблонов (лица).

ГРЗ – государственный регистрационный знак.

АРМ – автоматизированное рабочее место.

- Цель развития Системы

Целями развития Системы являются:

- повышение уровня общественной безопасности в местах массового скопления людей;

- осуществление поисково-розыскных мероприятий для пользователей силовых структур;

- контроль обращения твердых коммунальных отходов.

- Назначение Системы

Система видеонаблюдения в ФТ «Сириус» предназначена для:

- получения, обработки и хранения видеоизображений с источников видеоизображений, установленных в местах массового скопления людей и на площадках сбора твердых коммунальных отходов;

- обеспечения возможности машинной обработки собранных данных с применением видеоаналитических функций.

- Руководящие документы

| № п.п. | Реквизиты документа | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | от 27.12.2002 № 184-ФЗ | Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» |
|  | от 30.12.2009 № 384-ФЗ | Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
|  | ПУЭ | «Правила устройства электроустановок» |
|  | ПЭЭП | «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» |
|  | Серия ГОСТ Р 50571 | «Электроустановки зданий» |
|  | АВОК СТАНДАРТ-3-2003 | «Системы Автоматизации и Управления Зданиями» |
|  | СП 112.13330.2011 | «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
|  | СП 118.13330.2012 | «Общественные здания и сооружения» |
|  | ГОСТ 12.1.005-88 | «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» |
|  | СП 76.13330.2016 | «Электротехнические устройства» |
|  | ISO 16484-5:2002 | Системы Автоматизации и Управления Зданиями – Часть 5: Протоколы передачи данных (ISO/DIS 16484-5:2002); рекомендательно |
|  | ISO/IEC 7498-1:1994 | Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Базовая модель взаимодействия– Часть 1: Базовая модель; рекомендательно |
|  | ISO 7498-2 | Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Базовая модель – Часть 2: Архитектура безопасности; рекомендательно |
|  | ISO/IEC 7498-3 | Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Базовая модель – Часть 3: Обозначение и адресация; рекомендательно |
|  | ISO/IEC 7498-4 | Информационные технологии – Взаимодействие открытых систем – Базовая модель – Часть 4: Подсистема Управления; рекомендательно |
|  | ISO/IEC 10746-2:1996 | Информационные технологии – Открытые распределенные процессы – Базовая модель – Часть 2: Основы; рекомендательно |
|  | ISO/IEC TR 13233:1995 | Информационные технологии – Интерпретация соответствия требований в ISO/IEC Guide 25 – Аккредитация информационных технологий и лабораторий по тестированию телекоммуникационных средств для услуг тестирования программного обеспечения и протоколов Рекомендательно |
|  | ANSI/EIA/ TIA-942 | «Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. April, 2005» Рекомендательно |
|  | ANSI/TIA/EIA-568 | «Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Implementation of Telecommunications Enclosures, Additional Cabling Guidelines for DTE Power» Рекомендательно |
|  | ANSI/TIA-569 | «Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces» Рекомендательно |
|  | ANSI/TIA/EIA-606 | «Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure» Рекомендательно |
|  | J-STD-607 | «Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications» Рекомендательно |
|  | ISO/IEC 11801:2002 | «Information technology – Generic cabling for customer premises» Рекомендательно |
|  | TSB-155 | «Telecommunications System Bulletin. Guidelines for the Assessment and Mitigation of Installed Category 6 Cabling to Support 10GBASE-T» Рекомендательно |
|  | IEEE 802.3 10GBASE-T | «802.3AN-2006 IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 1: Physical Layer and Management Parameters for 10 Gb/s Operation, Type 10GBASE-T» Рекомендательно |
|  | СВН-ФТ-СИРИУС_2026Э | Проектно-сметная документация для сегмента системы видеонаблюдения федеральной территории «Сириус» (Этап №5) |

-Приказы Минсвязи, Минкомсвязи и Мининформсвязи РФ от 10.08.1996 г. № 92; 
от 10.01.2007 г. № 1; от 25.08.2009 г. № 104.

-Руководящие документы отрасли связи РД ВСС РФ, РД 45.120-2000; РД 45.129-2000 (справочно).

- Наименование Заказчика (далее – Заказчик)

ПАО «Ростелеком»

- Наименование Подрядчика

ООО «Ростелеком – Цифровые регионы»

- Общий срок выполнения работ по развитию Системы

Общий срок выполнения работ по развитию Системы указан в Приложении № 3 настоящего Технического задания.

- Состав элементов Системы

Система включает в себя следующие компоненты:

Верхний уровень:

- вычислительное оборудование;

- подсистема обеспечения информационной безопасности.

Нижний уровень:

- автоматизированные рабочие места пользователей системы (далее – АРМ), расположенные по адресу: пгт. Сириус, ул. Международная, д. 2, к.123.

Для цели развития Системы необходимо дополнить её следующими компонентами:

- вычислительное оборудование;

- общесистемное ПО;

- дополнительные элементы системы информационной безопасности.

- Технические требования к вычислительному оборудованию для цели развития Системы

Вычислительное оборудование (сервер, или серверная группа, предназначенная для решения конкретных задач создаваемой Системы: сбор, обработку и хранение видеопотоков, получаемых от оконечных устройств) должно быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, не должно содержать повторно используемых деталей, не должно иметь механических повреждений (потертостей, царапин, сколов, следов вскрытия), 2026 года выпуска и иметь страну происхождения Российская Федерация.

Вычислительное оборудование системы должно включать в себя:

- Комплект расширения вычислительного оборудования (СХД), соответствующее требованиям, указанным в таблице 1 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию;

- Сервера детектирования – вычислительное оборудование, соответствующее требованиям, указанным в таблице 1 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

- Сервера приложений - вычислительное оборудование, соответствующее требованиям, указанным в таблице 1 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

Архитектура вычислительной инфраструктуры должна обеспечивать возможность добавления дублирующего оборудования для обеспечения требуемого уровня надёжности 
для основных компонентов:

- вычислительного оборудования;

- резервных каналов сети передачи данных;

- источников питания.

Вычислительное оборудование не должно требовать постоянного присутствия обслуживающего персонала.

- Требования к программному обеспечению для цели развития Системы

11.1. Требования к общесистемному программному обеспечению

Технические требования к ПО для виртуализации указаны в таблице 1 Приложения № 2 к настоящему Техническому заданию.

- Требования к подсистеме обеспечения информационной безопасности

Информационная безопасность Системы должна осуществляться подсистемой обеспечения информационной безопасности, реализуемой организационными мерами 
и программно - техническими средствами, которые уже реализованы.

Лицензии на право использования ПО «ViPNet Client for Linux (КС2) зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – Реестр) за номером № ______ от _______________ г., должны быть предназначены для существующей сети Заказчика ViPNet № 21860 в количестве 15 шт.

- Требования к оборудованию

Все поставляемое оборудование, специальное и общесистемное программное обеспечение должно соответствовать (или быть с улучшенными характеристиками), указанными в разработанной проектно-сметной документацией для сегмента системы видеонаблюдения федеральной территории «Сириус» (Этап №5) – СВН-ФТ-СИРИУС_2026Э5.

Должны быть установлены и настроены все обновления, доступные 
на момент приобретения оборудования, все драйвера чипсета и устройств, входящих 
в комплектацию оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения.

Должно быть обновлено программное обеспечение аппаратных компонентов («прошивок») контроллеров оборудования.

Оборудование должно быть новым, не восстановленным, выпущенным не ранее 
2026 года, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

Подрядчик обязан продемонстрировать характеристики предоставляемого оборудования, для этого оборудование должно иметь русифицированный интерфейс во всех вкладках панели управления сервером при доступе через веб-интерфейс и русифицированный BIOS.

Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого оборудования на соответствие требованиям, установленным в Техническом задании.

- Требования к Вспомогательному оборудованию указаны в Приложении № 6 к настоящему Техническому заданию.

- Требования к выполнению работ

  - Требования к составу работ

Подрядчиком должны быть выполнены следующие работы в соответствии 
с разработанной проектно-сметной документацией для сегмента системы видеонаблюдения федеральной территории «Сириус» (Этап №5) – СВН-ФТ-СИРИУС_2026Э5:

- работы по перенастройке на существующем оборудовании Заказчика, перекоммутация оборудования, настройка LUN (Logical Unit Number), настройка кластера виртуализации;

- монтаж и пуско-наладочные работы вычислительного Оборудования в объеме, предусмотренном Спецификацией;

- монтаж и пуско-наладочные работы дополнительного оборудования подсистемы обеспечения информационной безопасности в объеме, предусмотренном Спецификацией;

- установка и настройка общесистемного и специального программного обеспечения;

- разработка исполнительной документации для каждой подсистемы.

  - Требования к выполнению работ по установке о Оборудования и программного обеспечения

В качестве площадки для размещения вычислительного Оборудования предоставляется существующее помещение, расположенное по адресу: Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», поселок городского типа Сириус, проспект Олимпийский, дом 7, помещения № 118, № 118/1 второго подземного этажа лит. А. Перед проведением монтажных и пусконаладочных работ Заказчик обеспечивает точку присоединения мощности к электросетям в помещении, где будет располагаться вычислительное Оборудование.

Проведение монтажных и пуско-наладочных работ должно обеспечить реализацию требований и функций, указанных в настоящем Техническом задании.

Монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническими требованиями, указанными в настоящем Техническом задании, и должны включать в себя:

- Сборку и монтаж систем хранения данных;

- Сборку и монтаж коммутаторов;

- Маркировку оборудования, патч-кордов.

Пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с Техническими требованиями, указанными в настоящем Техническом задании, и должны включать в себя:

- Установку и конфигурирование программного обеспечения на серверы;

- Настройку программного обеспечения виртуализации согласно рабочей документации;

- Настройку сети хранения данных;

- Настройку систем хранения данных;

- Настройку систем резервного копирования:

- Настройку коммутаторов серверной группировки;

- Настройку коммутаторов ЛВС.

Подрядчик должен:

- Выполнить мероприятия по охране труда и технике безопасности в соответствии 
с нормативными документами РФ;

- Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды в соответствии с нормативными документами РФ;

- Осуществить подключение оборудования к сети электропитания.

Подключение оборудования к сети электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

После завершения пуско-наладочных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего Технического задания.

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ | Руководящий документ |
| --- | --- | --- |
|  | Монтаж серверов, коммутаторов в шкафы | ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) |
|  | Коммутация серверов, коммутаторов (подключение линий оптической и электрической связи) | ГОСТ 28907-91 |
|  | Настройка каналов связи на серверах, коммутаторах | ГОСТ Р 57318-2016 |
|  | Настройка кластеров | ГОСТ Р 57318-2016 |
|  | Объединение серверов в кластер | ГОСТ Р 57318-2016 |
|  | Настройка новых виртуальных машин | ГОСТ Р 57318-2016 |
|  | Настройка высокой доступности и балансировки нагрузки в кластере | ГОСТ Р 57318-2016 |
|  | Установка системы мониторинга на виртуальную машину | ГОСТ Р 57318-2016 |
|  | Создание датчиков доступности, загрузки CPU, утилизации портов для каждого узла | ГОСТ Р 57318-2016 |
|  | Добавление узлов и объединение в группы в систему мониторинга | ГОСТ Р 57318-2016 |
|  | Создание карты сети с отображением узлов, их статуса, соединений между ними | ГОСТ 28907-91 |
|  | Разработка исполнительной документации | ГОСТ Р 59792-2021 |

  - Требования к документированию

По результатам завершения всех строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию. Перечень документов, предъявляемых в составе исполнительной документации:

- Титульный лист;

- Содержание тома;

- Пояснительная записка;

- Функциональная схема;

- Схема расстановки оборудования;

- План прокладки кабельных линий в ЦОД;

- Кабельный журнал коммутации оборудования;

- Сертификаты на материалы и оборудование;

- Акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- Локально-сметный расчет на ЦОД.

По согласованию с Заказчиком перечень документации может быть изменен.

Исполнительная документация должны содержать все необходимые 
и достаточные сведения для обеспечения работ по развитию и для эксплуатации сегмента системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус».

16. Требования к Подрядчику при выполнении работ

При выполнении работ Подрядчик обязан:

- приступить к выполнению, выполнить все работы, сдать работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором;

- при выполнении работ ответственность за сохранность оборудования до окончания приемки лежит на Подрядчике;

- своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения работ;

- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они 
не противоречат условиям настоящего Технического задания;

- при выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства;

- обеспечить проведение работ всеми необходимыми материалами, инструментами и механизмами;

- по окончании работ, обязательно в течение 2 (двух) дней вывезти с места проведения работ материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ;

- восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство, провести комплекс работ по восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, зеленых насаждений, малых архитектурных форм, дорожного покрытия и т.д. Работы выполнить согласно действующих на момент производства работ СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, РДС, ПЭУ, сборников цен и других нормативных документов РФ;

- предоставить Заказчику рабочую и исполнительную документацию в электронном виде, в формате *.pdf на flash-накопителе и в бумажном виде в 1 экз.

Подрядчик должен иметь:

- Лицензию ФСТЭК России на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, выданную ФСТЭК России на основании Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2012 г. № 79, с включением в указанную лицензию следующих видов деятельности: п. 4, пп.(е) услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации (технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации).

- Лицензию ФСБ России на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем 
и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), выданную ФСБ России на основании Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313 с включением следующих видов деятельности в указанную лицензию:

- п.13. Монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;

- п.14. Монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;

- п.21. Передача шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

- Руководящие документы

Работы выполнять в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами 
и руководящими документами отрасли:

- Приказы Минсвязи, Минкомсвязи и Мининформсвязи РФ от 10.08.1996 г. № 92; 
от 10.01.2007 г. № 1; от 25.08.2009 г. № 104;

- Руководящие документы отрасли связи РД ВСС РФ, РД 45.120-2000; РД 45.128-2000; РД 45.129-2000 (справочно);

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 2.04.09-84 «Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения».

- СВН-ФТ-СИРИУС_2026Э - Рабочая документация по Разработке проектно-сметной документации для сегмента системы видеонаблюдения федеральной территории «Сириус» (Этап № 5).

- Сертификация

Материалы и Оборудование, используемые Исполнителем для выполнения работ, должны быть сертифицированы на соответствие действующим в РФ стандартам и разрешены для использования на территории РФ.

- Порядок контроля и приемки работ по развитию Системы.

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до дня сдачи выполненных работ в соответствии со сроком выполнения работ (Приложение № 3 к Техническому заданию) Заказчик должен сформировать приемочную комиссию и письменно уведомить Подрядчика о составе комиссии.

Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией в соответствии 
с программой и методикой испытаний Системы (ПМИ Системы).

В ПМИ указывают:

- перечень объектов, представленных для испытаний;

- перечень требований, которым должны соответствовать объекты;

- условия и сроки проведения испытаний;

- средства для проведения испытаний;

- методику испытаний и обработки их результатов;

- перечень оформляемой документации.

Программа и методика испытаний разрабатывается Исполнителем для каждого элемента Системы и согласовывается с Заказчиком в следующем порядке:

- - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней Подрядчик направляет Заказчику на согласование проект ПМИ;

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней должен согласовать предоставленный проект ПМИ, либо направить конечный перечень обоснованных замечаний со ссылками на пункты настоящего Технического задания, к которым относятся замечания;

- Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней должен устранить направленные замечания и повторно направить документ на согласование.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента окончания работ Подрядчик должен письменно направить Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных работ.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчик письменно извещает Подрядчика о готовности принять участие в приемо-сдаточных испытаниях.

Предварительное согласование сроков может осуществляться в оперативном порядке посредством телефонных переговоров или обмена электронными сообщениями. Достигнутые договоренности фиксируются в установленном порядке в письменном виде.

В ходе проведения приемо-сдаточных испытаний Подрядчик должен предоставить Заказчику комплект документации в соответствии с перечнем, указанным в ПМИ.

По факту проведения приемо-сдаточных испытаний составляется протокол приемо - сдаточных испытаний, в котором отражается результат проведения испытаний. 
При обнаружении замечаний, к протоколу прилагается лист учета замечаний, а в решении комиссии указывается срок устранения замечаний. По результатам устранения замечаний Подрядчик не позднее обозначенного срока предоставляет протокол устранения замечаний с указанием решения по каждому замечанию. Приемочная комиссия анализирует протокол и проверяет факт устранения замечаний.

По результату испытаний Подрядчик направляет Заказчику следующие документы, подписанные со своей стороны (перечень документов может меняться в соответствии с этапом выполнения работ):

- Акт приемки выполненных Работ (форма №КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форме № КС-3);

- Протокол приемо-сдаточных испытаний Системы;

- Акт приема-передачи Лицензий;

- Программа и методика испытаний по развитию сегмента системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус» (Этап № 5).

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает вышеуказанные документы и направляет один подписанный экземпляр Подрядчику, либо направляет мотивированный отказ от подписания документов с указанием полного перечня замечаний в документах со ссылками на требования Технического задания или нормативно-правовые акты со сроками их устранения.

После устранения замечаний Подрядчик направляет Заказчику исправленные документы.

Приложение № 1 
к Техническому заданию

Технические характеристики к элементам системы

Таблица № 1. Технические требования к вычислительному оборудованию

| № поз. | Наименование товара | Наименование показателя | Значение | Единица измерения | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер приложений | Платформа |  |  | 2 |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти | ≥ 2048 | Гигабайт |  |
|  |  | Максимальное количество процессоров | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Тип сервера | Стоечный | Соответствие |  |
|  |  | Наличие выделенных интерфейсов для объединения серверных шасси в кластер | Да | Соответствие |  |
|  |  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 16 | Штука |  |
|  |  | Максимальное количество накопителей в корпусе | ≥ 26 | Штука |  |
|  |  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 24 | Штука |  |
|  |  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств | Соответствие |  |
|  |  |  | Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте | Соответствие |  |
|  |  |  | Обеспечение перенаправления графической консоли по сети | Соответствие |  |
|  |  |  | Поддержка веб-интерфейса | Соответствие |  |
|  |  |  | Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) | Соответствие |  |
|  |  |  | Видеозапись с экрана действий администратора | Соответствие |  |
|  |  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Наличие |  |
|  |  | Тип корпуса | Rack | Соответствие |  |
|  |  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Наличие |  |
|  |  | Система удаленного управления сервером | Да | Наличие |  |
|  |  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Наличие |  |
|  |  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 | Штука |  |
|  |  | Адаптер | RS-232 | Наличие |  |
|  |  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | USB, microSD, M.2, PCIe, NVMe, SAS, SATA | Соответствие |  |
|  |  | Количество USB 2.0 портов | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Количество USB 3.0 портов | ≥ 6 | Штука |  |
|  |  | Тип размещения USB портов | Внутренний | Соответствие |  |
|  |  |  | На передней панели | Соответствие |  |
|  |  |  | На задней панели | Соответствие |  |
|  |  | Тип размещения RS-232 | На задней панели | Соответствие |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения без использования переходников PCIe x16 | ≥ 5 | Штука |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Количество установленных блоков питания, штука | ≥2 | Штука |  |
|  |  | Номинальная мощность одного блока питания | ≥800 | Ватт |  |
|  |  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 3.0 | Наличие |  |
|  |  | Сервисные или вспомогательные разъемы подключения | VGA, Последовательный порт (COM) | Соответствие |  |
|  |  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Соответствие |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Соответствие |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 1) | ≥ 4 | Штука |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) | ≥ 1 | Гигабит в секунду |  |
|  |  | Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки | ≥ 5 | Штука |  |
|  |  | Кабель C13-C14, 1.8м | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Центральный процессор |  |  |  |
|  |  | Количество установленных процессоров | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Соответствие |  |
|  |  | Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 24 | Штука |  |
|  |  | Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 48 | Штука |  |
|  |  | Аппаратная поддержка виртуализации | Наличие |  |  |
|  |  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 3,0 | Гигагерц |  |
|  |  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора | ≥ 35.7 | Мегабайт |  |
|  |  |  | Оперативная память |  |  |
|  |  | Объем установленной оперативной памяти | ≥ 128 | Гигабайт |  |
|  |  | Стандарт | DDR4 | соответствие |  |
|  |  | Форм фактор | DIMM | соответствие |  |
|  |  | Объём одного модуля | ≥ 32 | Гигабайт |  |
|  |  | Эффективная частота | ≥ 3200 | Мегагерц |  |
|  |  | Напряжение питания | 1,2 | Вольт |  |
|  |  | Тайминги: CAS Latency (CL) | не более 22 | соответствие |  |
|  |  | Поддержка функции | обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | соответствие |  |
|  |  |  | Жесткий диск тип 1 |  |  |
|  |  | Количество установленных дисков | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Тип | SSD | соответствие |  |
|  |  | Форм-фактор | 2,5" | соответствие |  |
|  |  | Ёмкость | ≥ 480 | Гигабайт |  |
|  |  | Тип памяти | TLC 3D NAND | соответствие |  |
|  |  | Максимальная скорость чтения | Не менее 550 | Мегабит в секунду |  |
|  |  | Максимальная скорость записи | Не менее 520 | Мегабит в секунду |  |
|  |  | Версия SATA | ≥ 6 | Гигабит в секунду |  |
|  |  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | ≥ 1,0 | соответствие |  |
|  |  |  | Сетевой адаптер тип 1 |  |  |
|  |  | Интерфейс | PCI-E 3.0 x8 | соответствие |  |
|  |  | Количество установленных адаптеров | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | Порты (разъемы) SFP+ | ≥ 2 | штука |  |
|  |  | Скорость передачи данных | ≥ 10 | Гигабит в секунду |  |
|  |  | Установленные трансиверы SFP+ 10GE модуль, 0.5 км, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | ≥2 | Штука |  |
|  |  | Гарантия | ≥ 3 года, на месте установки | Наличие |  |
| 2 | Сервер детектирования 1 | Платформа |  |  | 1 |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти | ≥ 8192 | Гигабайт |  |
|  |  | Максимальное количество процессоров | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Тип сервера | Стоечный | Соответствие |  |
|  |  | Наличие выделенных интерфейсов для объединения серверных шасси в кластер | Да | Соответствие |  |
|  |  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 32 | Штука |  |
|  |  | Максимальное количество накопителей в корпусе | ≥ 12 | Штука |  |
|  |  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 12 | Штука |  |
|  |  | Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств | Соответствие |  |
|  |  |  | Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте | Соответствие |  |
|  |  |  | Обеспечение перенаправления графической консоли по сети | Соответствие |  |
|  |  |  | Поддержка веб-интерфейса | Соответствие |  |
|  |  |  | Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) | Соответствие |  |
|  |  |  | Видеозапись с экрана действий администратора | Соответствие |  |
|  |  |  | Дублирование загрузочного образа контроллера сервера | Соответствие |  |
|  |  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Наличие |  |
|  |  | Тип корпуса | Rack | Соответствие |  |
|  |  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Наличие |  |
|  |  | Cистема удаленного управления сервером | Да | Наличие |  |
|  |  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Наличие |  |
|  |  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 | Штука |  |
|  |  | Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Наличие |  |  |
|  |  | Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером | Наличие |  |  |
|  |  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | USB, microSD, M.2, PCIe, NVMe, SAS, SATA | Соответствие |  |
|  |  | Количество USB 2.0 портов | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Количество USB 3.0 портов | ≥ 5 | Штука |  |
|  |  | Тип размещения USB портов | Внутренний | Соответствие |  |
|  |  |  | На передней панели | Соответствие |  |
|  |  |  | На задней панели | Соответствие |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения без использования переходников PCIe x16 | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | ≥ 4 | Штука |  |
|  |  | Количество слотов OCP 3.0 | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Количество установленных блоков питания, штука | ≥2 | Штука |  |
|  |  | Номинальная мощность одного блока питания | ≥1600 | Ватт |  |
|  |  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Наличие |  |
|  |  | Сервисные или вспомогательные разъемы подключения | VGA, Последовательный порт (COM) | Соответствие |  |
|  |  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Соответствие |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Соответствие |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 1) | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) | ≥ 1 | Гигабит в секунду |  |
|  |  | Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Кабель C13-C14, 1.8м | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Центральный процессор |  |  |  |
|  |  | Количество установленных процессоров | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Соответствие |  |
|  |  | Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 28 | Штука |  |
|  |  | Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 56 | Штука |  |
|  |  | Аппаратная поддержка виртуализации | Наличие |  |  |
|  |  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 2,0 | Гигагерц |  |
|  |  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора | ≥ 42 | Мегабайт |  |
|  |  | Оперативная память |  |  |  |
|  |  | Объем установленной оперативной памяти | ≥ 128 | Гигабайт |  |
|  |  | Стандарт | DDR4 | соответствие |  |
|  |  | Форм фактор | DIMM | соответствие |  |
|  |  | Объём одного модуля | ≥ 32 | Гигабайт |  |
|  |  | Эффективная частота | ≥ 3200 | Мегагерц |  |
|  |  | Напряжение питания | 1,2 | Вольт |  |
|  |  | Тайминги: CAS Latency (CL) | не более 22 | соответствие |  |
|  |  | Поддержка функции | обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | соответствие |  |
|  |  | Жесткий диск тип 1 |  |  |  |
|  |  | Количество установленных дисков | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Тип | SSD | соответствие |  |
|  |  | Форм-фактор | 2,5" | соответствие |  |
|  |  | Ёмкость | ≥ 480 | Гигабайт |  |
|  |  | Тип памяти | TLC 3D NAND | соответствие |  |
|  |  | Максимальная скорость чтения | Не менее 550 | Мегабит в секунду |  |
|  |  | Максимальная скорость записи | Не менее 520 | Мегабит в секунду |  |
|  |  | Версия SATA | ≥ 6 | Гигабит в секунду |  |
|  |  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | ≥ 1,0 | соответствие |  |
|  |  | Сетевой адаптер тип 1 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс | PCI-E 3.0 x8 | соответствие |  |
|  |  | Количество установленных адаптеров | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | Порты (разъемы) SFP+ | ≥ 2 | штука |  |
|  |  | Скорость передачи данных | ≥ 10 | Гигабит в секунду |  |
|  |  | Установленные трансиверы SFP+ 10GE модуль, 0.5 км, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | ≥2 | Штука |  |
|  |  | Графический адаптер |  |  |  |
|  |  | Дискретный графический контроллер | Да | Соответствие |  |
|  |  | Количество установленных дискретных графических контроллеров | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Объем видеопамяти каждого установленного дискретного графического контроллера | ≥ 24 | Гигабайт |  |
|  |  | Поддержка установленным дискретным графическим контроллером версий интерфейсов подключения PCI-E | ≥ 4 |  |  |
|  |  | Максимальная длина устанавливаемого дискретного графического контроллера | ≥ 260 | Миллиметр |  |
|  |  | Максимальная толщина устанавливаемого дискретного графического контроллера | ≥ 30 | Миллиметр |  |
|  |  | Гарантия | ≥ 3 года, на месте установки | Наличие |  |
| 3 | Сервер детектирования 2 | Платформа |  |  | 1 |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти | ≥ 8192 | Гигабайт |  |
|  |  | Максимальное количество процессоров | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Тип сервера | Стоечный | Соответствие |  |
|  |  | Наличие выделенных интерфейсов для объединения серверных шасси в кластер | Да | Соответствие |  |
|  |  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 32 | Штука |  |
|  |  | Максимальное количество накопителей в корпусе | ≥ 12 | Штука |  |
|  |  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 12 | Штука |  |
|  |  | Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств | Соответствие |  |
|  |  |  | Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте | Соответствие |  |
|  |  |  | Обеспечение перенаправления графической консоли по сети | Соответствие |  |
|  |  |  | Поддержка веб-интерфейса | Соответствие |  |
|  |  |  | Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) | Соответствие |  |
|  |  |  | Видеозапись с экрана действий администратора | Соответствие |  |
|  |  |  | Дублирование загрузочного образа контроллера сервера | Соответствие |  |
|  |  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да | Наличие |  |
|  |  | Тип корпуса | Rack | Соответствие |  |
|  |  | Выделенный порт удалённого управления сервером | Да | Наличие |  |
|  |  | Система удаленного управления сервером | Да | Наличие |  |
|  |  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да | Наличие |  |
|  |  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 2 | Штука |  |
|  |  | Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Наличие |  |  |
|  |  | Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером | Наличие |  |  |
|  |  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | USB, microSD, M.2, PCIe, NVMe, SAS, SATA | Соответствие |  |
|  |  | Количество USB 2.0 портов | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Количество USB 3.0 портов | ≥ 5 | Штука |  |
|  |  | Тип размещения USB портов | Внутренний | Соответствие |  |
|  |  |  | На передней панели | Соответствие |  |
|  |  |  | На задней панели | Соответствие |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения без использования переходников PCIe x16 | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | ≥ 4 | Штука |  |
|  |  | Количество слотов OCP 3.0 | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Количество установленных блоков питания | ≥2 | Штука |  |
|  |  | Номинальная мощность одного блока питания | ≥1600 | Ватт |  |
|  |  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 | Наличие |  |
|  |  | Сервисные или вспомогательные разъемы подключения | VGA, Последовательный порт (COM) | Соответствие |  |
|  |  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Соответствие |  |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | Соответствие |  |
|  |  | Количество сетевых портов (тип 1) | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) | ≥ 1 | Гигабит в секунду |  |
|  |  | Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Кабель C13-C14, 1.8м | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Центральный процессор |  |  |  |
|  |  | Количество установленных процессоров | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора | х86-64 | Соответствие |  |
|  |  | Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 28 | Штука |  |
|  |  | Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 56 | Штука |  |
|  |  | Аппаратная поддержка виртуализации | Наличие |  |  |
|  |  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 2,0 | Гигагерц |  |
|  |  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора | ≥ 42 | Мегабайт |  |
|  |  | Оперативная память |  |  |  |
|  |  | Объем установленной оперативной памяти | ≥ 128 | Гигабайт |  |
|  |  | Стандарт | DDR4 | соответствие |  |
|  |  | Форм фактор | DIMM | соответствие |  |
|  |  | Объём одного модуля | ≥ 32 | Гигабайт |  |
|  |  | Эффективная частота | ≥ 3200 | Мегагерц |  |
|  |  | Напряжение питания | 1,2 | Вольт |  |
|  |  | Тайминги: CAS Latency (CL) | не более 22 | соответствие |  |
|  |  | Поддержка функции | обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | соответствие |  |
|  |  | Жесткий диск тип 1 |  |  |  |
|  |  | Количество установленных дисков | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Тип | SSD | соответствие |  |
|  |  | Форм-фактор | 2,5" | соответствие |  |
|  |  | Ёмкость | ≥ 480 | Гигабайт |  |
|  |  | Тип памяти | TLC 3D NAND | соответствие |  |
|  |  | Максимальная скорость чтения | Не менее 550 | Мегабит в секунду |  |
|  |  | Максимальная скорость записи | Не менее 520 | Мегабит в секунду |  |
|  |  | Версия SATA | ≥ 6 | Гигабит в секунду |  |
|  |  | Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) | ≥ 1,0 | соответствие |  |
|  |  | Сетевой адаптер тип 1 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс | PCI-E 3.0 x8 | соответствие |  |
|  |  | Количество установленных адаптеров | ≥ 1 | штука |  |
|  |  | Порты (разъемы) SFP+ | ≥ 2 | штука |  |
|  |  | Скорость передачи данных | ≥ 10 | Гигабит в секунду |  |
|  |  | Установленные трансиверы SFP+ 10GE модуль, 0.5 км, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | ≥2 | Штука |  |
|  |  | Графический адаптер |  |  |  |
|  |  | Дискретный графический контроллер | Да | Соответствие |  |
|  |  | Количество установленных дискретных графических контроллеров | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Объем видеопамяти каждого установленного дискретного графического контроллера | ≥ 24 | Гигабайт |  |
|  |  | Поддержка установленным дискретным графическим контроллером версий интерфейсов подключения PCI-E | ≥ 4 |  |  |
|  |  | Максимальная длина устанавливаемого дискретного графического контроллера | ≥ 260 | Миллиметр |  |
|  |  | Максимальная толщина устанавливаемого дискретного графического контроллера | ≥ 30 | Миллиметр |  |
|  |  | Гарантия | ≥ 3 года, на месте установки | Наличие |  |
| 4 | Комплект расширения сервера 1 (СХД) | Тип жесткого диска | SSD | Шт. | 1 |
|  |  | Тип интерфейса | SAS | соответствие |  |
|  |  | Версия SAS | 24 Gb/s | соответствие |  |
|  |  | Тип жесткого диска | SDD | соответствие |  |
|  |  | Назначение | Server | соответствие |  |
|  |  | Форм-фактор накопителя | 2.5" | соответстиве |  |
|  |  | Номинальный объем, ГБ | ≥ 960 | ГБ |  |
|  |  | Скорость чтения | ≥ 4200 | МБ/сек |  |
|  |  | Скорость записи | ≥ 1200 | МБ/сек |  |
|  |  | Скорость произвольного чтения (блоки по 4 кБ) | ≥ 600 | kIOPS |  |
|  |  | Скорость произвольной записи (блоки по 4 кБ) | ≥ 55 | kIOPS |  |
|  |  | Среднее время наработки на отказ (MTBF) | ≥ 2000 | тыс. час |  |
|  |  | Энергопотребление при работе, max | ≤ 14,7 | Ватт |  |
|  |  | Количество дисков SSD | 8 | Шт |  |
| 5 | Комплект расширения сервера 2 (СХД) | Тип жесткого диска | HDD | Шт | 1 |
|  |  | Объем накопителя | ≥ 22 | ТВ |  |
|  |  | Буферная память | ≥ 512 | МВ |  |
|  |  | Скорость вращения шпинделя | ≥ 7200 | Об/мин. |  |
|  |  | Форм-фактор | 3.5 " | соответствие |  |
|  |  | Интерфейс | SAS 3.0 | соответствие |  |
|  |  | Среднее время доступа | ≤ 4.16 | МС |  |
|  |  | Размер сектора | 512E | Соответствие |  |
|  |  | Время наработки на отказ | ≥ 2500000 | часов |  |
|  |  | Потребляемая мощность | ≤ 8.8 | Ватт |  |
|  |  | Мощность в режиме ожидания | ≤ 5.8 | Ватт |  |
|  |  | Рабочая температура | 5 - 60°С | Соответствие |  |
|  |  | Ударостойкость при работе | ≥ 70 | G |  |
|  |  | Ударостойкость при хранении | ≥ 300 | G |  |
|  |  | Количество дисков HDD | 104 | Шт. |  |
| 6 | Контроллер | Тип | Дисковый контроллер |  | 13 |
|  |  | Интерфейс | PCI-E 3.0 x8 | соответствие |  |
|  |  | Количество устройств с прямым подключением | ≥ 16 | штука |  |
|  |  | Количество устройств с концентраторами | ≥ 1024 | штука |  |
|  |  | Поддерживаемые уровни RAID | Не поддерживается (HBA) | соответствие |  |
|  |  | Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS/SATA/NVMe | соответствие |  |
|  |  | Энергопотребление при работе | ≤ 11,95 | Ватт |  |
|  |  | Количество внутренних разъемов Mini-SAS HD SFF8643 | ≥ 4 | штука |  |
|  |  | Низкопрофильная плата | Да |  |  |
|  |  | Кабели для подключения к дисковому бекплейну в комплекте | Да |  |  |
| 7 | Трансивер тип 1 | Тип SFP модуля | 2 волокна | соответствие | 4 |
|  |  | Скорость передачи данных SFP | ≥ 10 | Гигабит в секунду |  |
|  |  | Дальность передачи SFP | ≥ 300 | метров |  |
|  |  | Длина волны SFP | 850 | нанометров |  |
|  |  | Тип кабеля | ММ | соответствие |  |
|  |  | Разъем | LC | соответствие |  |
| 8 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) 10 м | Тип разъемов | LC – LC | Соответствие | 4 |
|  |  | Тип оптического волокна | SM 9/125 OS2 | Соответствие |  |
|  |  | Исполнение | Duplex | Соответствие |  |
|  |  | Внешняя оболочка | LSZH | Соответствие |  |
|  |  | Толщина оболочки | 2 мм | Соответствие |  |
|  |  | Класс полировки | PC | Соответствие |  |
|  |  | Длина | 10 метров | соответствие |  |

Приложение № 2 
к Техническому заданию

Функциональные требования

к специальному программному обеспечению Системы

Требования к СВН

Требования к структуре и функционированию системы

В состав Системы видеонаблюдения (далее – СВН), с учетом и в соответствии 
с настоящим техническим заданием, должны входить следующие компоненты:

- Функциональные (прикладные) подсистемы:

  - подсистема получения и предоставления видеоизображений;

  - подсистема управления полномочиями;

  - подсистема протоколирования действий пользователей;

  - подсистема аутентификации и авторизации пользователей;

  - подсистема ведения Реестра средств видеонаблюдения;

  - подсистема ведения Реестра пользователей;

  - подсистема предоставления пользовательского интерфейса (портал оператора СВН);

  - подсистема интеллектуального видеомониторинга (система аналитической обработки видеопотока).

Требования к подсистеме обеспечения информационной безопасности

Информационная безопасность Системы должна осуществляться подсистемой обеспечения информационной безопасности, реализуемой организационными мерами и программно - техническими средствами, которые уже реализованы.

Лицензии на право использования ПО: «ViPNet Client for Linux (КС2)», должны быть предназначены для существующей сети Заказчика ViPNet № 21860 в количестве 15 шт.

Подсистема получения и предоставления видеоизображений

Подсистема получения и предоставления видеоизображений должна обеспечивать получение и обработку видеоизображений со средств видеонаблюдения, подключенных к СВН.

Подсистема получения и предоставления видеоизображений должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- получение видеоизображений от средств видеонаблюдения, подключенных к СВН в формате H.264;

- получение видеоизображений СВН по протоколам RTP/RTSP;

- поддержка следующих профилей видеоизображения:

  - Базовый профиль (BaselineProfile) – рекомендуемый для использования.

  - Основной профиль (MainProfile).

- взаимодействие с СВН по протоколу RTSP с поддержкой следующих типов авторизации: basicauthorization, digestauthorization;

- формирование циклического архива видеоизображений;

- предоставление видеоизображений пользователям СВН;

- предоставление снимков изображений пользователям СВН;

- ретрансляцию видеоизображений на iOS и Android устройства;

- функция работы с VBR и CBR видеопотоками СВН;

- функция ретрансляции видеоизображений во внешние системы по протоколу RTSP/HTTP;

- функция получения видео с мобильных источников видеоизображений 
с использованием PUSH;

- функция анализа качества поступающих видеопотоков (контроль получения видеопотока, битрейта, кол-ва кадров, разрешения, задержек);

- функция предоставления веб-интерфейса для контроля качества работы средств видеонаблюдения и построения отчетов о качестве работы средств видеонаблюдения по запросу и по заданному расписанию.

Подсистема получения и предоставления видеоизображений должна поддерживать возможность обеспечения следующих функций:

- поддержку возможности получения и ретрансляции звука от СВН с поддержкой кодеков AAC и G.711u-law;

- поддержку возможности построения геораспределенной системы с видеосерверами на локальных объектах (ITX);

- поддержку возможности ретрансляции видеопотоков с использованием звенной архитектуры в режиме CDN;

- поддержку возможности подключения системы управления транскодированием видеоизображения СВН в заданное количество видеопотоков с уменьшенным битрейтом/разрешением в рамках выделенной аппаратной производительности.

Подсистема управления полномочиями

Подсистема управления полномочиями должна обеспечивать назначение пользователю/группе пользователей полномочий на средство видеонаблюдения и/или группы средств видеонаблюдения. Все полномочия должны предоставляться пользователю только в случае явного наличия данных полномочий на данное средство видеонаблюдения.

Подсистема управления полномочиями должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- поддержку следующих объектов:

  - пользователь;

  - средство видеонаблюдения;

  - группа средств видеонаблюдения;

  - полномочие;

- возможность делегирования пользователю прав управления полномочиями;

- поддержку следующих полномочий пользователя для работы со средствами видеонаблюдения:

  - просмотр видеопотока;

  - создание снимка изображения от СВН и его сохранение на АРМ пользователя;

  - просмотр архива видеоизображений;

  - экспорт из архива видеоизображений;

  - изменение регистрационных сведений.

- поддержку следующих полномочий пользователя по работе с Реестром пользователей СВН:

  - изменение регистрационных сведений;

  - изменение состава полномочий.

- поддержку взаимодействия с Реестром пользователей;

- предоставление возможности конфигурирования состава полномочий 
без необходимости перепрограммирования;

- поддержку взаимодействия с Реестром средств видеонаблюдения.

Подсистема управления полномочиями должна поддерживать возможность обеспечения следующих функций:

- поддержку возможности создания дочерней учетной записи администратора 
с полномочиями создания подчиненных пользователей;

- поддержку возможности назначения дочерней учетной записи администратора камер и полномочий для их последующего делегирования подчиненным пользователям.

Приложение № 3 
к Техническому заданию

ПЛАН-ГРАФИК

Общий срок выполнения Работ: начало___________ окончание: не позднее 30.11.2026 г. (включительно)

Срок поставки Вспомогательного оборудования: не позднее 30.09.2026 г. (включительно)

Приложение № 4 
к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лицензий и Работ, включая оборудование, обеспечиваемое Подрядчиком

| 1.1. Вычислительное оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер приложений | 2 | шт. |
| 2 | Сервер детектирования1 | 1 | шт. |
| 3 | Сервер детектирования2 | 1 | шт. |
| 4 | Комплект расширения сервера 1 | 1 | усл.ед |
| 5 | Комплект расширения сервера 2 | 1 | усл. ед. |
| 6 | Контроллер RAID | 13 | шт. |
| Активное сетевое оборудование и оборудование коммутации |  |  |  |
| 3 | Трансивер тип 1 | 4 | шт. |
| 4 | Патч-корд оптический LC-LC 10м | 4 | шт. |
| 1.2 Работы |  |  |  |
| 2 | СМР/ПНР вычислительного оборудования, серверов хранения данных, сетевого и коммутационного оборудования | 1 | шт. |
| 3 | Работы по перенастройке на существующем оборудовании Заказчика, перекоммутация оборудования, настройка ЛУНов, настройка кластера виртуализации | 1 | шт. |
| 2. Лицензии на средства информационной безопасности (НДС не облагается) |  |  |  |
| 1 | Передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client for Linux (КС2), сеть VipNet №21860 | 15 | шт. |

Все оборудование и ПО должно быть произведено и разработано в Российской Федерации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Поставка Вспомогательного оборудования, Наименование | Количество, шт. | Дата передачи |
| --- | --- | --- |
| Камера направленная | 75 |  |
| Камера поворотная | 25 |  |
| Монтажная коробка Тип 1 | 75 |  |
| Кронштейн Тип 1 | 75 |  |
| Монтажная коробка Тип 2 | 25 |  |
| Кронштейн Тип 2 | 25 |  |
| Коммутационный шкаф с ИБП до 6 камер | 24 |  |
| Коммутационный шкаф до 8 камер | 9 |  |
| Кронштейн для коммутационного шкафа | 33 |  |
| Модуль SFP TX 1310 нм, RX 1550 нм | 33 |  |
| Модуль SFP TX 1550 нм, RX 1310 нм | 33 |  |
| Патч-корд оптический LC-SC 1м | 33 |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

# Приложение № 5
к Техническому заданию

Адресный план локаций системы видеонаблюдения федеральной территории «Сириус» в 2026 году (Этап № 5)

*По согласованию между Заказчиком и Исполнителем локации могут быть заменены, но общие количественные показатели не должны меняться.

| № п/п | № локации | Адрес локации | Наименование локации | Широта | Долгота | Направленная | Поворотная | Общее кол-во | Распознавание лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИВН 014 | Морской Бульвар д. 1 | Морской Бульвар. д. 1 | 43.410886 | 39.935832 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | ИВН 146 | Перспективная Роснефть 3 | Перспективная, Роснефть 3 | 43.417454 | 39.940258 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ИВН 147 | Перспективная Роснефть 4 | Перспективная, Роснефть 4 | 43.416970 | 39.941083 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ИВН 148 | Воскресенская-Конт-й 1 | Воскресенская-Конт-й 1 | 43.403699 | 39.979500 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | ИВН 149 | Воскресенская-Конт-й 2 | Воскресенская-Конт-й 2 | 43.403993 | 39.979777 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | ИВН 151 | Урожайная 9 | Урожайная 9 | 43.411069 | 39.980162 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | ИВН 152 | Каспийская 64Г | Каспийская 64Г | 43.413875 | 39.975338 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | ИВН 153 | Каспийская 53 | Каспийская 53 | 43.418598 | 39.966381 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | ИВН 154 | Диброва-Хоккейная | Диброва-Хоккейная | 43.3950736 | 39.9941662 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | ИВН 155 | Фигурная-Хоккейная | Фигурная-Хоккейная | 43.3948848 | 39.9961135 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ИВН 156 | Таврическая 1 | Таврическая 1 | 43.389958 | 39.984790 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | ИВН 157 | Фигурная 32 | Фигурная 32 | 43.3911432 | 39.9907544 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 13 | ИВН 158 | Бархатные набережная 1 | Бархатные набережная канал 1 | 43.3857069 | 39.9962637 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | ИВН 159 | Бархатные набережная 2 | Бархатные набережная канал 2 | 43.3852609 | 39.9934527 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | ИВН 160 | Крамского 20 | Крамского 20 | 43.3918668 | 39.9864522 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | ИВН 161 | Таврическая-Цимлянская | Таврическая-Цимлянская | 43.389369 | 39.984163 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | ИВН 162 | Цимлянская 12/5 | Цимлянская 12/5 | 43.389489 | 39.983937 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | ИВН 163 | Цимлянская 12/12 | Цимлянская 12/12 | 43.388941 | 39.983386 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | ИВН 164 | Олимпийский пр-т 33 | Олимпийский пр-т 33 | 43.3997516 | 39.9792745 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | ИВН 165 | Олимпийский пр-т- Рекордов | Олимпийский пр-т- Рекордов | 43.398314 | 39.983262 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 21 | ИВН 166 | Олимпийский пр-т 6/2 | Олимпийский пр-т 6/2 | 43.401560 | 39.973317 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | ИВН 167 | Апрельская-Веселая | Апрельская-Веселая | 43.4037729 | 39.9879542 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | ИВН 168 | Урицкого 18А/2 | Урицкого 18А/2 | 43.388832 | 39.983672 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | ИВН 171 | Парусная 31 | Парусная 31 | 43.4081973 | 39.9403235 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 25 | ИВН 172 | Парусная 4 | Парусная 4 | 43.406869 | 39.943835 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | ИВН 173 | Парусная 39 | Парусная 39 | 43.411700 | 39.937140 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 27 | ИВН 174 | Храм Переход | Храм Переход | 43.413194 | 39.972158 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | ИВН 175 | Рекордов 5 | Рекордов 5 | 43.401004 | 39.985386 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | ИВН 176 | Храм парковка 2 | Храм парковка 2 | 43.413878 | 39.970528 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | ИВН 177 | Бульвар надежд-Набережная | Бульвар надежд-Набережная | 43.386780 | 39.991020 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | ИВН 178 | Фигурная 30 | Фигурная 30 | 43.3915845 | 39.9929229 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | ИВН 179 | Триумфальная 12А | Триумфальная 12А | 43.4119359 | 39.9428149 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 33 | ИВН 180 | Триумфальная 14 | Триумфальная 14 | 43.4110511 | 39.9463447 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 34 | ИВН 181 | Казачья 24 | Казачья 24 | 43.4150427 | 39.9596431 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 75 | 25 | 100 | 60 |

Приложение № 6 
к Техническому заданию

Технические требования к поставке Вспомогательного оборудования

Таблица 1. Требования к периферийному оборудованию

| № поз. | Наименование товара | Наименование показателя | Значение | Ед. изм. | Кол- во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера Тип 1 | Размер сенсора, не менее | 1/2.8 | Дюймы | 75 |
|  |  | Разрешение сенсора, не менее | 5 | Мп |  |
|  |  | Поддержка цветного изображения | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка режима «день»/«ночь» (ИК-фильтр) | Наличие | - |  |
|  |  | Количество кадров в секунду, не менее | 25 | Кадров/сек |  |
|  |  | Поддержка профиля H.264 | H.264; | Профиль |  |
|  |  | Инфракрасная подсветка в режиме «ночь», не менее | 70 | Метры |  |
|  |  | Длина волны | 850 | нм |  |
|  |  | Количество диодов | 6 | Шт. |  |
|  |  | Разрешение основного видеопотока по ширине, не менее | 2560 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение основного видеопотока по высоте, не менее | 1920 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение дополнительного видеопотока по ширине, не менее | 1024 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение дополнительного видеопотока по высоте, не менее | 768 | Пиксели |  |
|  |  | Трансляция нескольких потоков TCP/RTSP видео H.264, минимум | 4 | Поток |  |
|  |  | Протокол передачи видеоизображения | RTSP |  |  |
|  |  | Чувствительность в режиме «день» (цветное), не более | 0,05 | лк |  |
|  |  | Чувствительность в режиме «ночь» (ч/б), не более | 0,001 | лк |  |
|  |  | Вариофокальный объектив с возможностью дистанционного управления значением фокусного расстояния, нижнее значение не более | 5,0 | мм |  |
|  |  | Вариофокальный объектив с возможностью дистанционного управления значением фокусного расстояния, верхнее значение не менее | 50 | мм |  |
|  |  | Цифровая система шумоподавления 3D DNR | Наличие | - |  |
|  |  | Компенсация фоновой засветки BLC, HLC | Наличие | - |  |
|  |  | Расширенный динамический диапазон – аппаратный WDR, не хуже | 120 | дБ |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола TCP/IP | Наличие |  |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола IP v4 | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола HTTP | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола RTSP | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола DHCP | Наличие | - |  |
|  |  | Возможность отображения титров (текст, дата, время) | Наличие | - |  |
|  |  | Открытый платформонезависимый API интерфейс управления | Наличие | - |  |
|  |  | Соответствие спецификациям ONVIF | Наличие | - |  |
|  |  | Класс защищённости, не ниже | IP66 | класс |  |
|  |  | Ударопрочность корпуса, не ниже | IK10 | класс |  |
|  |  | Сетевой интерфейс | 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45 |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от – 45 до + 55 | ⁰С |  |
|  |  | Относительная влажность | до 90 (без конденсата) | % |  |
|  |  | Питание | 12В (DC), PoE с грозозащитой |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Металл, (алюминиевый сплав) |  |  |
|  |  | Цвет корпуса (согласно универсальной цветовой таблице RAL classic) | RAL 7024 муар |  |  |
|  |  | Антикоррозийная защита корпуса | Наличие |  |  |
|  |  | Габариты корпуса, не более | 277 x 94 x 89.5 | мм |  |
|  |  | Масса камеры, не более | 1200 | г |  |
|  |  | Разъемы | RJ45 Гнездо (8P8C) |  |  |
|  |  |  | DC 5.5x2.1mm (Гнездо) |  |  |
|  |  |  | DC 5.5x2.1mm (Штекер) |  |  |
|  |  |  | RCA (Гнездо) |  |  |
| 2 | Монтажная коробка Тип 1 | Описание | Монтажная коробка для цилиндрических купольных камер |  | 75 |
|  |  | Материал | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Габариты | 145х145х50 мм |  |  |
|  |  | Отверстия | Входные отверстия: в крышке d=35мм, в основании бокса d=24мм, боковые d=24мм и d=19мм. |  |  |
|  |  | Сальники | PG-13.5 и PG-16 |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от -60 до +60°С |  |  |
|  |  | Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  |  | Комплект поставки | Монтажная коробка - Крепежный комплект - Упаковочная тара |  |  |
|  |  | Цвет (согласно универсальной цветовой таблице RAL classic) | RAL 7024 муар |  |  |
| 3 | Кронштейн Тип 1 | Описание | Кронштейн на столб для цилиндрических камер |  | 75 |
|  |  | Материал | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Габариты | 195*126*42 мм |  |  |
|  |  | Цвет | RAL 7024 муар |  |  |
|  |  | Материал | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Габариты | 145х145х50 мм |  |  |
|  |  | Отверстия | Входные отверстия: в крышке d=35мм, в основании бокса d=24мм, боковые d=24мм и d=19мм. |  |  |
|  |  | Сальники | PG-13.5 и PG-16 |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от -60 до +60°С |  |  |
|  |  | Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  |  | Комплект поставки | Монтажная коробка - Крепежный комплект - Упаковочная тара |  |  |
|  |  | Цвет (согласно универсальной цветовой таблице RAL classic) | RAL 7024 муар |  |  |
| 4 | Видеокамера Тип 2 | Материал | Алюминиевый сплав |  | 25 |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Габариты | 195*126*42 мм |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  | Инфракрасная подсветка в режиме «ночь», не менее | 300 | м |  |
|  |  | Разрешение основного видеопотока по ширине, не менее | 3840 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение основного видеопотока по высоте, не менее | 2180 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение дополнительного видеопотока по ширине, не менее | 1280 | Пиксели |  |
|  |  | Разрешение дополнительного видеопотока по высоте, не менее | 720 | Пиксели |  |
|  |  | Трансляция нескольких потоков видео H.264, минимум | 3 | Поток |  |
|  |  | Протокол передачи видеоизображения | RTSP |  |  |
|  |  | Чувствительность в режиме «день» (цветное), не более | 0,05 | лк |  |
|  |  | Чувствительность в режиме «ночь» (ч/б), не более | 0,01 | лк |  |
|  |  | Вариофокальный объектив с возможностью дистанционного управления значением фокусного расстояния, нижнее значение, не более | 6,5 | мм |  |
|  |  | Вариофокальный объектив с возможностью дистанционного управления значением фокусного расстояния, верхнее значение не менее | 130 | мм |  |
|  |  | Цифровая система шумоподавления 3D DNR | Наличие | - |  |
|  |  | Компенсация фоновой засветки BLC, HLC | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола TCP/IP | Наличие |  |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола IP v6 | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола HTTP | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола RTSP | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола NTP | Наличие | - |  |
|  |  | Поддержка сетевого протокола ICMP | Наличие | - |  |
|  |  | Открытый платформонезависимый API интерфейс управления | Наличие | - |  |
|  |  | Соответствие спецификациям ONVIF | Наличие | - |  |
|  |  | Класс защищённости, не ниже | IP66 | класс |  |
|  |  | Грозозащита TVS, не менее | 8000 | В |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от – 30 до +60 | ⁰С |  |
|  |  | Дистанционное управление PTZ | Да |  |  |
|  |  | Диапазон поворота | 360 | Градусы |  |
|  |  | Диапазон наклона | -10 -90 | Градусы |  |
|  |  | Предустановки, не менее | 40 |  |  |
|  |  | Оптическое увеличение, не менее | X20 | кратность |  |
|  |  | Патрулирование, не менее | 4 | режимы |  |
|  |  | Функции ИИ | Захват людей, лиц, автомобилей и других транспортных средств |  |  |
|  |  | Вес, не более | 6,5 | кг |  |
| 5 | Монтажная коробка Тип 2 | Описание | Монтажная коробка для поворотных камер |  | 25 |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Отверстия | Входные отверстия: в крышке d=35мм, |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | от -60 до +60°С |  |  |
|  |  | Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  |  | Комплект поставки | Монтажная коробка - Крепежный комплект - Упаковочная тара |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  | Материал | Алюминиевый сплав |  |  |
| 6 | Кронштейн Тип 2 | Описание | Кронштейн на столб для поворотных камер |  | 25 |
|  |  | Материал | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Антикоррозийная защита | Наличие |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |

С целью оперативной замены, ремонта и дальнейшей эксплуатации видеокамер производитель или авторизованный центр производителя, должны располагаться на территории Краснодарского края и / или федеральной территории «Сириус».

Таблица 2. Требования к коммутационным шкафам ИВН

| № п/п | Наименование | Описание, характеристики, комплектация одной единицы | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутационный шкаф видеонаблюдения до 6 камер с ИБП | Порты для IP-камер: 10/100Base-Tx с разъемом RJ-45: 6 шт; количество портов с PoE: 6 шт; стандарт PoE: 802.3af/ 802.3at; поддержка Passive PoE; мощность на порт: до 60 Вт; бюджет мощности PoE для IP-камер: 160 Вт; расстояние передачи данных и PoE: до 100 м. Uplink порты 1000Base-X c разъемом SFP: 2 шт. Производительность коммутационная матрица: 5,2 Гбит/с; скорость коммутации: 10,65 Mpps; таблица МАС-адресов: 8К; буфер пакетов: 1 Мбит; MTU: 1522 байта. Управление Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNTP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал Встроенная грозозащита да; соответствует 4 классу ГОСТ Р 51317.4.5; максимальный импульс по линии питания: 4 кВ; максимальный импульс по линии Ethernet: 2 кВ; время импульса: 1/50 мкс. Питание напряжение питания: ~ 230В (от 187В до 253В); максимальная потребляемая мощность: не более 380Вт; потребляемая мощность (без PoE нагрузки; без обогрева отсека с АКБ): не более 10 Вт. Встроенный оптический кросс Корпус материал: пластик ABS; степень защиты от внешних воздействий: IP66; кабельные вводы: Физические параметры масса с АКБ: 23 кг; размеры (без учета кабельных вводов): 500 х 400 х 240 мм. Цвет (согласно универсальной цветовой таблице RAL classic) RAL 7024 муар Источник бесперебойного питания резервный режим работы при: полном отключении сетевого напряжения; перекосе фаз; тип аккумуляторных батарей: 12В, 12Ахч. Количество аккумуляторных батарей: 2. Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм – наличие Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм – наличие Патч-корд оптический LC-SC 1м – наличие Патч-корд оптический LC-SC 3м - наличие | 24 |
| 2 | Коммутационный шкаф видеонаблюдения до 8 камер | Порты для IP-камер - 10/100/1000Base-Tx с разъемом RJ-45: 8 шт; - количество портов с PoE: 8 шт; - стандарт PoE: 802.3af/ 802.3at; - поддержка Passive PoE; - мощность на порт: до 30 Вт; - бюджет мощности PoE для IP-камер: 160 Вт; - расстояние передачи данных и PoE: до 100 м. Uplink порты - 1000Base-X c разъемом SFP: 2 шт. Производительность - коммутационная матрица: 5,6 Гбит/с; - скорость коммутации: 11,47 Mpps; - таблица МАС-адресов: 8К; - буфер пакетов: 1 Мбит; - MTU: 1522 байта. Управление - Web-интерфейс (IPv4); - Telnet; - SNTP; - SNMP v1, v3; - SNMP Trap; - DHCP Client; - TFTP Client; - Syslog; - системный журнал Встроенная грозозащита - да; - соответствует 4 классу ГОСТ Р 51317.4.5; - максимальный импульс по линии питания: 4 кВ; - максимальный импульс по линии Ethernet: 2 кВ; - время импульса: 1/50 мкс. Питание - напряжение питания: ~ 230В (от 187В до 253В); - максимальная потребляемая мощность: не более 200Вт; - потребляемая мощность (без PoE нагрузки): не более 10 Вт. Встроенный оптический кросс Корпус - материал: пластик ABS; -Цвет: RAL 7024 муар. степень защиты от внешних воздействий: IP66; - кабельные вводы: Физические параметры - масса: 3,6 кг; - размеры (без учета кабельных вводов): 360 х 240 х 120 мм; Цвет - RAL 7024 муар (согласно универсальной цветовой таблице RAL classic) Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм – наличие Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм – наличие | 9 |

Приложение № 5

к Договору № _____________от ___________202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку Вспомогательного оборудования и выполнение Работ

по созданию системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус»

| № | Наименование | Технические характеристики | Производитель | Кол-во | Ед. измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Оборудование |  |  |  |  |  |  | Цена с НДС |  | Сумма, с НДС |  |
| 1 | Сервер приложений | СЕРВЕР ГРАВИТОН С2242И -1xG_C6248R-1xAH205W2- 4x32GD4-2x480GBDWPD1-1x2P10GSFP-1x2ST-1xPRMRC2x800W-3YEX | Гравитон | 2 | шт. | 1 619 080,91 |  | 3 238 161,82 |  |  |
| 2 | Сервер детектирования1 | СЕРВЕР ГРАВИТОН С2122ИВ -2xG6330-4x32GD4- 2x480GBDWPD1-2xA30-1x2P10GSFP-1xPRMRC-2x1600W-3YEX | Гравитон | 1 | шт. | 5 598 994,80 |  | 5 598 994,80 |  |  |
| 3 | Сервер детектирования2 | СЕРВЕР ГРАВИТОН С2122ИВ -2xG6330-4x32GD4- 2x480GBDWPD1-1xA30-1x2P10GSFP-1xPRMRC-2x1600W-3YEX | Гравитон | 1 | шт. | 3 969 562,80 |  | 3 969 562,80 |  |  |
| 4 | Комплект расширения сервера 1 | Жесткий диск SSD SAS 960Gb | Гравитон | 8 | шт. | 132 814,08 |  | 1 062 512,64 |  |  |
| 5 | Комплект расширения сервера 2 | Жесткий диск HDD 22Tb SAS | Гравитон | 104 | шт. | 103 299,84 |  | 10 743 183,36 |  |  |
| 6 | Контроллер | RAID Контроллер 9400-16i с комплектом кабелей |  | 13 | шт. | 29 001,23 |  | 377 015,99 |  |  |
| 7 | Трансивер | Трансивер SFP+, 10GBASE-SR, LC, mm, 850nm, 300m | FangHang | 4 | шт. | 2 745,00 |  | 10 980,00 |  |  |
| 8 | Патч-корд волоконно-оптический | Hyperline FC-9-LC-LC-UPC-10v | Hyperline | 4 | шт. | 1 372,50 |  | 5 490,00 |  |  |
| ИТОГО | 25 005 901,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Камера тип 1 | Камера наблюдения цифровая 5BBNR-550-P | ООО НИЦ "Технологии" | 75 | шт. | 114 528,72 |  | 8 589 654,00 |  |  |
| 9 | Монтажная коробка тип 1 | Монтажная коробка JB-01 | ООО НИЦ "Технологии" | 75 | шт. | 6 192,72 |  | 464 454,00 |  |  |
| 10 | Кронштейн тип 1 | Кронштейн на столб 360+1° BR/0201/7 для bullet-камеры | ООО НИЦ "Технологии" | 75 | шт. | 3 642,92 |  | 273 219,00 |  |  |
| 11 | Камера тип 2 | PNC-PTZ-8P8X20-H | Панокам | 25 | шт. | 383 385,00 |  | 9 584 625,00 |  |  |
| 12 | Монтажная коробка тип 2 | STB-K367 | Панокам | 25 | шт. | 7 676,85 |  | 191 921,25 |  |  |
| 13 | Кронштейн тип 2 | STB-K359 | Панокам | 25 | шт. | 6 063,40 |  | 151 585,00 |  |  |
| 14 | Коммутатор уличный | Коммутатор PSW-2G6F+UPS-Box | Tfortis | 24 | шт. | 112 005,76 |  | 2 688 138,24 |  |  |
| 15 | Коммутатор уличный | Коммутатор PSW-2G8F+UPS-Box | Tfortis | 9 | шт. | 119 444,10 |  | 1 074 996,90 |  |  |
| 16 | Кронштейн для коммутатора | ККС-2 | Tfortis | 33 | шт. | 6 956,44 |  | 229 562,52 |  |  |
| 17 | Модуль SFP | Модуль SFP TX 1310 нм, RX 1550 нм 20 км SC | НПП Русмодуль | 33 | шт. | 11 295,98 |  | 372 767,34 |  |  |
| 18 | Модуль SFP | Модуль SFP TX 1550 нм, RX 1310 нм 20 км SC | НПП Русмодуль | 33 | шт. | 11 295,98 |  | 372 767,34 |  |  |
| 19 | Патч-корд оптический | Патч-корд оптический LC-SC 1м | Hyperline | 33 | шт. | 152,50 |  | 5 032,50 |  |  |
| 20 | Патч-корд оптический | Патч-корд оптический SC-SC 3м | Hyperline | 33 | шт. | 358,68 |  | 11 836,44 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 010 559,53 |  |
| Лицензии на средства информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client for Linux (КС2) сеть № 21860 |  | Без НДС | 15 | шт. | 12 010,00 |  | 180 150,00 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 150,00 |  |
| 1.2 Работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СМР/ПНР вычислительного оборудования, серверов хранения данных, сетевого и коммутационного оборудования, шкафов микроЦОД | - | РЦР | 1 | Усл. Ед. | 426 573,00 |  | 426 573,00 |  |  |
| 2 | Работы по перенастройке на существующем оборудовании Заказчика, перекоммутация оборудования, настройка ЛУНов, настройка кластера виртуализации | - | РЦР | 1 | Усл. Ед. | 341 258,40 |  | 341 258,40 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 831, 40 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 964 442,34 |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 977 495,34 |  |

Приложение № 6

к Договору № _____________от ___________202_ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

ПОСТАВКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование обязательства | Дата начала исполнения обязательства | Дата окончания исполнения обязательства | Место выполнения Работ / место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по развитию сегмента системы видеонаблюдения в федеральной территории «Сириус» (Этап № 5) | с ___.06.2026 г. | 30.11.2026 г. (включительно) | В соответствии с Техническим заданием |
| 2 | Поставка Вспомогательного оборудования | с даты заключения Договора | до 30.09.2026 г. (включительно) | ФТ Сириус |

Приложение № 7

к Договору № _____________от ___________202_ г.

СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении права использования (Лицензии)

программного обеспечения

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - В настоящем Сублицензионном соглашении (далее также - Соглашение) наряду с терминами и определениями Договора используются следующие термины:

«Документация» – стандартная пользовательская документация, руководства и другие материалы, предоставляемые производителем ПО и имеющие отношение к ПО. Документация может содержаться на бумаге, ином материальном носителе или опубликована на веб-сайте производителя ПО в сети Интернет.

«Лицензия» – простая (неисключительная) лицензия на использование ПО, предоставляемая Сублицензиаром Сублицензиату по настоящему Соглашению и определяющая совокупность прав использования ПО Сублицензиатом.

«Сублицензиар»- Общество с ограниченной ответственностью «Ростелеком-Цифровые регионы» (ООО «Ростелеком-Цифровые регионы»).

«Сублицензиат» - Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»).

«Программное обеспечение», «ПО» – программное обеспечение/ программа для ЭВМ, указанная (указанные) в Спецификации (Приложения № 1 к Соглашению), Лицензию на использование которого (которых) Сублицензиар предоставляет Сублицензиату в соответствии с настоящим Соглашением, а также все обновления, предоставленные Сублицензиаром Сублицензиату.

«Правообладатель» - обладатель исключительного права на ПО в полном объеме.

- ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ГАРАНТИИ СУБЛИЦЕНЗИАРА

  - Сублицензиар предоставляет Сублицензиату на условиях, указанных в настоящем Соглашении, права на использование Программного обеспечения (Лицензию), указанного в спецификации (Приложение № 1 к Соглашению), за вознаграждение, уплачиваемое Сублицензиатом в соответствии с условиями Договора.

  - Лицензия передается Сублицензиату на весь срок действия исключительного права на ПО.

  - Сублицензиату предоставляется следующие права использования ПО:

    - право использования ПО в соответствии с его функциональным назначением, т.е. такое использование, которое является обычным для такого рода ПО в соответствии с Документацией;

    - право воспроизводить ПО на оборудовании для использования его в соответствии с условиями настоящего Соглашения, ограниченное правом инсталляции, копирования в целях запуска Программного обеспечения, если иные права использования Программного обеспечения не предусмотрены Документацией;

    - права, предоставляемые в силу закона – на основании ст. 12