Приложение №18

к Договору №___________ от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СМР. Установка средства коммерческого учета в ячейке ф. 144 ПС Шуя-2 (дог.ТП № 371032756 от 20.08.2025г.) Шуйский район, д. Остапово (свыше 670 кВт)

1. Основание выполнения работ.

1.1. Исполнение мероприятий сетевой организации по договору технологического присоединения к сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Ивэнерго» № 371032756 от 20.08.2025г.

2. Общие требования.

2.1. Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Ивэнерго» и энергопринимающих устройств Заказчика.

| Номер и дата контракта | Заказчик | Присоединяемый объект | Адрес | № проекта ТП | Район | Кадастровый номер земельного участка, на котором располагаются энергопринимающие устройства Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №371032756 от 20.08.2025г. | - | - | Шуйский район, д.Остапово | - | Шуйский | - |

2.2. Выполнение поставки, монтажных работ и пусконаладочных работ по установке средства коммерческого учета с трансформаторами тока в ячейке КРУ 10 кВ типа К-37 ф. 144 ПС Шуя-2, с учетом требований НТД, указанных в п.8 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ, в том числе НТД не указанных в данном ТЗ). Установку прибора учета и трансформаторов тока выполнить в соответствии с разработанным проектом филиала «Ивэнерго» ЭС-4852-32756/25-2026 (Приложение к настоящему ТЗ).

2.3. Основные требования к средству коммерческого учета.

| Наименование |  | Технические требования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и тип. |  | Счетчик многофункциональный для измерения и учета активной и реактивной электроэнергии типа СЭТ-4ТМ.03М.01* или ТЕ3000.03* или аналог* (аналог с характеристиками не хуже, чем у указанных типов счетчиков). *Конкретный тип счетчика согласовать с филиалом «Ивэнерго». |  |  |  |  |  |  |
| Область применения и назначение |  | Коммерческий учет электроэнергии с возможностью подключения к системе АСКУЭ и передачи данных на сервер |  |  |  |  |  |  |
| Наличие сертификации. |  |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| Наличие в государственном реестре средств измерений |  |  |  |  | Обязательно |  |  |  |
| ГОСТ или ТУ |  | ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21, ГОСТ 31819.23 |  |  |  |  |  |  |
| Совместимость с существующей системой учета электроэнергии. |  |  |  |  | ПО «Пирамида-сети» |  |  |  |
| Спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков (СПОДЭС) |  | Протоколы обмена данными по всем цифровым интерфейсам должны соответствовать стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС (СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |  |
| Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), в соответствии с Приложением 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 |  |  |  |  |  |  | 26.51.63.130 |  |
| Запоминающее устройство электросчетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - энергонезависимое, от встроенного источника питания. |  |  |  |  |  |  |
| обеспечивает хранение: | - запрограммированных параметров электросчетчика и данных учета при пропадании питания, - журнала событий электросчетчика с привязкой их по времени и дате, - профиля нагрузки с программируемой длительностью интервала интегрирования, - данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, - суточных значений показаний электросчетчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство индикации электросчетчика (дисплей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выводимая информация на русском языке, в том числе: |  | - текущие показания электросчетчика, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - текущий тариф, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - индикация работоспособного состояния электросчетчика, |  |  |  |  |  |  |
| особые требования |  | - наличие подсветки дисплея. |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение корректности и сохранности данных электросчетчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защита от несанкционированного доступа к данным учета и параметрам электросчетчика обеспечивается: |  | - на аппаратном уровне – электронная пломба корпуса и клеммной крышки, аппаратная блокировка, голограмма, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на программном уровне – пароль, |  |  |  |  |  |  |
| защита от воздействия магнитных полей различной природы на элементы прибора учета электроэнергии |  | - фиксация в журнале событий факта воздействия с указанием даты и времени начала и окончания события. |  |  |  |  |  |  |
| регистрация в журнале событий: |  | - дата и время вскрытия клеммной крышки, - дата и время вскрытия корпуса электросчетчика, - дата последнего перепрограммирования, - аварийные ситуации, - изменение направления тока в фазных проводах, - дата и время сверхнормативного магнитного воздействия, - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени, - изменение величины параметров качества электрической энергии, - отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях. |  |  |  |  |  |  |
| Функциональные возможности электросчетчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электросчетчик должен обеспечивать: | - контроль правильности подключения измерительных цепей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - самодиагностику состояния основных узлов, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за часовые интервалы времени, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - измерение электроэнергии нарастающим итогом в режиме многотарифности (тарифные зоны должны быть программируемые) в том числе с учетом потерь |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение качества электроэнергии (информативный параметр): Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры: |  | - установившееся отклонение напряжения, - отклонение частоты, - длительность провала напряжения, - глубина провала напряжения, - длительность перенапряжения, - напряжение по каждой фазе, - ток по каждой фазе, - активная, реактивная и полная мощности, коэффициент мощности (суммарно и по каждой фазе), - частота сети, |  |  |  |  |  |  |
| электросчетчик должен иметь: | - встроенный календарь, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - встроенные часы реального времени с возможностью автоматической коррекции, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оптический порт с протоколом обмена, соответствующим МЭК 61107, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные испытательные (дискретные) входы и выходы, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цифровые интерфейсы связи, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - возможность использовать дополнительные интерфейсы на сменных модулях: GSM, NBIoT, PLC, Ethernet, RF, CAN, LoRaWAN, ZigBee, DUAL SIM GSM/GPRS - согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) номинальный ток, А |  | Определить проектом |  |  |  |  |  |  |
| б) максимальный ток, А |  | Определить проектом |  |  |  |  |  |  |
| в) номинальное напряжение, В |  | 230/380 |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| активной не хуже |  | 0,5S |  |  |  |  |  |  |
| реактивной, не хуже |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| номинальная частота сети Гц |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Профили мощности нагрузки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программируемое время интегрирования, мин. |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 60 |
| глубина хранения каждого массива (при времени интегрирования 60 мин.) суток не менее |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| Точность хода встроенных часов с/сутки, не хуже |  |  |  |  |  |  |  | ±0,5 |
| Интерфейсы: | - RS-485, необходимость использования дополнительного интерфейса (GSM, NBIoT, PLC, Ethernet, RF, CAN, LoRaWAN, ZigBee, DUAL SIM GSM/GPRS) определить проектом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оптопорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дискретных выходов |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество дискретных входов |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  | - дискретные входы/выходы конфигурируемые, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - напряжение внутреннего питания дискретных входов/выходов 24В |  |  |  |  |  |  |
| Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, не более, ВА |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |
| Полная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью, не более, ВА |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Характеристики надёжности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранность данных при перерывах питания, лет: |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| внутренних часов, не менее |  |  |  | 10 (при питании от встроенной батареи). |  |  |  |  |
| Максимальный рабочий температурный диапазон |  | от -40°С до +60°С (в данном температурном диапазоне электросчетчик не должен терять ни одну из своих функций). |  |  |  |  |  |  |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| Средний срок службы, не менее, лет |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Межповерочный интервал, не менее, лет |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок, лет |  |  | не менее 5 |  |  |  |  |  |
| Наличие заводской документации |  |  | Паспорт (формуляр) с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке. Руководство по эксплуатации. |  |  |  |  |  |

2.4. Основные требования к трансформаторам тока.

Установку трансформаторов тока выполнить в каждой фазе.

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформаторов |  | ТЛМ-10 0,5 300/5 или аналог |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | Согласно технических характеристик трансформаторов тока типа ТЛМ-10 0,5 300/5 или аналога |
| Номинальный вторичный ток, А |  |  |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  |  |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | Согласно технических характеристик трансформаторов тока типа ТЛМ-10 0,5 300/5 или аналога |
|  | измерений, шт. |  |
|  | защиты, шт. |  |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета |  |
|  | измерений |  |
|  | защиты |  |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета |  |
|  | измерений |  |
|  | защиты |  |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | Согласно технических характеристик трансформаторов тока типа ТЛМ-10 0,5 300/5 или аналога |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | Литая |
| Тип внешней изоляции |  | Полимер |
| Требования к изоляция по ГОСТ 1516.3-96 |  | Нормальная, уровень «б»/«а» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Дополнительные условия (требования) |  |  |
| Длина, мм, не более |  | Согласно технических характеристик трансформаторов тока типа ТЛМ-10 0,5 300/5 или аналога |
| Ширина, мм, не более |  |  |
| Высота, мм, не более |  |  |
| Наличие продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России |  | Да, привести ссылку на позицию в реестре |
| Защита от несанкционированного доступа |  | Прозрачная клеммная крышка выводов вторичных цепей с возможностью опломбирования |

Общие требования к трансформаторам тока:

- средний срок службы не менее 30 лет;

- гарантийный срок не менее 5 лет;

- соответствие ГОСТ 7746-2015;

- внесение в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РФ, действительный сертификат/свидетельство об утверждении типа СИ;

- наличие сертификата;

- возможность надежного пломбирования выводов вторичной обмотки ТТ индикаторными наклейками или роторными пломбами с возможностью визуального контроля состояния опломбированных контактных соединений с измерительными цепями (наличие прозрачных защитных крышек с проушинами под пломбировочную леску);

- наличие действующего свидетельства о поверке.

3. Требования к проведению работ.

3.1. Последовательность проведения работ:

3.1.1. Подготовительные работы и поставка оборудования.

3.1.2. Проведение монтажных работ.

3.1.3. Проведение пусконаладочных работ.

3.2. Основные требования при производстве работ:

3.2.1. Комплектация материалами, необходимыми для выполнения работ.

3.2.2. Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

3.2.3. Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства работ (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

3.2.4. Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе производства работ.

3.2.5. При необходимости оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику.

3.2.6. После утверждения Заказчиком исполнительной документации, подготовить и передать Заказчику в электронном виде в формате PDF в полном объёме утверждённую Заказчиком исполнительную документацию.

3.2.7. Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

4. Требования к подрядной организации.

Подрядная организация должна быть членом саморегулируемой организации в области строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на монтажные работы и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

5.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора; окончание – 24.07.2026 г.

Монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

7. Меры предоставления национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

Меры предоставления национального режима (запрет, ограничение, преимущество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» в отношении указанных в настоящем ТЗ товаров, работ, услуг следующие.

| № п.п | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | 43.21.10.210 | Не применяется |
| 2 | 43.21.10.290 | Не применяется |

8. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проведению работ.

- ПУЭ (действующее издание).

- ПТЭ (действующее издание).

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- ГОСТ Р 51583 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения».

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети».

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования».

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети».

- ГОСТ Р 21.101. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Методические указания «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/08-01/2023.

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Регламент «Реализация инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ» РГ ЦА БП 19/05-05/2023.

- Методические указания «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/09-065/2024.

- Методические указания «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/10-01/2023.

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации, в т.ч. включенными Единый реестр нормативно-технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024 № 89 с актуальными изменениями, размещённого на сайте ПАО «Россети».

Приложение к ТЗ: Проект ЭС-4852-32756/25-2026.

| ЗАКАЗЧИК: Зам. директора по инвестиционной деятельности Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Ивэнерго" _____________________ Д.Н. Калашников « ____ » ______________ 2026 г. М.П. | ПОДРЯДЧИК: ___________________________ ___________________________ __________________/__________/ «______»_______________2026г. М.П. |
| --- | --- |