Технические требования

«ОКПД2  22.21.21.110

Поставка оболочки ОГ 6.2*2.5

для нужд Волжского филиала»

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 22.21.21.110 Поставка  Оболочка ОГ 6.2*2.5для нужд Волжского филиала»  (далее — Продукция)

#### Цель использования закупаемой продукции:

#### Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора № 1050-237-2023/1-Рем-2023-ВолГЭС от 03.11.2023 года "работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС"" заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским  филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оболочка ОГ 6.2*2.5 | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оболочка ОГ 6.2*2.5 | С даты подписания договора | Не позднее 31.08.2026г. |
| *сроки установлены согласно требованиям договора подряда указанного в п.1.3 |  |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: позиция № 1-3 Таблицы 1.1:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1. Оболочка ОГ 6.2*2.5 |  |  |
| 1.1 | Назначение | защита масла в трансформаторах от окисления и увлажнения |
| 1.11 | Работа при температурном режим рабочей среды (масла) от минус 60°С до плюс 85°С | да |
| 1.12 | Материал оболочки | маслостойкой, прорезиненной ткани. |
| 1.13 | Свойства: | эластичная прямоугольной формы гибкая, надуваемая. |
| 1.14 | Дополнительно | петли для фиксации её в расширителе трансформатора и отверстие для герметичного присоединения к расширителю и пропуска маслоуказателя. |
| 1.15 | Средний срок службы защитной оболочки | 10 лет. |
| 1.16 | Эскиз(чертеж) оболочки | В приложении к ТТ |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 4.1 | Гарантия, не менее | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Паспорт; сертификат качества; Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке); Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 6.1 | Место поставки | 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС». |
| 6.2 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |
| 6.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 7.1 | Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |