Приложение №4

к Приглашению

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

_________________ И.А. Седанов

«____» ______________ 2026 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

по установке новых кондиционеров и сплит-систем

(лот 3000781, КВД 7)

Код и наименование по ОКПД-2: 43.22.12.150 «Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах».

- Общая часть.

  - Оказание услуг по установке новых кондиционеров и сплит-систем на объектах Заказчика – филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», проводится с целью создания оптимального микроклиматического условия на рабочих местах сотрудникам филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» в жаркое время года в соответствии гигиеническими требованиями, предъявляемыми к микроклимату производственных и административных помещений, а также для обеспечения безаварийной и бесперебойной работы серверного, технологического и телекоммуникационного оборудования в период высоких температур.

  - Оказание услуг по установке новых кондиционеров и сплит-систем (далее по тексту – климатическое оборудование) осуществляется на объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» расположенных на территории Тамбовской области: в административных, служебных, производственных и складских помещениях, в электроустановках и ЯТС на подстанциях.

- Основные требования.

  - Исполнитель обязан произвести обследование мест установки внутренних и внешних блоков климатического оборудования совместно с представителем Заказчика. Согласовать на планах помещений места расположения и крепления внешних и внутренних блоков климатического оборудования; места прокладки трассы трубопроводов, силовых кабелей и точки подключения; а также места проделки отверстий, в том числе сквозных, для прокладки в них магистралей, инженерных коммуникаций и установки различного вида крепежей и кронштейнов. Внутренний блок климатического оборудования должен устанавливаться с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Расположение внешнего блока климатического оборудования не должно нарушать архитектурный облик здания. Установка внешних и внутренних блоков осуществляется строго по уровню и в удобном, для последующего сервисного обслуживания, месте. При установке внешних блоков на поверхности (крыши и т.д.) применяются дополнительные подставки. Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам. Исполнитель должен предусмотреть длину всех необходимых коммуникаций, в том числе, но не ограничиваясь: трубопровода, термофлекса, гофры, силового кабеля с вилкой и автоматическим выключателем защиты, дренажа, кабель-канала, короба; различный монтажный комплект, а также все расходные материалы и комплектующие к системам кондиционирования, требующиеся для монтажа, пуско-наладочных работ и функционирования климатического оборудования. Все соединительные трубопроводы между внутренним и внешним блоком климатического оборудования изолируются термофлексовыми трубками и укладываются в монтажные пластиковые короба или кабель-каналы белового цвета.

  - Исполнитель обеспечивает транспортировку расходного материала, электротехнического инструмента и монтажной бригады непосредственно к месту установки климатического оборудования, а также их подъём, совместно с климатическим оборудованием, к месту проведения работ, в том числе с использованием специальной автомобильной техники (например – автогидроподъёмника) или с привлечением «промышленных альпинистов». Используемые электротехнические инструменты и расходные материалы должны быть сертифицированы в установленном порядке и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами. Исполнитель должен иметь свидетельство о допуске к работе, категорию по электробезопасности не ниже 3-ей (до 1 000 В), удостоверение рабочего в люльке автогидроподъёмника, действующие лицензии на виды деятельности, связанные с оказанием услуг по установке и гарантийному обслуживанию климатического оборудования. Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал с действующей (законной) регистрацией на территории РФ, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы. При оказании услуг по установке климатического оборудования обязательное использование персоналом Исполнителя средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, СИЗ рук и глаз).

  - Услуги оказываются в условиях действующего объекта, без остановки рабочего процесса. Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Исполнителя и, при необходимости, отключение ремонтируемых объектов и подготовку рабочего места. Соблюдение Исполнителем санитарно-гигиенического режима при оказании Услуг; общих правил безопасности, установленных для различных видов выполняемых работ в процессе оказания Услуг; требований охраны труда, пожарной и экологической безопасностей; действующих на предприятии Заказчика внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, положений, инструкций, а также требований руководства Заказчика, относящиеся к предмету оказываемых Услуг и не противоречащие законодательству РФ, - являются обязательным и существенным условием для Заказчика.

Учитывая режимный характер объектов, Исполнитель, до начала оказания Услуг, предоставляет Заказчику, оформленное на своём фирменном бланке и адресованное на имя директора Заказчика, письмо на организацию допуска командированного персонала, который будет задействован на объектах, для оформления пропусков на допуск с указанием:

- фамилии, имени, отчества, паспортных данных, наличие / отсутствие двойного гражданства, должностей, групп по электробезопасности - ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего, членов бригады; а при выполнении работ на высоте в письме необходимо дополнительно указать Ф.И.О.: выдающего наряд на работы на высоте, ответственного руководителя работ на высоте, ответственного исполнителя работ на высоте, а также лиц, имеющих допуск к работам на высоте / верхолазным работам. Водитель-машинист, управляющий спецтехникой, должен иметь при себе удостоверение об обучении по соответствующему направлению и группу по электробезопасности не ниже II (второй);

- регистрационные данные автотранспорта Исполнителя для входа и / или въезда на территорию Заказчика, в установленном Заказчиком порядке.

Исполнитель имеет право самостоятельно определять способы оказания порученных ему услуг и численность необходимого для этого персонала.

Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком предварительный график посещения объектов.

Исполнитель, в момент нахождения на территории Заказчика, должен строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения различных заболеваний; пользоваться и правильно применять средства индивидуальной защиты, одноразовые маски, одноразовые перчатки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства.

Услуги Исполнитель оказывает в присутствии ответственного лица от Заказчика, который подтверждает фактическое выполнение работ (этапа работ) на данном объекте, и для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе оказания услуг.

  - В процессе установки климатического оборудования выполняются следующие операции:

- крепление внешнего и внутреннего блоков климатического оборудования;

- пробивка отверстий в стене;

- монтаж фреоновых трубопроводов (в том числе в коробе);

- монтаж электрического кабеля (в том числе в коробе);

- установка автоматов защиты, подключения к действующей электросети;

- удаление воздуха и влаги из фреоновых трубопроводов системы охлаждения с использованием вакуумного насоса;

- дозаправка или спуск хладагента;

- тестовый запуск климатического оборудования в присутствии представителя Заказчика.

При установке внутреннего блока климатического оборудования в помещении Заказчика и при проделывании отверстий улавливание пыли осуществляется строительным пылесосом. Пылесос для удаления пыли при установке климатического оборудования предоставляется Исполнителем. По завершению установки климатического оборудования отходы, упаковочный материала от оборудования и расходного материала и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке, выносу и вывозу Исполнителем за свой счёт.

Подключение климатического оборудования к действующей системе внутреннего электроснабжения здания осуществляет Исполнитель своим персоналом, инструментом, расходным материалом и за свой счёт в присутствии Заказчика. В случае выявления нарушений в работе системы внутреннего электроснабжения здания (в целом, либо составляющих её частей или оборудования по отдельности), по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, Исполнитель проводит ремонтно-восстановительные работы по устранению выявленных нарушений, и приводит систему внутреннего электроснабжения здания (в целом, либо составляющие её части или оборудование по отдельности) в полное рабочее состояние за свой счёт.

Сварочные и другие огнеопасные работы, проводимые Исполнителем, выполняются в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ, учитывающими особенности пожарной опасности на электроустановках.

Ответственность за технику безопасности, пожарную безопасность и экологическую безопасность при проведении всех видов работ, в процессе оказания услуг, возлагаются на Исполнителя.

- По окончанию оказания услуг (этапа работ) на каждом объекте Исполнитель предъявляет смонтированное оборудование представителю Заказчика. После запуска смонтируемого климатического оборудования его работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление климатического оборудования, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится дозаправка или стравливание хладагента.

- Гарантия на установку климатического оборудования, поставляемые  комплектующие и запасные части, должна распространяться не менее чем на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания финансовых документов. Запасные части, устанавливаемые при монтаже климатического оборудования или взамен неисправных в течение гарантийного периода, должны быть произведены или сертифицированы производителем климатического оборудования. Исполнитель должен за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае появления дефекта до истечения гарантийного срока Исполнитель обязан направить своего представителя (сотрудника сервисной службы) для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Исполнитель гарантирует принятие мер по устранению любых неисправностей в работе климатического оборудования в течение 6 (шести) часов (без учета выходных и праздничных дней) с момента обращения Заказчика (в письменной или устной форме). В случае необходимости доставки климатического оборудования в сервисный центр или его замены на исправный, эту доставку обеспечивает Исполнитель, и он же оплачивает все транспортные и погрузо-разгрузочные расходы, а также осуществляет демонтажно-монтажные работы за свой счёт.

- Исполнитель подготавливает и передаёт Заказчику техническую и финансовую документацию по адресу: г.Тамбов, Моршанское шоссе, д.23.

Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком и Исполнителем.

- Основание для проведения работ и нормативно-технические документы, определяющие требования к оказанию услуг.

Оказание услуг по установке систем кондиционирования выполнить в соответствии с требованиями и рекомендациями:

- СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (СНиП 41-01-2003), утверждённый приказом Минстроя РФ от 30.12.2020 №921/пр (редакция от 30.09.2024);

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30.12.2022);

- завода-изготовителя климатического оборудования;

- настоящего технического задания.

- Расчёт стоимости услуг по единичным расценкам, перечень и место установки климатического оборудования.

Исполнитель должен предложить единичные расценки с учётом моделей климатического оборудования и территориального расположения возможного места их установки (согласно нижеприведённой таблице), при этом необходимо учесть:

- длину трассы: не более 5 (пяти) метров;

- этажность зданий: не более 4 (четырёх) этажей;

- использование специальной автомобильной техники (автогидроподъёмника) или многоярусных каркасных конструкций (строительные леса, вышек-тура и т.п.);

- декоративное оформление трассы внутреннего блока в кабель-канал (в том числе с использованием стыкующих и финишных элементов кабель-канала) белого цвета;

- установку одного комплекта климатического оборудования в один рабочий день;

- доставка климатического оборудования на объект установки производится силами Заказчика;

- комплектация: внутренний и внешний блоки, пульт дистанционного управления.

Таблица расчёта стоимости оказания услуг по единичным расценкам

| Территориальное расположение (округ) | Установка новых кондиционеров и сплит-систем, руб., без учёта НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сплит- система Thermex Finch 7 | Сплит- система Thermex Finch 9 | Сплит- система IFFALCON F1 INV 12 | Сплит-система Shuft Berg SFTO 12HN1-24Y | Сплит-система Ballu Floor Standing BFS-60HN1 |
| г.Тамбов |  |  |  |  |  |
| Тамбовский |  |  |  |  |  |
| г.Котовск |  |  |  |  |  |
| Бондарский |  |  |  |  |  |
| Гавриловский |  |  |  |  |  |
| Жердевский |  |  |  |  |  |
| Знаменский |  |  |  |  |  |
| Инжавинский |  |  |  |  |  |
| Кирсановский |  |  |  |  |  |
| Мичуринский |  |  |  |  |  |
| Мордовский |  |  |  |  |  |
| Моршанский |  |  |  |  |  |
| Мучкапский |  |  |  |  |  |
| Никифоровский |  |  |  |  |  |
| Первомайский |  |  |  |  |  |
| Петровский |  |  |  |  |  |
| Пичаевский |  |  |  |  |  |
| Рассказовский |  |  |  |  |  |
| Ржаксинский |  |  |  |  |  |
| Сампурский |  |  |  |  |  |
| Сосновский |  |  |  |  |  |
| Староюрьевский |  |  |  |  |  |
| Токарёвский |  |  |  |  |  |
| Уваровский |  |  |  |  |  |
| Умётский |  |  |  |  |  |

Отдельной строкой Исполнитель обязан сообщить:

- о применении налогового режима;

- о ставке НДС;

- о субъекте МСП.

- Сроки оказания услуг.

Период оказания Услуг: с даты заключения договора – по декабрь 2026 года.

Сроки оказания Услуг: начало: с даты заключения договора.

окончание: не позднее «28» декабря 2026 г.

Временной период оказания Услуг (время нахождения Исполнителя на объектах Заказчика):

- рабочие дни, кроме рабочей пятницы и любого рабочего предпраздничного дня, с 08:00 до 17:00;

- в рабочую пятницу и любой рабочий предпраздничный день (кроме предпраздничной рабочей пятницы) с 08:00 до 16:00;

- в пятницу, являющейся рабочим предпраздничным днём, с 08:00 до 15:00;

- перерыв с 12:00 до 12:48.

Начальник

административно-хозяйственного отдела

управления делами филиала                                                                                   И.Л. Олиферовский