Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.14.11.000 Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДГУ в 2027-2028 году»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг 	5

1.4.	Существующее положение 	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	12

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Заказчик | Акционерное общество «Сервисная компания РусГидро» (АО«СК РусГидро») |
| --- | --- |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную Исполнителем и Заказчиком оплату |
| ИС | Инженерная система - комплекс систем оборудования и трубопроводов, обеспечивающих благоприятные условия труда работников организации и необходимые климатические условия для функционирования технологического процесса и оборудования, включающий системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) газоснабжения и пожаротушения, рабочие чертежи систем автоматизации, которых объединяются в один основной комплект. |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| ТО | Техническое обслуживание - комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при его использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании |
| Оборудование | Совокупность изделий, механизмов, машин, устройств, приборов |
| ТТ | Техническое требование |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.14.11.000 Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДГУ на 2027-2028 год»

#### Цель оказания услуг

    - Целью оказания услуг по техническому обслуживанию дизельно-генераторных установок является обеспечение бесперебойной работы оборудования, поддержание его в исправном состоянии, продление срока службы и минимизация рисков отказов. Это включает регулярные проверки, диагностику, замену изношенных деталей, проведение необходимых ремонтных работ и соблюдение всех требований безопасности и эффективности эксплуатации.

#### Существующее положение

    - Порядок оказания услуг: круглосуточно в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ и условиями Договора, в объеме, установленном настоящими техническими требованиями.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Административное здание с прилегающей территорией | В соответствии с п.п. 1.4 проекта Договора | Системы резервного питания | Объект Заказчика является зданием с ограниченным допуском. Проход осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - На этапе заключения Договора специалисты Исполнителя могут ознакомиться с обслуживаемыми объектами. Для ознакомления Исполнителю необходимо согласовать время посещения. Координаты ответственных специалистов Заказчика будут предоставлены Исполнителю на этапе заключения договора.

    - Контроль соблюдения сроков, качества и объема услуг, оказываемых Исполнителем, осуществляет Заказчик, либо привлеченное Заказчиком третье лицо.

#### Иные требования и сведения общего характера

    - Исполнитель обязан иметь в наличии все необходимые запасные части, инструменты и материалы, предназначенные для обеспечения технического обслуживания дизельно-генераторных установок на протяжении всего периода оказания услуг.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДГУ (ТО-1) | неделя | 42 |
|  | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДГУ (ТО-2) | месяц | 13 |
|  | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДГУ (ТО-3) | полугодие | 1 |
|  | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДГУ (ТО-4) | год | 1 |

*Информация об объеме оказываемых услуг является ориентировочной и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема услуг. Указание количества не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях. Все дополнительные услуги, которые не входят в Приложение №2 к данным Техническим требованиям, согласовываются с куратором договора.

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДГУ | С даты подписания Договора | До 31.03.2028 |

#### Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДГУ

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе соблюдение норм, законов и правил нормативно-технических документов: • Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 25.12.2023 № 665-ФЗ) • Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. от 21.11.2022 № 453-ФЗ); • Федеральный закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 25.10.2024 № 349-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 13.06.2023 № 240-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 08.08.2024 № 190-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 25.12.2023 № 653-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ); • Федеральный закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 26.12.2024 № 485-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ); • Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.2023); • Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в ред. от 04.12.2024 № 1709); • Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (в ред. от 30.11.2021 № 2130); • Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. от 25.11.2021 № 2033); • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (в ред. от 12.01.2015 № 2н); • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в ред. от 20.12.2018 № 826н); • ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»; • ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; • ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; • ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»; • ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; • ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; • ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»; • ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия»; • ГОСТ Р 57582-2017 «Услуги профессиональной уборки. Клининговые услуги. Система оценки качества организаций профессиональной уборки»; • ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования»; • ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические требования»; • ГОСТ 28546-2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия»; • ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия»; • СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; • СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; • СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; • Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; • Правила устройства электроустановок (ПУЭ); • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; • Правила учета электрической энергии от 24.10.1996 № 1182; • СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; • СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; Если перечень документов, указанный выше, заменен (изменен), то при использовании следует руководствоваться действующими версиями законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации, действующей на этапе исполнения договора. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Персонал Исполнителя должен сопровождать все работы/услуги по техническому обслуживанию ДГУ, среднему и капитальному ремонтам оборудования, по приемке оборудования из ремонта, по вводу нового оборудования в эксплуатацию, осуществляемые на Объектах третьими лицами |  |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Ответственность за нарушение техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг, в размере возмещения реального ущерба, определенного силами экспертной организации, привлеченной Заказчиком, лежит на Исполнителе |  | Согласие с требованием |  |
|  | Заказчик оставляет за собой право привлекать иные, кроме Исполнителя, организации для оказания услуг, не предусмотренных в Технических требованиях, с разграничением зон ответственности между Заказчиком, Исполнителем и привлеченными Заказчиком организациями |  | Согласие с требованием |  |
| 1.2.3. | К моменту начала оказания услуг Исполнитель должен обеспечить наличие страхования гражданской ответственности исполнителей услуг на весь период действия договора. Должна быть предусмотрена страховая защита при наступлении страховых случаев по следующим рискам причинение вреда жизни или здоровью третьих лиц; причинение вреда имуществу третьих лиц. Подтверждается предоставлением копии полиса страхования гражданской ответственности и/или иным документом, подтверждающим наличие страхования гражданской ответственности Исполнителя на этапе заключения договора к началу оказания услуг по договору |  | Согласие с требованием |  |
| 1.2.4. | Наличие внутренней «Системы управления охраной труда (СУОТ)» с целью недопущения несчастных случаев на производстве на основании ст. 209-212 Трудового кодекса РФ. Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Одним из элементов системы управления охраной труда является управление профессиональными рисками, который представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. Соответствие установленному требованию подтверждается на этапе заключения договора копией положения о системе управления охраной труда и/или копией приказа об утверждении положения о системе управления охраной труда (и/или иным документом, подтверждающим создание и функционирование системы управления охраной труда) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Привлекаемые к оказанию услуг работники должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством, а также иметь соответствующую квалификацию. Работающий с инженерными системами, электрооборудованием, автоматизированными системами дистанционного контроля, автоматической диагностики и управления ИС для осуществления постоянного мониторинга состояния оборудования ИС персонал должен иметь опыт работы по специальности не менее 5 (пяти) лет. Работники должны иметь документы, подтверждающие соответствующие опыт и квалификацию. Подтверждающие опыт и квалификацию документы работников предоставляются Заказчику не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора |  | Согласие с требованием |  |
|  | Исполнитель до даты начала оказания услуг, должен обеспечить прохождение персоналом предварительного и периодического медицинского осмотра, а также представить Заказчику заверенные Исполнителем копии справок о прохождении медицинского осмотра персоналом |  | Согласие с требованием |  |
|  | В процессе оказания услуг Исполнитель должен обеспечить присутствие на Объектах персонала в количестве, необходимом для качественного и своевременного исполнения своих обязательств, в том числе на период отпусков, болезней, командировок, учебы и т.п. При необходимости Исполнитель должен согласовать с Заказчиком кандидатуры ответственных работников, присутствующих на Объектах |  | Согласие с требованием |  |
|  | Персонал, привлекаемый к обслуживанию: должен иметь специализированную одежду и обувь одинаковую для всех работников с наличием корпоративного идентификатора (типа бейдж) с указанием ФИО и должности (напечатанным шрифтом), предварительно согласованную с Заказчиком с учетом сезонности оказания услуг, до даты начала оказания услуг; должен иметь чистый, опрятный внешний вид, отсутствие неприятных запахов у персонала (алкоголь, грязная одежда, не соблюдение личной гигиены) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Перед началом оказания услуг работники Исполнителя должны пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с записью в журналах инструктажа. В течение всего срока оказания услуг проходить специальный и периодический инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с записью в журналах инструктажа |  | Согласие с требованием |  |
|  | При оказании услуг работники Исполнителя должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с требованиями ст. 212, 221 ТК РФ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Доступ персонала Исполнителя на Объекты осуществляется в соответствии со следующими мероприятиями и требованиями: соблюдение требований внутриобъектового пропускного режима на территории Заказчика; письмо о допуске работников на территорию необходимо предоставить за 7 (семь) календарных дней до начала производства работ (приложить копии паспортов работников Исполнителя) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Исполнитель обязан за свой счет заменить любого работника из числа персонала Исполнителя или персонала, привлекаемого Исполнителем квалифицированным специалистом, в срок не более 2-х часов с момента получения требования Заказчика в следующих случаях: появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; нарушение трудового распорядка; несоответствие квалификации работника при оказании услуг требованиям, предъявляемым к квалификации при оказании определенного вида услуг; нарушение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также правил охраны труда (правил безопасности), которое может угрожать здоровью; выявления факта хищения и иных противоправных действий |  | Согласие с требованием |  |
|  | Все работники, привлекаемые к оказанию услуг, должны иметь гражданство РФ в соответствии с требованиями внутриобъектового пропускного режима на территории Заказчика |  | Согласие с требованием |  |
|  | Персонал Исполнителя должен знать принципы работы, управления и эксплуатации обслуживаемого оборудования Заказчика, обязан изучить новое оборудование до момента ввода его в эксплуатацию (в случае его ввода) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результатом технического обслуживания является: бесперебойная работа инженерных систем, отсутствие нарушений и прерываний производственного процесса на Объектах Заказчика, отсутствие нарушений требований государственных надзорных организаций |  | Согласие с требованием |  |
|  | Ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки услуг за истекший отчетный период по форме Приложения № 3 Технических требований |  | Согласие с требованием |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Для передачи оперативной информации Исполнитель обязан обеспечить персонал, оказывающий услуги, мобильной связью. Номера мобильных телефонов всех работников должны быть переданы уполномоченным представителям Заказчика |  | Согласие с требованием |  |
|  | Гарантийный срок на оказанные Услуги по Акту об оказании комплекса услуг составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания указанного акта. В течение Гарантийного срока Исполнитель обязуется сохранять Гарантированные показатели, возможность эксплуатации Результата Услуг в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Услуг, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Результата Услуг, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику |  | Согласие с требованием |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме № 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

# Приложения

Приложение № 1. Перечень и состав инженерных систем.

Приложение № 2. Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию

Приложение № 3. Форма Акта сдачи-приемки услуг

# Приложение № 1

к Техническим требованиям

# Перечень и состав инженерных систем

- Общие требования

  - В перечне оборудования перечислены узловые элементы ДГУ и оборудование без указания деталей и составных частей.

- Перечень инженерных систем, подлежащих техническому обслуживанию на Объекте

- Таблица 1. Система гарантированного электроснабжения 0,4 кВ

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Модель | Кол-во, м/шт./компл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнерная дизельная электростанция (КДЭС), исполнение на шасси: |  |  |  |
| 1.1. | Дизельный двигатель внутреннего сгорания | Mitsubishi | S16R2-PTAW | 1 |
| 1.2. | Синхронный генератор | Leroy-Somer | LSA 52.3 L12 | 1 |
| 1.3. | Контейнер на шасси | - | БКС-1 «Север» | 1 |
| 1.4. | Заземляющее устройство КДЭС на базе горячеоцинкованных изделий с вертикальными заземлителями 2х3 м | ДКС | Jupiter NE1202 NE1304 NE1302 | 1 |

# Приложение № 2

к Техническим требованиям

# Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию инженерных систем Объекта

- Общие обязанности Исполнителя.

  - Под техническим обслуживанием ИС понимается комплекс мероприятий по поддержанию исправного и работоспособного состояния инженерных систем.

  - Услуги по техническому обслуживанию ДГУ оказываются в соответствии с Таблицей 6 Технических требований.

  - Исполнитель отвечает за качество производимых работ, качество используемых материалов и комплектующих. При этом Исполнитель обязуется использовать при производстве работ только те материалы и комплектующие, которые прошли соответствующую сертификацию, не запрещены к использованию.

- Мероприятия по техническому обслуживанию ДГУ включают в себя:

  - Все расходы по техническому обслуживанию, в том числе: расходы на диагностику, оборудование, инструмент и расходные материалы Исполнитель берет на себя.

  - Поддержание необходимого количества расходных материалов, инструмента и приспособлений, требуемых для проведения полного ТО, а так же устранения неисправностей, возникших в период эксплуатации.

  - Поддержание необходимого аварийного ремонтного запаса.

  - Оказание услуг по обслуживанию ДГУ без нарушения производственного процесса и режима на Объекте Заказчика.

- 3. Техническое обслуживание и аварийный ремонт оборудования

- Таблица 1. Периодичность проведения работ

| Перечень оборудования | Перечень работ | Периодичность проведения работ* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | Мелкий ремонт при проведении обслуживания либо по факту обнаружения неисправности |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Система гарантированного электроснабжения 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| КДЭС: - ДВС Mitsubishi; - Генератор Leroy-Somer; - контейнер на шасси БКС-1 «Север»; - заземляющее устройство КДЭС | Внешний осмотр | + |  |  |  | + |
|  | Ведение эксплуатационной документации | + |  |  |  | + |
|  | Проверка температуры в контейнере и работы систем охлаждения | + |  |  |  | + |
|  | Очистка от пыли и загрязнений |  | + |  |  | + |
|  | На остановленной КДЭС (в резерве): - Визуальный (органолептический) осмотр всех элементов КДЭС; - Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей; - Проверка зарядного устройства АКБ; - Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя; - Проверка уровня охлаждающей жидкости; - Проверка уровня топлива в баках (не менее 80% номинальной ёмкости); - Проверка систем подогрева картера, охлаждающей жидкости, топливных баков. | + |  |  |  | + |
|  | На остановленной КДЭС (в резерве): - Проверка аккумуляторной батареи (напряжение, уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм). | + |  |  |  | + |
|  | На остановленной КДЭС (в резерве): - Объём еженедельных работ (ТО-1) на остановленной КДЭС (в резерве); - Проверка натяжения и состояния приводного ремня; - Проверка креплений генераторной установки и ее опор; - Проверка состояния системы охлаждения КДЭС (чистота радиаторов, исправность вентиляции контейнера и т.п.); - Проверка состояния воздушного фильтра; - Проверка состояния топливной системы и топливного фильтра; - Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (при наличии); - Проверка трубки вентиляции картера двигателя. Пробный пуск и работа КДЭС на холостом ходу в течение 40 мин.: - Контроль температурного и вибрационного режимов КДЭС; - Проверка давления масла в системе смазки двигателя; - Проверка системы отвода и очистки выхлопных газов; - Контроль электрических параметров генератора. |  | + |  |  | + |
|  | На остановленной КДЭС (в резерве): - Объём ежемесячных работ (ТО-2) на остановленной КДЭС (в резерве); - Проверка работы цепей автоматики, включая АВР; - Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства КДЭС ответственным за электрохозяйство. Пробный пуск и работа КДЭС под эквивалентной нагрузкой в течение 40 мин. (с применением нагрузочных модулей (реостата) 50% номинала КДЭС – 20 мин., 100% номинала КДЭС – 20 мин.): - Контроль температурного и вибрационного режимов КДЭС; - Контроль функционирования систем снижения шума (в том числе органолептический) - Проверка давления масла в системе смазки двигателя; - Проверка системы отвода и очистки выхлопных газов; - Контроль электрических параметров генератора. |  |  | + |  | + |
|  | На остановленной КДЭС (в резерве): - Полный объём полугодового обслуживания (ТО-3), а также после проведения пробного пуска с эквивалентной нагрузкой: - Замена топливных фильтров (фильтрующих элементов); - Замена масла; - Замена масляных фильтров (фильтрующих элементов); - Замена воздушного фильтра; - Замена антифриза; - Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока; - Измерение параметров заземляющего устройства КДЭС в соответствии с нормами испытания электрооборудования. |  |  |  | + | + |
|  | Ремонт, замена в целом или отдельных элементов вышедшего из строя оборудования |  |  |  |  | + |
|  | Поддержание уровня дизельного топлива в баках не менее 80% ёмкости, дозаправка сезонным дизельным топливом в соответствии с температурными условиями: летним дизельным топливом при положительных температурах наружного воздуха, зимним дизельным топливом класса 2 (до -30 °C) при отрицательных температурах или арктическим дизельным топливом при экстремально низких температурах наружного воздуха (ниже -30 °C). | + |  |  |  | + |
|  | Полная замена дизельного топлива в баках (вне зависимости от текущего уровня) на зимнее дизельное топливо класса 2 не старше 6 месяцев – не реже 1 (одного) раза в 30 месяцев |  |  | + |  | + |

*

| Периодичность проведения работ: ТО-1 – еженедельное ТО-2 – ежемесячное ТО-3 – полугодовое ТО-4 – ежегодное | В состав работ не входит: - капитальный и средний ремонт инженерных систем; - ремонт, связанный с заменой узлов и деталей; - форс-мажорных случаев; - аварий (повреждений), возникших по вине Заказчика или третьих лиц. |
| --- | --- |

# Приложение № 3

к Техническим требованиям

# ФОРМА Акта сдачи-приемки услуг

Акт сдачи-приемки услуг №___

по Договору № ______ от «____» ________________ 20___г.

Наименование услуг: _________________________________________________________

Место оказания услуг: ________________________________________________________

Общая стоимость услуг по Договору: ___________________________________________

Исполнителем переданы Заказчику следующие документы (проект, отчет, заключение и т.д. с указанием количества оригиналов/копий, на каком носителе, в каком формате)

_____________________________________________________________________________

Причитается к уплате Исполнителю по данному Акту: _____________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование услуг | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |
| Раздел 2. |  |  |
| Раздел 3. |  |  |
|  | Итого |  |
|  | НДС ___ % |  |
|  | Всего |  |

Приложение: Отчет по выполненным услугам

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| ____________________ |  | _________________________ |
| М.П. |  | М.П. |