ОКПД2 27.11.41.000 Поставка резервного электротехнического оборудования (трансформатор ТДН-10000 110/10 — аварийный запас)

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ДПКМ - Дирекция по реализации крупных проектов

ПТС - Производственно-техническая служба

ГЭС – Гидроэлектростанция;

ТТ – Технические требования

СН – собственные нужды

ТС – Трансформатор собственных нужд

КРУ - Комплектное распределительное устройство

ЗРУ – Закрытое распределительное устройство

ОРУ – Открытое распределительное устройство

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Поставка оборудования для восполнения аварийного запаса Филиала.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Наименование филиала: филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» (далее – Филиал).

Адрес филиала: Самарская обл., г.о. Жигулевск, ул. Московское шоссе №2.

Подразделение-куратор: группа электротехнического оборудования ПТС.

- Цели и задачи. Существующее положение

3.1.Цели и задачи

    - Поставка оборудования в целях восполнения аварийного запаса Филиала.

- Требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики)

Таблица №1.

| Требования к параметрам оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение Участника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обязательные требования |  |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям |  |  |
|  | Изготовитель | указать |  |
|  | Заводской тип (марка) | ТДН-10000/110 ВМ УХЛ1 (либо аналог) |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 115 |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 11 |  |
|  | Номинальная рабочая частота, Гц | 50 |  |
|  | Схема и группа соединений | Yн/Д-11 |  |
|  | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более | В соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 |  |
|  | Потери ХХ, кВт, не более | 18,0 |  |
|  | Потери КЗ, кВт, не более | 58 +10% |  |
|  | Передвижение трансформатора | Продольно- поперечное |  |
|  | Ширина колеи по ГОСТ 12965-85: - продольного, мм; - поперечного, мм | 1524 1524 |  |
|  | Форма катков | С ребордой |  |
|  | Возможность параллельной работы (да/нет) | Да |  |
|  | Способ и диапазон регулирования напряжения | РПН ±16% (±9х1,78%) |  |
|  | Сторона регулирования РПН | ВН |  |
|  | Система охлаждения | Д |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % ВН-НН | 10,5±7,5% |  |
|  | Ток холостого хода, % | 0,65+30% |  |
|  | Режим работы нейтрали | Изолированная |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее (ВН/НН) | 2,5 |  |
|  | Требования к ремонтопригодности | Ремонтопригоден |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам оборудования: |  |  |
|  | Требования к материалам |  |  |
|  | Наличие при поставке сертификатов соответствия масла, залитого в оборудование, нормативной документации | - Наличие паспорта качества содержащего данные: - Наименование, обозначение марки и назначение продукции; - Наименование изготовителя, его товарный знак, местонахождение, - Нормативные значения показателей безопасности продукции и фактические результаты испытаний; - Обозначение документа, в соответствии с которым производится продукция (при наличии); - Значения показателей продукции установленные в нормативной документации (международной спецификации, международным или национальным стандартам, техническим условиям); - Номер паспорта; - Дата испытания (месяц, год); - Подпись лица, оформившего паспорт. - Наличие паспорта безопасной химической продукции содержащего данные: - Сведения об опасных свойствах химической продукции; - Сведения об изготовителях; - Меры предупреждения и требования для обеспечения безопасного обращения химической продукции. - Предоставление сертификата соответствия. Предоставление копии Свидетельства о государственной аккредитации испытательной лаборатории, подтвердившей соответствие качества масла требованиям нормативной документации (международной спецификации, международным или национальным стандартам, техническим условиям). |  |
|  | Показатели масла из бака трансформатора и контактора устройства РПН: - пробивное напряжение после заливки, не хуже - кислотное число, мг КОН /г масла, (после заливки) не более - температура вспышки в закрытом тигле, оС, не ниже - тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90°С(после заливки) - влагосодержание, г/т - содержание механических примесей (класс чистоты) - содержание водорастворимых кислот и щелочей (качественно) | Должны соответствовать требованиям нормативной документации ПТЭ ЭС и С РФ, Объем и Нормы испытаний электрооборудования СО 34.45-51.300-97 и СТО РусГидро 02.01.112-2015. 60 0,02 135 2,0 10 отсутствие (12) отсутствие |  |
|  | Провод | Скальпированный или иной, изготовленный по технологии, обеспечивающей отсутствие заусенцев, эмалированный со склейкой, транспонированный. |  |
|  | Требование к контрольным кабелям | Кабели экранированные, должны иметь изоляцию, не поддерживающую горение, с малым дымовыделением; материал кабелей – медь. |  |
|  | Требования к конструкции |  |  |
|  | Конструкция вводов и трансформатора должна допускать демонтаж и замену вводов без съёма крышки, бака, выемки активной части, слива масла | Да |  |
|  | Ввод ВН | С твердой (RIP) изоляцией |  |
|  | Ввод НН | Маслоподпорный, фарфор |  |
|  | Ввод нейтрали ВН | Маслоподпорный, фарфор, либо аналог |  |
|  | Количество вводов на: -ВН -НН -нейтрали ВН | 3 3 1 |  |
|  | Консольная нагрузка на ввод, Н, не менее | 1000 |  |
|  | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода ВН для возможности его диагностики | Да |  |
|  | Термосифонный фильтр | Да |  |
|  | Индикатор температуры обмоток | Да |  |
|  | Конструкция трансформатора должна предусматривать перекатку в продольном и поперечном направлениях | Да |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более: - длина; - ширина; - высота | 6100 3500 5400 |  |
|  | Встроенные трансформаторы тока |  |  |
|  | На вводе ВН | Без встроенных трансформаторов тока |  |
|  | На вводе нейтрали ВН | Без встроенных трансформаторов тока |  |
|  | Система охлаждения |  |  |
|  | Вид системы охлаждения | Д |  |
|  | Компоновка охладителей | Навесная на баке |  |
|  | Конструкция радиаторов | Пластинчатая |  |
|  | Автоматика управления системой охлаждения | Да |  |
|  | Возможность ручного управления системой охлаждения | Да |  |
|  | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее | 30 |  |
|  | Номинальное напряжение двигателей, В | ~380, 50Гц |  |
|  | Напряжение питания, В: - электродвигателей вентиляторов переменного тока - цепей управления переменного тока - цепей сигнализации постоянного тока | 380 220 220 |  |
|  | Расширительный бак |  |  |
|  | Ёмкость расширителя должна обеспечивать постоянное наличие в нем масла вне зависимости от режима работы трансформатора и температуры окружающей среды | Да |  |
|  | Плёночная защита масла | Да |  |
|  | Система защиты надпленочного пространства расширителя должна осуществляться через воздухоосушитель с силикагелем | Да |  |
|  | Предусмотреть защиту надмаслянного пространства отсека РПН расширителя при помощи воздухоосушителя с техническим и индикаторным селикагелем (в случае применения маслонаполненого РПН) | Да |  |
|  | Маслоуказатель расширителя с датчиками максимального и минимального уровня масла: -45°С (мин), +40°С (макс) | Да |  |
|  | Контрольные метки на шкале маслоуказателя для следующих температур масла | минус 45; плюс 15; плюс 40ºС |  |
|  | Устройство регулирования напряжения |  |  |
|  | Тип, производитель | указать |  |
|  | Расположение | РПН в нейтрали ВН |  |
|  | Диапазон регулирования | ±9 х 1,78% |  |
|  | Ресурс по механической износостойкости РПН без нагрузки, переключений, не менее | 500000 |  |
|  | Ресурс по электрической износостойкости контактов контакторов РПН разрывающих ток при переключении, не менее | 100000 |  |
|  | Количество переключений до замены масла в контакторе, не менее | 50000 |  |
|  | Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева (с автоматикой) | Да |  |
|  | Устройство РПН должно быть снабжено: струйным реле, датчиком положения, датчиком температуры с уставкой от -25°С | Да |  |
|  | Ручное и автоматическе управление приводом РПН | Да |  |
|  | Цвет по RAL | RAL 7035 (светло-серый) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |  |
|  | Верхнее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
|  | Нижнее значение температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 |  |
|  | Ветровое давление, кПа, не менее | 0,38 |  |
|  | Допустимая толщина стенки гололеда, мм, при скорости ветра 15 м/с, не менее | 20 |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов, не менее | 7 |  |
|  | Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования: |  |  |
|  | Наработка на отказ по всему объему оборудования, часов не менее | 25000 |  |
|  | Назначенный срок службы, лет, не менее | 30 |  |
|  | Периодичность выполнения и объем ремонтов | Согласно заводской документации |  |
|  | Периодичность выполнения и объем ТО | Согласно заводской документации |  |
|  | Коэффициент готовности | 100% |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация | Да. Заливка трансформаторов маслом с последующей консервацией на территории Заказчика для длительного хранения на открытой площадке с сохранением гарантии |  |
|  | Условия транспортирования | Транспортирование оборудования может производиться автомобильным транспортом соответствующей грузоподъёмности согласно действующим правилам перевозки на данном виде транспорта. Упаковка должна соответствовать установленным стандартам или техническим условиям и обеспечивать сохранность во время транспортировки любым транспортом, а также при проведении погрузо-разгрузочных работ. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. |  |
|  | Срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП | Не менее 3 лет |  |
|  | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортирования (да/нет) | Да |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Силовые трансформаторы и вспомогательное оборудование, кабельную продукцию, ЗИП в соответствии с технической спецификацией от изготовителя |  |
|  | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно |  |
|  | Срок гарантии на оборудование, месяцев, не менее | 36 месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты поставки и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 |  |
|  | Место поставки оборудования | На территорию Заказчика с оформлением через склад. Погрузочно-разгрузочные работы производит Поставщик с использованием собственных ГПМ. Почтовый адрес: 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Московское шоссе,2 Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |
|  | Объем поставки оборудования | Силовые трансформаторы и вспомогательное оборудование, кабельная продукция, ЗИП в соответствии с технической спецификацией от изготовителя |  |
|  | Объем комплектации: |  |  |
|  | Трансформатор в сборе (да/нет) | Да |  |
|  | Комплектующие изделия в соответствии с нормативной документацией на трансформатор конкретного типа | Да, ГОСТ Р52719 |  |
|  | Масло в полном объёме (транспортное, для дозаливки) | Да |  |
|  | Резервное количество масла для долива при монтаже и технологических операциях, т | Согласно заводской документации. |  |
|  | Газовое реле с двумя сигнальными и двумя отключающими контактами (да/нет) | Да |  |
|  | Указатели уровней масла в расширителях трансформатора и бака РПН со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровней масла, с контактами минимального и максимального уровня (да/нет) | Да |  |
|  | Струйное реле отсека РПН | да |  |
|  | Индикатор температуры масла | Да |  |
|  | Предохранительный клапан | Да |  |
|  | Шкаф электрических соединений | Да |  |
|  | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания | Требуется |  |
|  | Техническая документация на русском языке: - паспорт трансформатора; - паспорта комплектующих изделий; - руководство по эксплуатации трансформатора и комплектующих изделий; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию трансформатора; - чертежи важнейших составных частей в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов; - протоколы приемосдаточных испытаний. | Да |  |
|  | Условия поставки | Транспортирование оборудования производится силами и средствами поставщика |  |

- Сроки поставки оборудования

Таблица №2.

| Сроки поставки оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение Участника1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Срок поставки оборудования | В течение 10 месяцев с даты вступления договора в силу |  |

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

6.1.Основные этапы выполнения поставки:

    - Разработка конструкторской документации;

    - Изготовление оборудование;

    - Приемочные испытания оборудования;

    - Подготовка оборудования к транспортировке;

    - Транспортировка к месту хранения (территория Филиала);

    - Производство погрузочно-разгрузочных работ на месте хранения;

    - Консервация на период хранения на открытой площадке с сохранением гарантии продолжительностью до 3х лет (выполняется с заливкой трансформаторов маслом и организацией других сопутствующих мероприятий в соответствии с требованиями по хранению, устанавливаемых заводом-изготовителем).

- Требования к Участнику

Таблица №3

| Требования к Участнику |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение Участника1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обязательные требования |  |  |  |
|  | Наличие соглашений, свидетельств, лицензии: |  |  |
|  | Соглашение с производителем оборудования | Представить письмо производителя, гарантирующее готовность завода-изготовителя осуществить поставку оборудования на условиях и в срок согласно настоящим Техническим требованиям |  |
|  | Требования к опыту: |  |  |
|  | Специальный | Наличие опыта поставки трансформаторов 110 кВ и выше за последние 3 года в общем объеме не менее 30 % от НМЦ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). |  |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ , значений, величин и т.д.