Технические требования

27.12.10 Поставка резервного электротехнического оборудования

(трансформаторы напряжения 110кВ, 220кВ — аварийный запас)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.     Требования к участнику	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.   Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	8

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	8

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

3. Требования к техническому предложению и спецификации Участника на этапе

закупки………………………………………………………………………………………………..13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

5.	Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| --- | --- |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| АНЗ | Аварийно неснижаемый запас |
| ТН | Трансформатор напряжения |

#### Наименование закупаемой продукции

27.12.10 Поставка резервного электротехнического оборудования (трансформаторы напряжения 110кВ, 220кВ — аварийный запас)

#### Цель использования закупаемой продукции

Электрооборудование 110/220кВ предназначено для эксплуатации в составе первичной схемы ОРУ-110/220кВ Жигулевской ГЭС.

Целью формирования и поддержания АЗ является минимизация ущерба от последствий аварий, повреждений технологического оборудования, за счет сокращения времени обеспечения оборудованием, необходимым для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов.

#### Существующее положение

Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.

Для поддержания рекомендуемого состава аварийного запаса электротехнического оборудования согласно СТО РусГидро 02.01.145-2022 «Электрические станции, тепловые и электрические сети. Планирование и управление аварийным запасом», в соответствие с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 требуется поставка трансформатора напряжения 110кВ, 220кВ.

  - Требования к участнику

Требования к участнику закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков) ФАС России.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица №.1

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1, АО «Раменский электротехнический завод «Энергия» | шт | 2 |
|  | Трансформатор напряжения НАМИ-220 УХЛ1, АО «Раменский электротехнический завод «Энергия» | шт | 2 |

Таблица 1.2 Технические характеристики

# Таблица №.2

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика |  |  | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к техническим параметрам, характеристикам антирезонансного трансформатора напряжения: |  |  |  |  |  |
|  | Тип трансформатора напряжения | НАМИ-220 УХЛ 1 |  |  |  |
|  | Изготовитель трансформатора напряжения | АО «Раменский электротехнический завод «Энергия» |  |  |  |
|  | Номинальное (фазное) напряжение, кВ | 220/√3 |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение первичной обмотки , кВ | 220/√3 |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная |  |  |  |
|  | Тип внешней изоляции | Фарфор/полимер |  |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ | 2,25 |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение основной №1 вторичной обмотки (для измерений),В | 100/√3 |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение дополнительной №2 вторичной обмотки (для защиты),В | 100 |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение основной №3 вторичной обмотки (для учета электроэнергии),В | 100/√3 |  |  |  |
|  | Предельно допустимое значение мощности первичной обмотки, ВА | 2000 |  |  |  |
|  | Предельно допустимое значение мощности вторичных обмоток , ВА | 1200 |  |  |  |
|  | Номинальная мощность основной вторичной обмотки №1 (ВА) в классах точности: - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 3Р | - 200 - 400 - 600 - 1200 |  |  |  |
|  | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки №2 в классе точности 3Р, ВА | 1200 |  |  |  |
|  | Номинальная мощность основной вторичной обмотки №3 (ВА) в классах точности: - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 3Р | - 100 - 200 - 300 - 800 |  |  |  |
|  | Группа соединения обмоток | 1/1/1/1-0-0-0 |  |  |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов не менее, Н | 1000 |  |  |  |
|  | Предельно допустимая вертикальная нагрузка на вывод от веса ошиновки, Н | 750 |  |  |  |
|  | Средняя наработка на отказ не менее, ч. | 8,8x106 |  |  |  |
|  | Эксплуатационная документация | В соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019 |  |  |  |
| Требования к гарантиям изготовителя |  |  |  |  |  |
|  | В процессе производства оборудования возможно внесение согласованных с Заказчиком корректировок и дополнений, обеспечивающих повышение надежности или улучшение эксплуатационных показателей. |  | Да |  |  |
|  | Гарантии распространяются на все детали и узлы, обеспечивающие эксплуатацию трансформатора напряжения. |  | Да |  |  |
|  | Изготовитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ. |  | Да |  |  |
|  | В случае невыполнения гарантийных обязательств по срокам службы экспериментальных материалов, конструкций и узлов все работы (включая ввод-вывод из работы оборудования) по восстановлению их работоспособности выполняются в течение гарантийных сроков, установленных на эти материалы и устройства за счет завода - изготовителя трансформатора напряжения. |  | Да |  |  |
|  | Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение заводского дефекта. Потери от простоя оборудования в ремонте по этим причинам компенсируются изготовителем. Доводочные работы, выполняемые на монтаже и не предусмотренные договором, производятся силами изготовителя или за его счет. |  | Да |  |  |
|  | Изготовитель гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам заказчика, оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования. |  | Да |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки, не менее, лет |  | 3 |  |  |
|  | Назначенный срок службы, не менее, лет |  | 30 |  |  |

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика |  |  | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к техническим параметрам, характеристикам антирезонансного трансформатора напряжения: |  |  |  |  |  |
|  | Тип трансформатора напряжения | НАМИ-110 УХЛ 1 |  |  |  |
|  | Изготовитель трансформатора напряжения | АО «Раменский электротехнический завод «Энергия» |  |  |  |
|  | Номинальное (фазное) напряжение, кВ | 110/√3 |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение первичной обмотки , кВ | 110/√3 |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная |  |  |  |
|  | Тип внешней изоляции | Фарфор/полимер |  |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ | 2,25 |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение основной №1 вторичной обмотки (для измерений),В | 100/√3 |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение дополнительной №2 вторичной обмотки (для защиты),В | 100 |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение основной №3 вторичной обмотки (для учета электроэнергии),В | 100/√3 |  |  |  |
|  | Предельно допустимое значение мощности первичной обмотки, ВА | 2000 |  |  |  |
|  | Предельно допустимое значение мощности вторичных обмоток , ВА | 1200 |  |  |  |
|  | Номинальная мощность основной вторичной обмотки №1,3 (ВА) в классах точности: - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 3Р | - 120 - 250 - 400 - 1200 |  |  |  |
|  | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки №2 в классе точности 3Р, ВА | 1200 |  |  |  |
|  | Группа соединения обмоток | 1/1/1/1-0-0-0 |  |  |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов не менее, Н | 1000 |  |  |  |
|  | Предельно допустимая вертикальная нагрузка на вывод от веса ошиновки, Н | 750 |  |  |  |
|  | Средняя наработка на отказ не менее, ч. | 8,8x106 |  |  |  |
|  | Эксплуатационная документация | В соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019 |  |  |  |
| Требования к гарантиям изготовителя |  |  |  |  |  |
|  | В процессе производства оборудования возможно внесение согласованных с Заказчиком корректировок и дополнений, обеспечивающих повышение надежности или улучшение эксплуатационных показателей. |  | Да |  |  |
|  | Гарантии распространяются на все детали и узлы, обеспечивающие эксплуатацию трансформатора напряжения. |  | Да |  |  |
|  | Изготовитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ. |  | Да |  |  |
|  | В случае невыполнения гарантийных обязательств по срокам службы экспериментальных материалов, конструкций и узлов все работы (включая ввод-вывод из работы оборудования) по восстановлению их работоспособности выполняются в течение гарантийных сроков, установленных на эти материалы и устройства за счет завода - изготовителя трансформатора напряжения. |  | Да |  |  |
|  | Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение заводского дефекта. Потери от простоя оборудования в ремонте по этим причинам компенсируются изготовителем. Доводочные работы, выполняемые на монтаже и не предусмотренные договором, производятся силами изготовителя или за его счет. |  | Да |  |  |
|  | Изготовитель гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам заказчика, оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования. |  | Да |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки, не менее, лет |  | 3 |  |  |
|  | Назначенный срок службы, не менее, лет |  | 30 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция согласно таблицы 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции, поставка осуществляется одной партией. | С даты подписания договора | Не позднее 10 месяцев с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: 27.12.10 Поставка резервного электротехнического оборудования (трансформатор напряжения 220кВ — аварийный запас)

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Характеристики оборудования |  |  | Предложенные характеристики должны быть не хуже указанных в таблице 2. | Указать характеристики | Указать характеристики/параметры в таблице 2 |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к материалам |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | Требования к климатическому исполнению поставляемой продукции должны соответствовать заявленным согласно перечня в табл.2 |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара |  |  | Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Разгрузка осуществляется за счёт покупателя. Погрузка на территории Поставщика/ Производителя, транспорт и доставка до склада Заказчика выполняются за счёт средств Поставщика. Разгрузка на территории Заказчика за счет средств Заказчика. Приемка продукции в рабочие дни с 08.00 до 15.00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также ФИО и номер водительского удостоверения водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15.00. Возможность вертикальной разгрузки транспорта обязательна. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  |  | Срок гарантии на поставленную продукцию не менее 36 месяцев с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ 12. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации, протоколы заводских испытаний на русском языке (обязательно), товарную накладную унифицированной формы ТОРГ 12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемое оборудование предназначено для пополнения аварийного запаса. Шефмонтаж на этапе поставки не требуется. |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемое оборудование предназначено для пополнения аварийного запаса. Шефналадка на этапе поставки не требуется. |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |

3. Требования к техническому предложению и спецификации Участника на этапе закупки

# 4.1 В техническом предложении каждого участника должны быть представлены таблицы, аналогичные таблицам 2, 3 настоящих ТТ, в которых участник должен заполнить столбец с предложением участника. Участнику необходимо выразить свое согласие с требованиями указанными в таблицах 2, 3, которым Участник подтверждает необходимость  обязательного соблюдения данного требования. Отсутствие в техническом предложении Участника заполненных таблиц, аналогичных таблицам 2, 3 настоящих ТТ, с обязательным содержанием и заполнением всех строк, несогласие с требованиями или несоответствие требованиям Заказчика, указанным в таблицах 2, 3 настоящих ТТ, отсутствие подтверждающих документов, требуемых Заказчиком, будет являться основанием для отклонения заявки Участника от дальнейшего рассмотрения. Техническое предложение победителя закупки будет приложено к договору.

# 4.2 В составе заявки каждого Участника должна быть приложена заполненная спецификация поставляемого оборудования (спецификация должна быть предоставлена в двух вариантах – в pdf и Excel) по форме приложения № 1 к ТТ, с указанием типа, марки и, при наличии. Отсутствие в заявке Участника заполненной спецификации, с обязательным содержанием и заполнением всех столбцов, несогласие с требованиями или несоответствие требованиям Заказчика, указанным в таблицах 2, 3 настоящих ТТ, отсутствие подтверждающих документов, требуемых Заказчиком, будет являться основанием для отклонения заявки Участника от дальнейшего рассмотрения. Спецификация победителя закупки будет приложена к договору.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).