Технические требования

27.11.62.110 Поставка резервного электротехнического оборудования

(ввода высоковольтные трансформаторные 110кВ)

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| --- | --- |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| АНЗ | Аварийно неснижаемый запас |
| ТН | Трансформатор напряжения |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка резервного электротехнического оборудования (ввода высоковольтные трансформаторные 110кВ)

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью формирования и поддержания АЗ является минимизация ущерба от последствий аварий, повреждений технологического оборудования, за счет сокращения времени обеспечения оборудованием, необходимым для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов.

#### Существующее положение

Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.

Для поддержания рекомендуемого состава аварийного запаса электротехнического оборудования согласно СТО РусГидро 02.01.145-2022 «Электрические станции, тепловые и электрические сети. Планирование и управление аварийным запасом», в соответствие с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 требуется поставка вводов высоковольтных.

  - Требования к участнику

Требования к участнику закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков) ФАС России.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица №.1

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод высоковольтный трансформаторный H-Energy BRIT-R | шт | 3 |

Таблица 1.2 Технические характеристики

# Таблица №.2

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика |  | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к техническим параметрам, характеристикам ввода высоковольтного трансформаторного : |  |  |  |  |
|  | Тип ввода | BRIT-R-90-110-550/800 |  |  |
|  | Изготовитель ввода | ООО "Эйч Энерджи" |  |  |
|  | Габаритно-установочный чертеж | КН1.9.004 RУ |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 135 |  |  |
|  | Максимальное фазное напряжение, кВ | 78 |  |  |
|  | Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс, кВ | 550 |  |  |
|  | Испытательное напряжение 1 мин. промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии/под дождем, кВ | 265/230 |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 800 |  |  |
|  | Ток термической стойкости Ith, кА | 20 |  |  |
|  | Ток динамической стойкости Id, кА | 50 |  |  |
|  | Интенсивность частичных разрядов при 2*Uф, пКл, не более | 2 |  |  |
|  | Полная длина пути утечки, мм, не менее | 3900 |  |  |
|  | Разрядное расстояние, мм | 1290 |  |  |
|  | Температура окружающей среды | -60ºС... +55ºС |  |  |
|  | Предельный угол установки к вертикали | 0º ... 90º |  |  |
|  | Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64, балл | - 9 |  |  |
| Требования к гарантиям изготовителя |  |  |  |  |
|  | Гарантии распространяются на все детали и узлы, обеспечивающие эксплуатацию. |  | Да |  |
|  | Изготовитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ. |  | Да |  |
|  | Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение заводского дефекта. Потери от простоя оборудования в ремонте по этим причинам компенсируются изготовителем. Доводочные работы, выполняемые на монтаже и не предусмотренные договором, производятся силами изготовителя или за его счет. |  | Да |  |
|  | Изготовитель гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам заказчика, оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования. |  | Да |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки, не менее, лет |  | 3 |  |
|  | Назначенный срок службы, не менее, лет |  | 30 |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция согласно таблицы 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции, поставка осуществляется одной партией. | С даты подписания договора | Не позднее 10 месяцев с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: 27.12.10 Поставка резервного электротехнического оборудования (трансформатор напряжения 220кВ — аварийный запас)

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Характеристики оборудования |  |  | Предложенные характеристики должны быть не хуже указанных в таблице 2. | Указать характеристики | Указать характеристики/параметры в таблице 2 |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к материалам |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | Требования к климатическому исполнению поставляемой продукции должны соответствовать заявленным согласно перечня в табл.2 |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара |  |  | Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Разгрузка осуществляется за счёт покупателя. Погрузка на территории Поставщика/ Производителя, транспорт и доставка до склада Заказчика выполняются за счёт средств Поставщика. Разгрузка на территории Заказчика за счет средств Заказчика. Приемка продукции в рабочие дни с 08.00 до 15.00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также ФИО и номер водительского удостоверения водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15.00. Возможность вертикальной разгрузки транспорта обязательна. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  |  | Срок гарантии на поставленную продукцию не менее 36 месяцев с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ 12. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации, протоколы заводских испытаний на русском языке (обязательно), товарную накладную унифицированной формы ТОРГ 12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемое оборудование предназначено для пополнения аварийного запаса. Шефмонтаж на этапе поставки не требуется. |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемое оборудование предназначено для пополнения аварийного запаса. Шефналадка на этапе поставки не требуется. |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |

3. Требования к техническому предложению и спецификации Участника на этапе закупки

# 4.1 В техническом предложении каждого участника должны быть представлены таблицы, аналогичные таблицам 2, 3 настоящих ТТ, в которых участник должен заполнить столбец с предложением участника. Участнику необходимо выразить свое согласие с требованиями указанными в таблицах 2, 3, которым Участник подтверждает необходимость  обязательного соблюдения данного требования. Отсутствие в техническом предложении Участника заполненных таблиц, аналогичных таблицам 2, 3 настоящих ТТ, с обязательным содержанием и заполнением всех строк, несогласие с требованиями или несоответствие требованиям Заказчика, указанным в таблицах 2, 3 настоящих ТТ, отсутствие подтверждающих документов, требуемых Заказчиком, будет являться основанием для отклонения заявки Участника от дальнейшего рассмотрения. Техническое предложение победителя закупки будет приложено к договору.

# 4.2 В составе заявки каждого Участника должна быть приложена заполненная спецификация поставляемого оборудования (спецификация должна быть предоставлена в двух вариантах – в pdf и Excel) по форме приложения № 1 к ТТ, с указанием типа, марки и, при наличии. Отсутствие в заявке Участника заполненной спецификации, с обязательным содержанием и заполнением всех столбцов, несогласие с требованиями или несоответствие требованиям Заказчика, указанным в таблицах 2, 3 настоящих ТТ, отсутствие подтверждающих документов, требуемых Заказчиком, будет являться основанием для отклонения заявки Участника от дальнейшего рассмотрения. Спецификация победителя закупки будет приложена к договору.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).