Технические требования

27.12.24.190 Поставка запасных частей устройств релейной защиты для комплектации расширенного аварийного запаса ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к техническому предложению и спецификации

Участника на этапе закупки………………………………………………………………………….18

4.        Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

5.         Приложения…………………………………………………………………………………...18

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АЗ | Аварийный запас |
| --- | --- |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| Заказчик | Подразумевается филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулёвская ГЭС» |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |

#### Наименование закупаемой продукции

27.12.24.190 Поставка запасных частей устройств релейной защиты для комплектации расширенного аварийного запаса ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

#### Цель использования закупаемой продукции

Размещение запасных частей в аварийном запасе Филиала для обеспечения возможности быстрого восстановления работоспособности РЗА и обеспечение бесперебойной работы станции.

#### Существующее положение

Закупка устройств РЗА для комплектации расширенного аварийного запаса Филиала.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Фильтр присоединения ФП 75-1000 / 4650, частотный диапазон 75-1000 кГц | шт | 1 |
| 1.2. | Фильтр присоединения ФПМР 4650, частотный диапазон 48-120 кГц | шт | 1 |
| 1.3. | ВЛ КС (ф.В)Фильтр присоединения ФПМР 75-1000 / 3200, частотный диапазон 75-1000 кГц | шт | 1 |
| 1.4. | ВЛ КС (ф.А)Фильтр присоединения ФП 36-63 / 3200, частотный диапазон 36-63 кГц | шт | 1 |
| 1.5 | Шкаф отбора напряжения ШОН 301С | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вся закупаемая продукция в рамках данных технических требований (Таблица 1) | С даты заключения договора | В течение 2-х месяцев с даты заключения договора (плановый срок – 30.11.2026) |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции 1.2. – 1.6. Таблицы 1): закупаемая продукция

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Использование эквивалентов | Возможно использование эквивалентов при условии соответствия функциональности, технических характеристик, установочных размеров запасных частей и работоспособности оборудования составной частью которого они являются без дополнительных трудозатрат. Соответствие требованиям указанных в таблице 3 п. 1.2-1.6. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фильтр присоединения ФП 75-1000 / 4650, частотный диапазон 75-1000 кГц | Основные технические данные: - - нижняя граничная частота полоса пропускания: 75 кГц - - верхняя граничная частота полоса пропускания: 1000 кГц - емкость конденсатора связи: 4650 пФ; - класс ВЛ: 500 кВ; - входное сопротивление ФП со стороны ВЛ: 310 Ом; - - входное сопротивление ФП со стороны высокочастотного кабеля: 75 Ом. - Технические характеристики: - Номинальное затухание в полосе пропускания: не более 1,5 дБ - Затухание несогласованности в полосе пропускания не менее 12 дБ. - Входное сопротивление ФП со стороны ВЛ току промышленной частоты не более 4 Ом. - Допустимая суммарная пиковая мощность высокочастотных сигналов со стороны кабельного ввода не должна превышать 400 Вт. - Уровень мощности ВЧ-продуктов нелинейных искажений 2-го и 3-го порядков относительно допустимой мощности ВЧ-сигнала не превышает минус 80 дБ. - Электрическое сопротивление изоляции между обмотками согласующего трансформатора, между каждой обмоткой и корпусом фильтра не менее 100 МОм. - Изоляция между обмотками согласующего трансформатора, между каждой обмоткой и корпусом фильтра выдерживает в течение минуты без пробоя напряжение 10 кВ промышленной частоты. - ФП защищен от воздействия высоких напряжений на входе со стороны ВЛ вентильным разрядником либо ограничителем перенапряжения (ОПН). Напряжение пробоя разрядника на промышленной частоте находится в пределах от 2,3 до 2,7 кВ. Максимальное длительное напряжение промышленной частоты на ОПН не более 2,7 кВ. - ФП защищен от воздействия высоких напряжений на входе со стороны высокочастотного кабеля посредством варистора. Максимальнодопустимое длительное напряжение промышленной частоты на варисторе не более 1,1 кВ. - Механические характеристики: - Габаритные размеры: 328 мм × 335 мм × 163 мм - Масса: не более 10 кг. - Материал корпуса: устойчивый к механическим воздействиям и коррозии. - Климатическое исполнение: УХЛ1 - Рабочий температурный диапазон: от -50°C до +50°C. - Влажность: до 100% при температуре +25°C. - Срок службы: не менее 20 лет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фильтр присоединения ФПМР 4650, частотный диапазон 48-120 кГц | Основные технические данные: - - нижняя граничная частота полоса пропускания: 48 кГц - - верхняя граничная частота полоса пропускания: 120 кГц - - емкость конденсатора связи: 4650 пФ; - класс ВЛ: 500 кВ; - входное сопротивление ФП со стороны ВЛ: 310 Ом; - - входное сопротивление ФП со стороны высокочастотного кабеля: 75 Ом. - Технические характеристики: - Номинальное затухание в полосе пропускания: не более 1,5 дБ - Затухание несогласованности в полосе пропускания не менее 12 дБ. - Входное сопротивление ФП со стороны ВЛ току промышленной частоты не более 4 Ом. - Номинальная пиковая мощность ВЧ сигнала, которую может пропустить фильтр, не более 200 Вт. - Затухание нелинейности при номинальной пиковой мощности ВЧ сигнала не менее 80 дБ. - Электрическое сопротивление изоляции между обмотками согласующего трансформатора, между каждой обмоткой и корпусом фильтра не менее 100 МОм. - Изоляция между обмотками согласующего трансформатора, между каждой обмоткой и корпусом фильтра выдерживает в течение минуты без пробоя напряжение 5 кВ промышленной частоты. - ФП защищен от воздействия высоких напряжений на входе со стороны ВЛ вентильным разрядником либо ограничителем перенапряжения (ОПН). Напряжение пробоя разрядника на промышленной частоте находится в пределах от 2,3 до 2,7 кВ. Максимальное длительное напряжение промышленной частоты на ОПН не более 2,7 кВ. - ФП защищен от воздействия высоких напряжений на входе со стороны высокочастотного кабеля посредством варистора. Максимальнодопустимое длительное напряжение промышленной частоты на варисторе не более 1,1 кВ. - Механические характеристики: - Габаритные размеры: 523 мм × 332 мм × 232 мм - Масса: не более 10 кг. - Материал корпуса: устойчивый к механическим воздействиям и коррозии. - Климатическое исполнение: У1 - Рабочий температурный диапазон: от -50°C до +50°C. - Влажность: до 100% при температуре +25°C. - Срок службы: не менее 12 лет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | ВЛ КС (ф.В)Фильтр присоединения ФПМР 75-1000 / 3200, частотный диапазон 75-1000 кГц | Частотный диапазон: 75-1000 кГц - Рабочий диапазон частот, в котором фильтр обеспечивает требуемые характеристики.\ - нижняя граничная частота полоса пропускания: 75 кГц - верхняя граничная частота полоса пропускания: 1000 кГц - - емкость конденсатора связи: 3200 пФ; - - класс ВЛ: 220 кВ; - Входное сопротивление линейного тракта 450 Ом; - Значение рабочего затухания в полосе пропускания - не более 1,3 дБ; - Затухание несогласованности в полосе пропускания, - не менее 12 дБ; - Номинальное входное сопротивление ФП со стороны высокочастотного кабеля 75 Ом для варианта коаксиального кабеля или 150 Ом для варианта симметричного кабеля; Сопротивление ФП со стороны ВЛ току промышленной частоты - не более 20 Ом; Номинальное входное сопротивление ФП со стороны ВЛ соответствует волновому сопротивлению ВЛ; - Допустимая суммарная пиковая мощность высокочастотных сигналов со стороны кабельного ввода не более 200 Вт; - Уровень мощности ВЧ-продуктов нелинейных искажений 2-го и 3-го порядка относительно допустимой мощности ВЧ сигнала не превышает - 80 дБ. - Электрическое сопротивление изоляции между обмотками трансформатора фильтра не менее 100 МОм в нормальных климатических условиях; - Изоляция между обмотками трансформатора выдерживает в течение 1 минуты без пробоя напряжение переменного тока 5 кВ эфф, 50 Гц; - Вентильный разрядник установленный со стороны ВЛ имеет: - напряжение пробоя на промышленной частоте в пределах от 2,3 кВ до 2,7 кВ; - - импульсное напряжение пробоя не более 4,3 кВ при предзарядном времени действия импульса от 2мкс до 20 мкс; - - остающееся напряжение не более 2,5кВ при импульсном токе волной 8/20 мкс равном 1000А; - - допустимое значение импульсного тока волной 8/20 мкс не более 5000А. - Варистор установленный со стороны кабеля связи имеет: - - длительно допустимое напряжение переменного тока не более 1100 В эфф; - -остающееся напряжение не менее 1800 В при значениях импульсного тока волной 8/20 мкс от 1мА и выше; - - максимальное остающееся напряжение не более 2970 В при значении импульсноготока волной 8/20 мкс равном 50 А; - допустимое значение импульсного тока волной 8/20 мкс не более 4500А. - Фильтр выполнен в металлическом корпусе (из алюминиевого сплава) - Габаритные размеры: 523мм*332мм*232мм. - Масса фильтра не более 9 кг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | ВЛ КС (ф.А)Фильтр присоединения ФП 36-63 / 3200, частотный диапазон 36-63 кГц | Основные технические данные: - нижняя граничная частота полоса пропускания: 36 кГц - верхняя граничная частота полоса пропускания: 63 кГц - емкость конденсатора связи: 3200 пФ; - класс ВЛ: 220 кВ; - входное сопротивление ФП со стороны ВЛ: 450 Ом; - входное сопротивление ФП со стороны высокочастотного кабеля: 75 Ом. Технические характеристики: Номинальное затухание в полосе пропускания: не более 1,5 дБ Затухание несогласованности в полосе пропускания не менее 12 дБ. Входное сопротивление ФП со стороны ВЛ току промышленной частоты не более 4 Ом. Допустимая суммарная пиковая мощность высокочастотных сигналов со стороны кабельного ввода не должна превышать 400 Вт. Уровень мощности ВЧ-продуктов нелинейных искажений 2-го и 3-го порядков относительно допустимой мощности ВЧ-сигнала не превышает минус 80 дБ. Электрическое сопротивление изоляции между обмотками согласующего трансформатора, между каждой обмоткой и корпусом фильтра не менее 100 МОм. Изоляция между обмотками согласующего трансформатора, между каждой обмоткой и корпусом фильтра выдерживает в течение минуты без пробоя напряжение 10 кВ промышленной частоты. ФП защищен от воздействия высоких напряжений на входе со стороны ВЛ вентильным разрядником либо ограничителем перенапряжения (ОПН). Напряжение пробоя разрядника на промышленной частоте находится в пределах от 2,3 до 2,7 кВ. Максимальное длительное напряжение промышленной частоты на ОПН не более 2,7 кВ. ФП защищен от воздействия высоких напряжений на входе со стороны высокочастотного кабеля посредством варистора. Максимальнодопустимое длительное напряжение промышленной частоты на варисторе не более 1,1 кВ. Механические характеристики: Габаритные размеры: 328 мм × 335 мм × 172 мм Масса: не более 10 кг. Материал корпуса: устойчивый к механическим воздействиям и коррозии. Климатическое исполнение: УХЛ1 Рабочий температурный диапазон: от -50°C до +50°C. Влажность: до 100% при температуре +25°C. Срок службы: не менее 20 лет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шкаф отбора напряжения ШОН 301С | Рабочее напряжение, В- 380; Номинальный ток первичной обмотки на частоте 50 Гц, Iном вх,-0,128А; Номинальный ток вторичных обмоток Iном вых, А- 0,075 XT1 (XT3), 0,15 XT2 (XT4); Тип конденсатора связи/емкость, нФ для напряжения ВЛ, 110кВ-1*(110√3−6,4)/6,4; 220 кВ-2*(110√3−6,4)/3,2; 330 кВ-3*(110√З−6,4)/2,15; Номинальный коэффициент трансформации токов для ТОН1 =0,853, для ТОН2=1,707. Разделительный конденсатор 30000 пФ. Разрядник РВН-0,5. Дроссель 100 мГн. Возможность ступенчатого регулирования тока вторичной обмотки:+/-5,+/-10%; Допустимое отклонение тока вторичных обмоток,+/-5%; Максимальное напряжение вторичных обмоток — 120 В; Степень защиты согласно ГОСТ 14256-96-IP54; Механическое исполнение согласно ГОСТ17516.1-90- М3; Габаритные размеры, мм: 470×398×210/ 667×488×250 |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к изготовлению | Должны быть заводского изготовления и быть изготовлены в соответствии с документацией завода изготовителя |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Условия доставки | Поставляемая продукция предназначена для пополнения аварийного запаса. Оборудование должно быть без механического воздействия на упаковку и само изделие. Приемка поставляемого оборудования будет осуществляться на складе Заказчика. Поставщик должен предусмотреть отправку своего представителя для осуществления приемки. Входной контроль включает внешний осмотр на предмет отсутствия физических дефектов. Продукция должна быть поставлена в будние рабочие дни с 8-00 до 15-00 по местному времени. Поставщик должен уведомить Заказчика о поставке продукции не позднее дня, предшествующего дню поставки, необходимо также указать марку и государственный номер автомобиля, на котором будет осуществляться поставка, а также ФИО и номер водительского удостоверения водителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки закупаемого оборудования | Поставка осуществляется на склад заказчика: Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 30 лет |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на поставляемое оборудование | Срок гарантии не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе при поставке | Поставщик должен обеспечит наличие документов: - сертификаты соответствия ГОСТ; - паспорт; - протокол заводских испытаний; - товарная накладная по форме ТОРГ-12 (2 шт.). | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к техническому предложению и спецификации

Участника на этапе закупки

3.1.   В техническом предложении Участник должен заполнить столбец таблицы 3 с предложением участника. Участнику необходимо выразить свое согласие с требованиями, указанными в таблице, которым Участник подтверждает необходимость соблюдения данного требования. Отсутствие в техническом предложении Участника заполненной таблицы 3 настоящих ТТ с обязательным содержанием и заполнением всех строк, несогласие с требованиями или несоответствие требованиям Заказчика, отсутствие подтверждающих документов, требуемых Заказчиком, будет являться основанием для отклонения заявки Участника от дальнейшего рассмотрения. Техническое предложение победителя закупки будет приложено к договору.

3.2.   В составе заявки каждого Участника должна быть приложена заполненная спецификация поставляемого оборудования (спецификация должна быть предоставлена в двух вариантах – в pdf и Excel) по форме приложения № 1 к ТТ. Отсутствие в заявке Участника заполненной спецификации с обязательным содержанием и заполнением всех столбцов, несогласие с требованиями или несоответствие требованиям Заказчика, отсутствие подтверждающих документов, требуемых Заказчиком, будет являться основанием для отклонения заявки Участника от дальнейшего рассмотрения. Спецификация победителя закупки будет приложена к договору.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2  Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки продукции комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

5. Приложения

- Критерии оценки.