ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления АО «Почта России»

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ/определений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | БЦ ПФК ЦСКА, БЦ | Бизнес-центр Профессиональный футбольный клуб Центрального спортивного клуба армии |
|  | Общество/ Заказчик/ Арендатор | АО «Почта России» |
|  | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным Договором возмездного оказания услуг и техническим заданием |
|  | Техническое обслуживание (ТО) | Поддержание надлежащего технического состояния в части параметров устойчивости, надежности, а также исправности строительных конструкций, элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативно-технической или эксплуатационной документации, в т.ч. внеплановые (аварийно-восстановительные) работы. Стоимость расходных материалов, используемых при проведении ТО, включается в общую стоимость услуг по Договору. |
|  | Арендодатель | АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» |
|  | ППР | Планово-предупредительный ремонт, проверка через установленные интервалы времени, независимо от состояния инженерно-технической системы с осуществлением настройки и регулировки, текущего ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы |
|  | Расходные материалы | Необходимые сопутствующие и расходные материалы, детали и изделия, подверженные расходованию/изнашиванию в процессе оказания услуг ТО, уборки помещений, в соответствии с Техническим заданием включаются в стоимость услуг по Договору |
|  | Запасные части | Отдельная деталь или сборочная единица, предназначенные для замены изношенных, неисправных или отказавших аналогичных частей объекта с целью поддержания или восстановления его работоспособного состояния. Запасные части стоимостью менее 20 000 рублей будут включены в стоимость услуг по Договору и оплачиваются Исполнителем. Стоимость запасных частей определяется на основании кассовых чеков, счетов, информации изготовителя, информации, полученной из сети Интернет. Стоимость работ по замене запасных частей включены в стоимость услуг по Договору и оплачиваются Исполнителем. |
|  | ЗИП | «Запасные части, инструменты и принадлежности», использующееся в эксплуатационной документации на любую технику согласно ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» и предназначенные для обеспечения замены (восстановления) отказавших, поврежденных и выработавших срок службы (ресурс) составных частей изделий (агрегатов, систем), выполнения технического обслуживания (ТО). Также имеет расшифровку «запасные изделия прилагаемые». |
|  | Текущий ремонт (ТР) | Работы по систематическому и своевременному предупреждению и предотвращению от преждевременного износа отделки помещений и конструкций здания, инженерных систем и оборудования. Предназначен для поддержания помещений в работоспособном состоянии. В перечень основных работ при текущем ремонте входят частичные: окраска потолков, стяжка пола и укладка ламината, установка плинтусов, окраска радиаторов и труб отопления, ремонт оконных откосов, укладка плитки, потолка, монтажные работы, окраска или оклейка стен, ремонт штукатурки стен и потолков с предварительной отбивкой штукатурки, окраска стен помещений и отдельных конструкций, исправление перекосов дверных полотен ремонт (замена) дверных замков, доводчиков, текущий ремонт мебели, жалюзи, окон, ремонт/замена диспенсеров жидкого мыла, диспенсеров для туалетной бумаги и бумажных полотенец, ремонт (замена) вышедших из строя светильников, ламп и т. д. При текущем ремонте применяются материалы с идентичными существующим характеристиками. Стоимость материалов, запасных частей, используемых при проведении текущего ремонта, включена в объем работ текущего ремонта, включенный в стоимость Договора и осуществляемый за счет Исполнителя, определяется в соответствии с настоящим ТЗ (Приложение №6 к ТЗ). В объем работ текущего ремонта не включаются работы, относящиеся к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ). |
|  | Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные работы/ремонты) | Комплекс первоочередных мероприятий по незамедлительному устранению факторов аварийной ситуации, вызывающих увеличение ущерба и опасности, как следствий аварии, или предотвращению аварийной ситуации, состоящие в обследовании, устранении причин аварий, проведение замены и (или) восстановлении отдельных частей помещений и инженерных систем Объекта и ликвидацию последствий аварии. Выполнение работ определятся Исполнителем и/или на основании Заявки. После составления и подписания дефектного акта между Заказчиком/Представителем заказчика и Исполнителем работы выполняются без дополнительных письменных указаний со стороны Заказчика. |
|  | Заявка | Обращение сотрудника Заказчика (письменная или устная), содержащая сообщение (уведомление) о недостатке предоставляемых Исполнителем услуг по Договору, либо о необходимости оказания той или иной услуги, периодической или разовой, предусмотренной ТЗ, которая фиксируется в соответствующем Журнале учета заявок, с отметкой даты и времени поступления и подлежит устранению Исполнителем в течении 1 (одного) часа с отметкой в Журнале учета заявок фактического времени устранения. Прибытие специалистов к месту устранения неисправностей должно быть обеспечено в течение не более 15 (пятнадцати) минут для принятия мер по устранению неисправностей и недопущению нанесения материального ущерба имуществу Заказчика. |
|  | Замена вышедшего из строя оборудования | Исполнитель должен иметь обменный фонд оборудования для обеспечения оперативной замены вышедшего из строя оборудования в установленные Техническим заданием сроки |
|  | Границы зон эксплуатационной ответственности | Определенные на основании Акта разграничения эксплуатационной ответственности между АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» и АО «Почта России» границы зон ответственности в части использования инженерных сетей БЦ, а также принадлежность объектов инженерных сетей БЦ Сторонам. Границы разграничения эксплуатационной ответственности приведены в Приложении №3 к ТЗ. |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ТКО | Твердые коммунальные отходы |
|  | КГМ | Крупногабаритный мусор |
|  | Помещение, Помещения, Объект | Помещения в БЦ ПФК ЦСКА (ЮЗБ и СВБ) |
|  | ЮЗБ, ЗБ | Юго-западная башня, Золотая башня, Golden Tower |
|  | СВБ, ББ | Северо-восточная башня, Белая башня, White Tower |
|  | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления АО «Почта России» |
|  | Стороны | Заказчик и Исполнитель в соответствии с заключенным Договором |
|  | КУИ | Комната уборки инвентаря |
|  | АУО | Аппарат Управления АО «Почта России» |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Заказчика (Приложение №1 к ТЗ, Приложение №2 к ТЗ), расположенных в здании БЦ ПФК ЦСКА по адресу: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А, осуществляется в пределах Границ зон эксплуатационной ответственности Арендодателя и Общества (Приложение №3 к ТЗ), и включает в себя:

    - Техническое обслуживание помещений, указанных в Приложении №2 к ТЗ, инженерных систем (далее – систем), указанных в Приложении №4 к ТЗ, в том числе:

  - регламентные работы;

  - текущий ремонт;

  - внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные работы).

    - Уборка и обслуживание помещений в соответствии с Перечнем и характеристиками помещений (Приложение №2 к ТЗ) и требованиями к расходным материалам, указанным в Приложении №8 к ТЗ, в т.ч.:

  - основная уборка в ЮЗБ (в т.ч. дневная поддерживающая, средства гигиены, дезинфекция, услуги стирки и химической чистки (сухой чистки), раздельный сбор отходов, складирование мусора (ТКО, КГМ и пищевых отходов)) и обслуживание помещений, в т.ч. услуги кофе-леди и услуги грузчиков;

  - основная уборка в СВБ (в т.ч. дневная поддерживающая, средства гигиены, дезинфекция, услуги химической чистки (сухой чистки), раздельный сбор отходов, складирование мусора (ТКО, КГМ и пищевых отходов)) и обслуживание помещений, в т.ч. услуги кофе-леди и услуги грузчиков;

3.1.3. Услуги в зоне приема пищи 3-го этажа ЮЗБ.

  - Целью оказания услуги является:

  - поддержание надлежащего технического состояния помещений и инженерных систем в части параметров устойчивости, надежности их элементов, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации и требований настоящего ТЗ;

  - поддержание, сохранение и восстановление эстетических свойств различных поверхностей помещений, поддержание санитарного состояния помещений для обеспечения безопасного для человека уровня чистоты в соответствии с санитарными нормами для офисных помещений и требований настоящего ТЗ;

  - обеспечение рабочего процесса сотрудников Общества.

  - Основными задачами предоставления услуг являются:

  - выполнение норм и правил технической эксплуатации помещений, инженерных систем и оборудования;

  - санитарно-техническое содержание помещений здания, интерьеров, имущества;

  - обеспечение надежного, эффективного и устойчивого функционирования всех инженерных систем и оборудования;

  - выявление и устранение неисправностей в работе инженерных систем, в т.ч. оборудования, качественное содержание интерьеров и имущества;

  - обеспечение сохранения и восстановления эксплуатационных свойств и внешнего вида поверхностей, в т.ч. акриловых и каменных столешниц, предметов интерьера, помещений;

  - ликвидация последствий воздействия на инженерные системы и оборудования климатических, технологических и иных неблагоприятных условий.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания услуг: в течение 1(одного) рабочего дня с даты заключения Договора.

Срок оказания услуг: до 11 августа 2026г. включительно с даты начала оказания Услуг по Договору.

Место оказания услуг: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Техническое обслуживание помещений, инженерных систем, в т.ч. оборудования

Техническое обслуживание помещений, инженерных систем, в т.ч. оборудования, включая регламентные мероприятия, внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные работы), текущий ремонт производится в соответствии с «Перечнем услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, и периодичность их оказания», Приложение № 5 к ТЗ.

  - Уборка и обслуживание помещений

    - Основная уборка (в т.ч. дневная поддерживающая, средства гигиены, дезинфекция, услуги стирки и химической чистки (сухой чистки) / услуги химической чистки, раздельный сбор отходов, складирование мусора (ТКО, КГМ и пищевых отходов)) и обслуживание помещений, в т.ч. услуги кофе-леди и услуги грузчиков.

      - Основная уборка проводится ежедневно с 06:00 ч. до 08:45 ч., поддерживающая уборка, уборка по Заявке ежедневно с 09:00 ч. до 22:00 ч.

      - Уборка помещений ЮЗБ с особым режимом уборки (режимных помещениях) проводится ежедневно, с 09:00 ч. до 18:00 ч., в присутствии ответственного сотрудника со стороны Заказчика, только гражданами Российской Федерации.

      - Уборка помещений руководителей высшего звена с ограниченным доступом в ЮЗБ проводится с 06:00 ч. до 08:45 ч. (основная уборка), поддерживающая уборка, уборка по Заявке ежедневно с 09:00 ч. до 22:00 ч., в присутствии ответственного сотрудника со стороны Заказчика, только гражданами Российской Федерации.

      - Уборка технических помещений, серверных, ТКУ (телекоммуникационный узел), складов и т.п. проводится в присутствии ответственного сотрудника со стороны Заказчика.

      - Уход за техникой мультимедийного комплекса Заказчика (проекционный экран, мультимедийный проектор, плазменная панель, компьютер, видеоконференцсвязь, DVD-проигрыватель, звуковое оборудование) осуществляется «сухим» способом. Уборка мультимедийных шкафов специальным механизированным оборудованием (сухой пылесос). Удаление пыли и пятен со всех панелей, дисплеев, тач-панелей, встроенных панелей и панелей управления проводится только специальными протирочными материалами типа «микрофибра» сухим способом или с применением специализированных химических средств, разрешенных руководством по эксплуатации данного оборудования.

      - Обеспечение санузлов, душевых, кофе-поинтов, комнат приема пищи, зон коллабораций расходными материалами ежедневно до 08:30 ч. и постоянное наличие в течение дня: заполнение диспенсеров жидким туалетным мылом, антисептическими средствами, бумажными салфетками, туалетной бумагой, бумажными полотенцами, освежителями воздуха и т.п., закупаемыми Исполнителем самостоятельно (за свой счет) в необходимом количестве, для повседневного использования (пополнение по мере расходования) и в соответствии с видами установленных диспенсеров. Требования к расходным материалам приведены в Приложении №8 к ТЗ.

      - Перечень услуг по дезинфекции, и их периодичность приведены в Приложении №7 к ТЗ.

      - Исполнитель обязан организовать периодическую сухую чистку рулонных штор/жалюзи (не реже 1 (одного) раза в год), химическую чистку (выведение пятен) рулонных штор/жалюзи по Заявкам в ЮЗБ и СВБ; стирку средств личной гигиены (полотенца в душевых комнатах), полотенец для рук, полотенец кухонных, скатертей и т.п. в ЮЗБ.

При оказании услуги стирки и химической чистки соблюдать рекомендации по уходу, указанные на этикетке изделия, обращая внимание на все символы.

Исполнитель гарантирует:

- отсутствие негативных изменений свойств волокон ткани, срыва красителя;

- отсутствие деформации полотна, усадки ткани;

- сохранность структуры волокон ткани;

- отсутствие негативных последствий, которые могут проявиться при дальнейшей эксплуатации штор и жалюзи после химической чистки вследствие нарушения технологии.

Все используемые препараты для стирки и химической чистки должны обладать антиаллергенными свойствами.

Перечень услуг по химической чистке и стирке, и их периодичность приведены в Приложении №7 к ТЗ.

Требования к расходным материалам приведены в Приложении №8 к ТЗ.

      - На Объекте внедрена система раздельного сбора отходов, Исполнитель обеспечивает своевременный сбор и вынос из специально установленных контейнеров в помещениях Объекта разделенных отходов в заранее определенные места их накопления. Исполнитель обеспечивает вывоз и утилизацию люминесцентных ламп, аккумуляторных батарей, элементов питания (АА, ААА и т.п.). Твердые бытовые отходы и отходы производства собирают и передают на утилизацию или уничтожение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

      - Услуги кофе-леди

Исполнитель обязан обеспечить присутствие на 35-м этаже ЮЗБ 2 (двух) кофе-леди с 08:00 ч. до 21:00 ч. по рабочим дням и 1 (одну) кофе-леди в субботу с 9:00 ч. до 18:00 ч. (по Заявке).

Количество кофе-леди на остальных этажах в зданиях ЮЗБ и СВБ Исполнитель определяет самостоятельно, при условии оказания услуг в полном объеме ТЗ и по согласованию с Заказчиком, с учетом объема услуг указанного в Приложении № 7 к ТЗ.

Услуги кофе-леди должны предоставляться сотрудниками Исполнителя с соблюдением следующих требований:

- граждане Российской Федерации;

- наличие действующей медицинской книжки;

- опрятный внешний вид, наличие униформы, именных бейджей;

- знание основ этикета, правил сервировки, умение работать с кухонной техникой;

- грамотная речь, приветливость, доброжелательность, терпение.

Медицинские книжки Исполнитель обязан предоставить Заказчику по требованию. Перечень услуг кофе-леди, и их периодичность приведены в Приложении № 7 к ТЗ.

      - Услуги грузчиков

Исполнитель обязан обеспечить присутствие на Объекте 4 (четырех) грузчиков (сотрудников) с 07:00 ч. до 20:00 ч. по рабочим дням и 2 (двух) дежурных грузчиков с 9:00 ч. до 17:00 ч. по субботам (по Заявке).

Услуги оказываются по Заявкам Заказчика (устным или письменным), время реагирования на Заявку не более 15 (пятнадцати) минут.

При оказании услуг грузчики Исполнителя должны быть обеспечены Исполнителем спецодеждой одного формата, необходимой специальной техникой для перевозки грузов, стремянкой, инструментами и расходными материалами (гофро-тара, стрейч-плёнка и воздушно-пузырьковая плёнка, картонные короба, скотч), а также средствами связи для оперативного взаимодействия с Заказчиком при оказании услуг. Осуществление работ в кабинетах, режимных помещениях, служебных и технических помещениях осуществляется с предварительного согласования Заказчика и только в присутствии ответственного сотрудника Заказчика.

      - Дежурная смена на Объекте в выходные и праздничные дни, основная уборка до 09:00 ч., поддерживающая уборка в течение дня.

Полный перечень услуг по уборке, и их объем и периодичность приведены в Приложении №7 к ТЗ.

  - Услуги в зоне приема пищи 3-го этажа ЮЗБ

Перечень услуг в зоне приема пищи 3-го этажа ЮЗБ, и их периодичность приведены в Приложении № 7 к ТЗ.

- Время работы зоны приема пищи для сотрудников Заказчика: с 08:00 ч. до 18:00 ч., по рабочим дням.

- Количество посадочных мест: 150 (ориентировочно).

- Особые условия оказания услуги в зоне приема пищи 3-го этажа ЮЗБ:

- в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора оборудовать зону приема пищи 3 (третьего) этажа ЮЗБ в соответствии с условиями ТЗ (Приложение № 7 к ТЗ);

- после завершения оборудования помещений, обслуживание помещения зоны приема пищи 3-го этажа ЮЗБ выполнять в соответствии с перечнем и периодичностью услуг указанных в Приложении № 7 к ТЗ.

- Характеристики помещений:

| Номер помещения | Назначение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 03.22 | Зона приема пищи | 409,69 |
| 03.30 | Зона разогрева | 9,25 |
| 03.28.4 | Зона мойки | 28,19 |

Наличие действующей медицинской книжки у сотрудников Исполнителя, работающих в зоне приема пищи обязательно. Медицинские книжки Исполнитель обязан предоставить Заказчику по требованию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Условия оказания услуг

    - Для оказания услуг по техническому обслуживанию инженерных систем, в т.ч. оборудования, Исполнитель должен привлекать инженерно-технический персонал, прошедший необходимую аттестацию, обучение и обязательные инструктажи, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. По требованию Заказчика, Исполнитель обязан предъявить разрешительные документы на инженерно-технический персонал (удостоверения, сертификаты, допуски и т.д.).

    - Для оказания услуг по уборке помещений, указанных в пп. 5.2.1.2.-5.2.1.3. ТЗ, Исполнитель обязан привлекать персонал, имеющий гражданство Российской Федерации.

    - Исполнитель до начала оказания услуг должен разработать и согласовать с Заказчиком перечень и формы журналов, предусмотренных ТЗ, подготовить их в печатном виде, прошить и заверить сторонами Договора.

    - Исполнитель должен строго следовать ТЗ на проведение работ по техническому обслуживанию, регламентам ТО, иметь все разрешительные документы, подтверждающие право эксплуатации, технического обслуживания и ремонта всех систем и оборудования, аппаратных средств, установленных на Объекте и находящихся в границах эксплуатационной ответственности.

    - Исполнитель при оказании услуг несет ответственность за организацию и обеспечение условий безопасного оказания услуг.

    - Услуги по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с графиками оказания услуг, разрабатываемыми Исполнителем в порядке, установленном в настоящем ТЗ. Осмотры технического состояния и техническое обслуживание проводятся в соответствии с утвержденными Заказчиком графиками ППР, и подразделяются на регламентные мероприятия и текущий ремонт. Техническое обслуживание должно проводиться параллельно по составным частям инженерных систем или отдельно по каждому техническому узлу (оборудованию). Результаты выполнения технического обслуживания заносятся в Журнал производства работ.

    - На работы с повышенной опасностью Исполнитель должен оформлять специальный наряд-допуск и согласовывать с Заказчиком.

    - Исполнитель обязан гарантировать диагностику, выявление неисправностей элементов систем в течение 1 (одного) календарного дня с момента поступления Заявки от Заказчика.

    - На период оказания услуг Исполнитель обязан гарантировать оказание услуг по мониторингу работы всех инженерных систем и оборудования, дистанционной помощи и консультированию в технических вопросах Заказчика.

    - Техническое обслуживание систем Объекта проводится за счет средств Исполнителя в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

    - Исполнитель должен обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (сотрудника Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, Заявки по ликвидации аварий, а также видов услуг, предусмотренных ТЗ по телефонам или любым доступным способом собственной диспетчерской службы (круглосуточно), согласно условий Договора.

    - Исполнитель обязан обеспечить всех технических специалистов, находящихся на Объекте бесперебойной мобильной связью и смартфонами для оперативного решения текущих вопросов в рамках технического обслуживания и ремонта. Список телефонов представляется Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора.

    - При оказании услуг Исполнитель должен строго соблюдать все требования режима входа, выхода и нахождения в помещениях БЦ, перемещения материальных ценностей и Инструкцию по противопожарной безопасности, утвержденную Заказчиком, копия которой предоставляется Заказчиком при первом посещении Объекта Исполнителем после заключения Договора.

    - Исполнитель должен своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, о возникновении предпосылок аварийных ситуаций с целью предотвращения последних.

    - Исполнитель должен обеспечить своевременное выполнение предписаний надзорных органов, Арендодателя и Заказчика в установленные сроки.

    - Услуги предоставляются в условиях функционирующего предприятия без остановки рабочего процесса. Обязательным условием является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации БЦ.

    - Если работы связаны с приостановкой работы Объекта или его части, или существует риск такой остановки, Исполнитель обязан согласовывать свои действия с Заказчиком и представить ему на рассмотрение проект регламента действий Исполнителя при оказании таких работ. Согласование проводимых работ осуществляет Заказчик.

    - Исполнитель должен обеспечить оперативную замену (в течение 1 (одного) календарного дня) вышедшего из строя оборудования в случаях, ставящих под угрозу нормальное жизнеобеспечение Объекта из обменного фонда Исполнителя.

    - Исполнитель должен иметь обменный фонд оборудования для обеспечения оперативной замены вышедшего из строя оборудования.

    - В связи с особым режимом допуска на территорию Объекта, заблаговременно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику (в Режимный отдел) следующие документы:

    - заверенный печатью организации список специальных транспортных средств с указанием в нем марки автомашины, ее назначения и государственного номерного знака, а также Ф.И.О. и паспортные данные водителя (сотрудника), закрепленного за каждым автомобилем;

    - заверенные печатью организации список сотрудников Исполнителя задействованных при исполнении обязательств Исполнителя и ксерокопии общегражданского паспорта (страницы с фотографией, выдавшего учреждения и места регистрации), а также ксерокопии документов позволяющих сотрудникам Исполнителя (не имеющим гражданства Российской Федерации) проживать и работать на территории Российской Федерации. По списку будет производиться допуск сотрудников Исполнителя на территорию Объекта. В дальнейшем, на основании этого списка, через режимный отдел, будут оформлены и выданы временные пропуска на Объект (по окончании срока действия подлежат обязательной сдаче в режимный отдел);

    - копию приказа о назначении менеджера объекта, ответственного за своевременность и качество оказания услуг, который является уполномоченным представителем Исполнителя на Объекте.

    - Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение своими сотрудниками всех требований и предписаний Роспотребнадзора, органов власти г. Москвы и локальных нормативных актов Заказчика, направленных на предотвращение распространения COVID-19 и других инфекций, включая режим доступа на Объект.

    - Исполнитель обеспечивает сохранность оборудования Заказчика на протяжении всего периода оказания работ.

    - Распределение и учет сменности и продолжительности рабочего времени сотрудников Исполнителя, с целью соблюдения норм трудового законодательства, осуществляется Исполнителем самостоятельно.

    - Заказчик предоставляет Исполнителю рабочее место для менеджера объекта (ответственного сотрудника Исполнителя по Договору) и места для хранения уборочного инвентаря и расходных материалов для обеспечения уборки и санитарного обслуживания Объекта.

    - Заказчик разрешает безвозмездное использование ресурсов (электроэнергия, горячая и холодная вода, водоотведение) в целях оказания услуг.

    - Предписания, штрафы, выставленные надзорными органами Заказчику по основаниям, связанным с оказанием услуг, не соответствующим нормам и правилам технической эксплуатации Объекта, несвоевременным оказанием услуг Исполнителем, и/или в результате неправомерных действий Исполнителя, оплачиваются в полном объеме Исполнителем.

    - Отдельные вопросы и требования настоящего ТЗ могут уточняться и дополняться в ходе оказания услуг, путем согласования Заказчиком и Исполнителем.

  - Требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем

    - Организация технического обслуживания:

  - Исполнитель создает отдельный участок (группу технических специалистов), который должен быть укомплектован штатом инженерно-технических работников (ИТР) необходимых специальностей (инженеры, техники, рабочие, столяры, слесари и т.п.) в количестве, достаточном для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных ТЗ в полном объёме и безусловного выполнения норм безопасности при выполнении работ. Руководство участком должно осуществляться на постоянной основе ведущими и старшими инженерно-техническими специалистами (начальник участка, его заместитель, старшие инженеры направлений, дежурный инженер и т.п.);

  - Исполнитель должен обеспечить постоянное присутствие на Объекте в рабочее время руководства участка или дежурного инженера для решения оперативных вопросов при взаимодействии с Заказчиком;

  - При выполнении работ на Объекте штатные работники участка (группы технических специалистов) должны быть экипированы брендированной спецодеждой, иметь бейджи, оснащены необходимым инструментом, средствами индивидуальной защиты, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов и запасных частей. Исполнитель обеспечивает специалистов поверенным измерительным оборудованием, включённым в реестр средств измерения.

    - Периоды оказания Услуг:

  - Оказание услуг по Заявкам Заказчика – круглосуточно. При необходимости проведения планового технического обслуживания с отключением оборудования системы электроснабжения работы проводятся в нерабочее время (с 24:00 ч. до 6:00 ч.) по предварительному письменному согласованию с Заказчиком;

  - Режим работы дежурной смены – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

    - Порядок взаимодействия:

Исполнитель должен обеспечить прием, регистрацию в Журнале учета заявок и учет исполнения заявок от Заказчика (сотрудников Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых инженерных систем, Заявки по ликвидации аварий, а также на выполнение прочих работ (услуг), предусмотренных ТЗ, по телефонам собственной диспетчерской службы (круглосуточно).

Заявки принимаются по телефону и электронной почте. Номер телефона и наименование ящика электронной почты Исполнитель направляет Заказчику в течении 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.

Также для приема (регистрации), обработки Заявок и контроля их выполнения, Исполнитель в течении 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставляет Заказчику доступ в автоматизированную систему обслуживания пользователей (Service Desk) Исполнителя.

Параметры приема текущих заявок:

| Наименование параметра | Значение параметра | Описание параметра |
| --- | --- | --- |
| Доступность приема заявок по телефону | 7 дней в неделю ×24 часа | Должна быть обеспечена круглосуточная доступность, с фиксацией в Журнале учета заявок, с указанием даты и время приема и исполнения |
| Доступность приема заявок по e-mail | 7 дней в неделю ×24 часа | Должна быть обеспечена круглосуточная доступность, с фиксацией в Журнале учета заявок, с указанием даты и время приема и исполнения |
| Доступность приема заявок через Service Desk | 7 дней в неделю ×24 часа | Должна быть обеспечена круглосуточная доступность сервиса, с фиксацией в электронном Журнале учета заявок, с указанием даты и время приема и исполнения |
| Время реакции на звонок | 30 секунд | Максимальное время ожидания Пользователем телефонного соединения с сотрудником Исполнителя |

Дополнительно, по согласованию с Заказчиком, Исполнитель может использовать и иные способы связи для подачи и обработки заявок, в том числе мессенджеры.

    - Требования к проведению регламентных мероприятий (работ) технического обслуживания помещений и инженерных систем:

- Исполнитель направляет письмо-заявку о необходимости проведения регламентных мероприятий (в т.ч. текущий ремонт) со списком сотрудников, необходимыми допусками, графиком и местом производства работ в адрес Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала запланированных работ.

- Заказчик принимает решение о согласовании (или несогласовании) проведения работ в течение 24 (двадцати четырех) часов.

- В случае несогласования проведения работ Заказчик уведомляет Исполнителя о причинах несогласия, в письменном виде.

- При производстве работ в выделенных помещениях ответственный представитель Заказчика осуществляет личный надзор за производством работ.

- Работы должны проводиться преимущественно в нерабочее время, за исключением проведения аварийно-восстановительных работ.

- После согласования ответственные специалисты Заказчика по направлениям, совместно со специалистами Исполнителя, согласовывают график и регламент работ, другую разрешительную документацию (журналы, наряды-допуски, инструктажи и пр.).

- По прибытию персонала Исполнителя на Объект, встречу и сопровождение на место производства работ осуществляется ответственным представителем Исполнителя на Объекте.

- Перед началом работ уполномоченное лицо Заказчика проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда задействованного персонала Исполнителя с отметкой в журнале регистрации и инструктажа работников для подрядных организаций и сторонних лиц.

- Все работы, проводимые на Объекте, ежедневно записываются в «Журнал производства работ», с указанием места (этаж, помещение), вида работ, время начала и окончания работ.

Техническое обслуживание помещений и инженерных систем должно включать услуги по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке инженерных систем:

- Контроль технического состояния инженерных систем, помещений и строительных конструкций помещений осуществляется Исполнителем проведением систематических плановых и неплановых осмотров, в т.ч. с использованием современных средств технической диагностики.

- Плановые осмотры должны быть общие и частичные.

- При общих осмотрах контролируется техническое состояние помещений в целом, их инженерных систем и строительных конструкций. При частичных осмотрах – техническое состояние оборудования отдельных инженерных систем и элементов конструкций помещений здания в соответствии с Актом разграничения эксплуатационной ответственности.

- Общие осмотры проводятся 2 (два) раза в год – весной и осенью, с составлением Актов осмотра.

- При весеннем осмотре проверяется готовность инженерных систем, помещений к эксплуатации в летний период, устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточняются объемы ремонтных работ по инженерным системам и помещениям, включаемые в план текущего ремонта на год проведения осмотра;

- При осеннем осмотре проверяется готовность инженерных систем и помещений к эксплуатации в осенне-зимний период, и уточняются объемы ремонтных работ, включаемого в план текущего ремонта следующего года.

- Общие осмотры должны осуществляться представителями Заказчика и специалистов Исполнителя в составе главного инженера (инженера по эксплуатации), начальника участка и инженеров по направлениям. В необходимых случаях могут привлекаться специалисты-эксперты и представители строительных организаций.

- При проведении частичных осмотров Исполнителем должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устраняться Исполнителем в согласованные Заказчиком сроки.

- Частичные осмотры здания должны проводиться сотрудниками Исполнителя.

- Результаты частичных осмотров должны отражаться в документах по учету технического состояния (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерных систем и помещений и их элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о ремонтах, выполненных при частичных осмотрах.

- Внеплановые осмотры проводятся после землетрясений, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения оборудования отдельных инженерных систем и элементов конструкций помещений, а также после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения.

Сотрудникам Исполнителя запрещается:

- выполнять работы, не предусмотренные ТЗ;

- использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;

- приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряда-допуска при проведении работ повышенной опасности;

- курить в здании, распивать спиртные напитки, громко разговаривать, кричать, брать предметы (вещи) с рабочих мест, производить фото- и видеосъемку, принимать пищу в невыделенных для этого помещениях, отдыхать на рабочих местах, использовать компьютерную и другую оргтехнику инфраструктуры БЦ.

По окончанию работ Исполнитель должен:

- сдать результаты работ;

- осуществить уборку зоны проведения работ, сбор и вывоз мусора.

По окончанию работ ответственный представитель Заказчика обязан:

- принять результат выполненных работ;

- осуществить проверку исправности оборудования, после проведения работ;

- сделать запись в «Журнале производства работ» о наличии или отсутствии замечаний при производстве работ.

    - Требования по организации оказания услуг по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем:

В течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан:

- провести первичное обследование помещений и инженерных систем в соответствии с Приложением №4 к ТЗ с составлением комиссионного Акта первичного обследования, с привлечением квалифицированных специалистов, аттестованных в т.ч. по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- подготовить Акт приема-передачи помещений и инженерных систем в соответствии с Приложением №4 к ТЗ на техническое обслуживание и согласовать его с Заказчиком;

- разработать перечень документации (журналы, планы, графики, регламенты, инструкции, приказы, карты обходов и пр.) для организации работ по техническому обслуживанию и согласовать его с Заказчиком по номенклатуре и форме;

- представить телефон круглосуточной диспетчерской службы;

- представить приказы о назначении ответственных лиц (сотрудников) за техническое обслуживание систем;

- представить график дежурств специалистов (сотрудников) привлеченных к оказанию услуг по техническому обслуживанию на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, паспортных данных, места регистрации. Иностранные граждане или лица, не имеющие гражданства, на Объект не допускаются.

Допуск персонала Исполнителя к обслуживанию систем в здании БЦ будет осуществляться после предоставления Исполнителем документов, подтверждающих получение персоналом группы по электробезопасности, а также разрешительные документы на инженерно-технический персонал (удостоверения, сертификаты, допуски и т.д.) в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

    - Исполнитель должен приступать:

- к устранению неисправностей –незамедлительно, но не позднее 15 (пятнадцати) минут с момента получения Заявки от Заказчика;

- к устранению аварий и аварийных ситуаций – круглосуточно, незамедлительно, но не позднее 15 (пятнадцати) минут с момента обнаружения такой ситуации вне зависимости от наличия соответствующей Заявки от Заказчика.

    - Устранение неисправностей в рамках проведения внеплановых мероприятий по техническому обслуживанию:

При выполнении работ в рамках проведения внеплановых мероприятий по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем:

- при необходимости Исполнитель проводит диагностирование и составляет «Заключение по диагностике»;

- представителем Исполнителя и ответственный представителем Заказчика составляется «Акт обнаружения» о неисправностях в помещениях, инженерных системах или оборудования (запасных частей, комплектующих);

- в случае невозможности устранения неисправностей инженерных систем по причине вышедшего из строя оборудования (запасных частей, комплектующих) и невозможности их ремонта на месте, неисправное оборудование (запасные части, комплектующие) демонтируется и утилизируется Исполнителем за свой счет. Исполнитель выполняет замену вышедшего из строя оборудования (запасных частей, комплектующих) из обменного фонда Исполнителя.

Исполнитель обязан обеспечить оборудование (запасные части, комплектующие) из обменного фонда Исполнителя в течение 1 (одних) суток с момента обнаружения неисправностей инженерных систем, без ограничения работоспособности инженерной системы в целом или частично.

Акты и отчетные документы утверждаются Заказчиком.

В качестве запасных частей и/или оборудования Исполнитель вправе использовать эквивалент с аналогичными техническими и функциональными характеристиками, который должен быть совместим с уже имеющимся оборудованием Заказчика. Вышедшие из строя запасные части заменяются только новыми запасными частями, рекомендованными заводом-изготовителем. Использование восстановленных запасных частей не допускается.

    - Требования к действиям Исполнителя в аварийных или непредвиденных ситуациях в рамках внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных работ) по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем:

При возникновении аварийной ситуации сотрудники Исполнителя должны:

- оповестить не позднее 10 (десяти) минут с момента возникновении аварийной ситуации службы Заказчика о возникновении аварии;

- определить источник аварийной ситуации;

- предпринять все возможные меры с целью локализовать источник аварийной ситуации и не допустить распространения аварии или повреждения имущества Заказчика;

- защитить или перенести имущество специальными и подручными средствами;

- огородить границы зон аварии и проведения аварийно-восстановительных работ;

- занести запись о непредвиденной аварийной ситуации в Журнал производства работ.

    - Требования по технологии и методам оказания Услуг:

Оказание услуг проводится Исполнителем в соответствии с условиями ТЗ.

Услуги по техническому обслуживанию и санитарно-гигиенического содержания Объекта должны осуществляться по соответствующим Инструкциям и Технологическим картам, разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем, а также согласованными Заказчиком.

    - Требования к мероприятиям по охране труда.

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, в том числе утверждение Положений по охране труда, проведение первичного, вводного и планового инструктажа специалистов обслуживающего персонала.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение сотрудниками Исполнителя, а также сотрудниками сторонних организаций привлекаемых при оказании услуг (выполнении работ) внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических норм.

Исполнитель назначает лицо, ответственное за соблюдение норм и правил по охране труда, обеспечение безопасных условий при оказании услуг. Все сотрудники Исполнителя должны быть обучены и проинструктированы по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охране труда. Исполнитель должен иметь на Объекте оказания услуг всю необходимую документацию по охране труда (журналы проведения инструктажей, журнал выдачи нарядов допусков и т.д.).

Сотрудники Исполнителя перед началом оказания услуг проходят централизованный вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охране окружающей среды у уполномоченного ответственного лица Заказчика. Также Исполнитель обеспечивает проведение всех необходимых мероприятия по охране труда и техники безопасности, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг (выполнения работ) на Объекте сторонних организаций.

Исполнитель обязан сообщать ответственным лицам Заказчика о запланированных работах на Объекте. Оказание услуг на Объекте проводится в строгом соответствии с нарядами-допусками, распоряжениями на основании действующих правил, нормативно правовых актов по охране труда и техники безопасности. Перед началом оказания услуг Исполнитель обеспечивает проведение вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности для сотрудников сторонних организаций выполняющих работы на Объекте, а также выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охране окружающей среды на Объекте во время проведения работ.

Исполнитель несет ответственность за создание и соблюдение оптимальных условий микроклимата в помещениях на Объекте Заказчика, соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнитель при оказании услуг (выполнении работ) обязан соблюдать Законодательство Российской Федерации в области охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

Исполнитель обязан обеспечить своих сотрудников инвентарем и средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ст. 214 221 ТК РФ, Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».

Работы на высоте должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию по данному виду работ и соответствующий допуск на выполнение работ, по требованиям Трудового кодекса Российской Федерации и Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

    - Порядок контроля качества оказываемых услуг.

Для осуществления контроля качества оказываемых услуг, Заказчиком создается комиссия с привлечением к работе комиссии менеджера объекта (представитель Исполнителя) со стороны Исполнителя. При этом, менеджер объекта не вправе отказываться от участия в работе Комиссии по контролю качества оказываемых Услуг (далее – Комиссия, Комиссия Заказчика).

Проверка качества оказываемых услуг на соответствие требованиям настоящего ТЗ, в том числе на соответствие выполнения регламентных мероприятий и внеплановых мероприятий, выполняемым по Заявкам, проводится Комиссией Заказчика в период оказания услуг. Также способы и критерии оценки качества оказанных услуг по уборке помещений приведены в Приложении №9 к ТЗ.

В случае если Комиссия Заказчика выявила недостатки в качестве оказываемых Исполнителем услуг, составляется соответствующий Акт о ненадлежащем оказании услуг.

При осуществлении Комиссией Заказчика контроля качества оказываемых услуг может производиться фото и видеосъемка для фиксирования фактов ненадлежащего оказания Услуг.

Акт о ненадлежащем оказании услуг составляется в 2 (двух) экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и подписывается присутствующими членами Комиссии и менеджером объекта. Менеджер объекта вправе выразить свое несогласие или согласие с составленным актом, может указать свои замечания или дополнения к акту.

Составление Акта о ненадлежащем оказании услуг является основанием для применения в отношении Исполнителя мер ответственности в виде штрафа или пени, в порядке и размере, установленном Договором.

Уполномоченный представитель Заказчика вправе провести самостоятельную проверку качества оказанных услуг по Договору. При этом, выявленные недостатки заносятся уполномоченным представителем Заказчика в Журнал контроля качества оказываемых Услуг, с указанием даты, времени, места и описания некачественно оказанных услуг. О выявленных недостатках сообщается менеджеру объекта под роспись в Журнале контроля качества оказываемых услуг с обязательным указанием даты и времени соответствующего уведомления.

Проверка устранения выявленных недостатков проводится Комиссией Заказчика по контролю качества оказываемых услуг с обязательным присутствием менеджера объекта со стороны Исполнителя, но не ранее 1 (одного) часа со времени уведомления менеджера объекта о выявленных недостатках. Время уведомления менеджера объекта о выявленных недостатках определяется на основании записи в Журнале контроля качества оказываемых услуг. В случае уклонения менеджера объекта от участия в работе Комиссии по проверке устранения выявленных недостатков Комиссия имеет право провести осмотр самостоятельно, о чем выполняется соответствующая запись в Журнале контроля качества оказываемых услуг.

По результатам работы Комиссии Заказчика, в случае не устранения Исполнителем в течение срока, указанного в настоящем ТЗ, выявленных нарушений, составляется Акт, который является основанием для применения в отношении Исполнителя мер ответственности в виде штрафа или пени, в размере, установленном Договором.

    - Требования к качеству материалов и оборудования.

Все используемые при оказании услуг материалы и оборудование должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов и оборудования и иметь необходимые паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия. Качество поставляемых для оказания Услуг материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТов и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, если их наличие предусмотрено действующего законодательства удостоверяющими их качество.

Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.), вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

Оборудование и материалы, используемые Исполнителем при оказании Услуг, должны быть совместимы с используемым Заказчиком инженерным оборудованием и обеспечивать взаимодействие с ним.

Оборудование и материалы, используемые Исполнителем, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством, а также иметь разрешение на применение в Российской Федерации.

Стоимость применяемых расходных материалов и оборудования входит в стоимость услуг по Договору.

  - Требования к безопасности

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает:

- соблюдение правил техники безопасности;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- соблюдение требований производственных инструкций;

- соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

При оказании услуг по уборке должны быть обеспечены санитарно-гигиенические требования, безопасность жизни и здоровья сотрудников Заказчика, третьих лиц, находящихся на территории и в помещениях Заказчика, путем применения моющих, чистящих средств с дезинфицирующими, гипоаллергенными свойствами, без запаха, сохранность имущества Заказчика посредством обеспечения бережного отношения сотрудников Исполнителя к мебели, офисной технике и другому оборудованию, находящемуся на Объекте Заказчика.

Применяемые материалы должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей и не наносить вред окружающей среде.

Требования к расходным материалам и химическим средствам (очищающие, чистящие, моющие, дезинфицирующие, защитные лаки, воски, масла, мастики, кристаллизаторы и т.п.) приведены в Приложении №8 к ТЗ.

Для исключения травматизма убираемые площади должны быть ограждены специальными предупреждающими знаками в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия».

  - Требования к конфиденциальности

Исполнитель и Заказчик могут в ходе исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

Условия, изложенные в настоящем пункте, обязательны для Сторон как в период действия Договора, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

  - Требования по приемке услуг

Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период (календарный месяц), составленный в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов, указанных в п. 6.7 ТЗ, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода оказания услуг (календарный месяц) направляет Заказчику подписанные отчеты (Приложение к Акту сдачи-приемки оказанных услуг) в 1 (одном) экземпляре на бумажном носите и электронном носителе в формате Excel (Word), PDF, включающие:

- отчет об объемах оказанных услуг, в котором содержится информация об объемах оказанных услуг по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем в отчетном периоде, в т.ч. исполнение Графика ППР и внеплановых мероприятий оказания услуг по техническому обслуживанию в отчетном периоде, с приложением составленных за отчетный период Актов и заключений в соответствии с ТЗ;

- отчет об объемах, потребляемых ресурсов на основе снятия показаний счетчиков соответствующего оборудования в отчетном периоде (электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение) с указанием выполняемых мероприятий по ресурсосбережению (представлять показания счетчиков только в письменной форме);

- отчет об оказанных услугах по уборке в отчетный период, в т.ч. по проведению основной уборки, уборки высвобожденных помещений, генеральной уборки, в т.ч. мытья фасадного внутреннего остекления, дезинфекции, услуг стирки и химической чистки и иных периодических мероприятий в соответствии с условиями ТЗ;

- отчет о предоставлении услуг кофе-леди;

- отчет о предоставлении услуг грузчиков;

- отчет об оказании услуг в зоне приема пищи 3-го этажа ЮЗБ;

- подписанный на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах График ППР за предыдущий период и График ППР на будущей месяц, а также на электронном носителе в формате Excel (Word), PDF.

  - Требования по ведению и хранению документации

Исполнитель ведет и хранит (на территории Объекта) упорядоченную картотеку документов, при этом, данная картотека является собственностью Заказчика и должна содержать:

- документы, относящиеся к текущему ремонту, техническому обслуживанию инженерных систем Объекта;

- техническую документацию по оборудованию, полученную от Заказчика и иных лиц;

- регламенты (графики) обслуживания оборудования и инженерных систем Объекта;

- инструкции по эксплуатации и обслуживанию инженерных систем;

- инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности и т.п.;

- предусмотренную законодательством документацию по охране труда;

- копии разрешений, в том числе разрешения, привлекаемых к исполнению договора сторонних организаций и персонала;

- журналы, акты и другие ведомости, отражающие оказанные Исполнителем услуги, а также необходимые в соответствии с условиями настоящего ТЗ и действующим законодательством;

- информацию о ежемесячном потреблении энергоресурсов;

- документы по техническому освидетельствованию систем, оборудования, выполняемых в процессе исполнения договора в соответствии с требованиями законодательства и надзорных органов;

- сертификаты и паспорта на используемые материалы и оборудование, установленное во время исполнения Договора.

- Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

  - Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг при исполнении Договора.

  - Гарантийный срок на результат оказанных услуг по замене запасных частей, узлов и агрегатов (согласно Приложения №4 к ТЗ) должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей и не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, дефекты (недостатки) оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) услуг и оборудование за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

  - Гарантии Исполнителя не могут относиться к естественному износу оборудования, а также к внешним повреждениям, нанесенным вследствие несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Оборудование с внешними повреждениями гарантийному ремонту не подлежит.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

При оказании услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем Исполнитель обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Стандартов, в том числе:

    - ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

    - ПУЭ (6-ое издание) «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание»;

    - ПУЭ (7-ое издание) «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание»;

    - ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

    - СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;

    - Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

    - СП 31-110-2003. Свод правил. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Постановление Госстроя РФ от 26.11 2003 г. № 194;

    - Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

    - НПБ 151-2000. Нормы пожарной безопасности «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

    - РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта АУП, дымоудаления, охранной и охранно-пожарной сигнализации;

    - СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

    - СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

    - СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;

    - СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

    - СП 95.13330.2016. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона. Актуализированная редакция СНиП 2.03.02-86;

    - СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;

    - СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80;

    - СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

    - СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

    - СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85). Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;

    - СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

    - СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

    - СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;

    - СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

    - СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

    - ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление;

    - ГОСТ 10434-82. Государственный стандарт Союза ССР. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;

    - ГОСТ 31952-2012. Межгосударственный стандарт. Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения;

    - ГОСТ Р 51052-2002. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний;

    - ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний;

    - ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования;

    - ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации;

    - ГОСТ 2.321-84. Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные;

    - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

    - СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

    - СП 6.13130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

    - СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

    - СП 9.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Огнетушители;

    - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

При оказании услуг по уборке и обслуживанию помещений Исполнитель обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Стандартов, Санитарных норм и правил, в том числе:

    - ГОСТ Р 51870-2014 «Национальный стандарт РФ. Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия»;

    - ГОСТ Р 51108-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия»;

    - ГОСТ 28546-2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия»;

    - ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия»;

    - ГОСТ 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия»;

    - ГОСТ 32481-2013 Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия;

    - О контроле за проведением дератизационных и дезинсекционных мероприятий и санитарная паспортизация объектов. Постановление Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 21.08.2001 № 10;

    - Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»;

    - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

    - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация;

- Другие нормативно-правовые акты регулирующие правоотношения по оказываемым услугам Исполнителем.

Если нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень услуг | - |
| 2 | Характеристика Объекта, помещений по функциональному назначению, элементы отделки, мебели, оборудования | - |
| 3 | Акт разграничения эксплуатационной ответственности | - |
| 4 | Перечень инженерных систем, подлежащих техническому обслуживанию | - |
| 5 | Перечень услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, и периодичность их оказания | - |
| 6 | Объем текущего ремонта, при проведении регламентных мероприятий по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем | - |
| 7 | Перечень услуг по уборке и обслуживанию помещений и периодичность их оказания | - |
| 8 | Требования к расходным материалам, используемым для оказания услуг по уборке и обслуживанию помещений | - |
| 9 | Способы и критерии оценки качества оказанных услуг по уборке помещений | - |

Приложение №1

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления

АО «Почта России»

Перечень услуг

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем ЮЗБ, в т.ч.: - регламентные мероприятия; - текущий ремонт; - внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные работы) в соответствии с порядком, указанным в ТЗ | 1 усл./день | 18 |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем СВБ, в т.ч.: - регламентные мероприятия; - текущий ремонт; - внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные работы) в соответствии с порядком, указанным в ТЗ | 1 усл./день | 18 |
| 3 | Основная уборка и обслуживание помещений в ЮЗБ, в т.ч. услуги кофе-леди и услуги грузчиков | 1 кв.м. | 29 364,48 |
| 4 | Основная уборка и обслуживание помещений в СВБ, в т.ч. услуги кофе-леди и услуги грузчиков | 1 кв.м. | 5 107,40 |
| 5 | Услуги в зоне приема пищи 3-го этажа ЮЗБ | 1 усл./день | 18 |

Приложение №2

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления

АО «Почта России»

Характеристика Объекта, помещений по функциональному назначению, элементы отделки, мебели, оборудования

Перечень помещений ЮЗБ по функциональному назначению:

| № п/п | Тип помещения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Офисные помещения (офисное пространство, кабинеты, приемные, конференц зал, корпоративный университет и т.д.) | 13 486,17 |
| 2 | Переговорные | 1 210,15 |
| 3 | Принтерные, телефонные кабины, гардеробные, раздевалки | 940,74 |
| 4 | Зоны коллаборации, зона приема пищи, кофе-поинты | 3 628,75 |
| 5 | Санузлы, душевые комнаты, лифты, лифтовые холлы, коридоры, лестницы, лестничные площадки, технические помещения, КУИ, серверные, ТКУ | 8 846,17 |
| 6 | Входные группы, холлы, служебные помещения | 819,40 |
| 7 | Бюро пропусков, экспедиция | 47,83 |
| 8 | Помещения для хранения, склады | 352,70 |
| 9 | Медицинский кабинет | 32,57 |
| Итого: |  | 29 364,48 |

Перечень помещений СВБ по функциональному назначению:

| № п/п | Тип помещения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Офисные помещения (офисное пространство, кабинеты, лекторий и т.д.) | 2 565,00 |
| 2 | Переговорные | 443,10 |
| 3 | Принтерные, телефонные кабины | 129,30 |
| 4 | Комнаты приема пищи | 427,70 |
| 5 | Санузлы, лифты, лифтовые холлы, коридоры, лестницы, лестничные площадки, технические помещения, КУИ, серверные, ТКУ | 1 354,70 |
| 6 | Входные группы, холлы, служебные помещения | 136,30 |
| 7 | Помещения для хранения, склады | 51,30 |
| Итого: |  | 5 107,4 |

| Среднесписочная численность сотрудников в ЮЗБ (чел.) | 2375 |
| --- | --- |
| Среднесписочная численность сотрудников в СВБ (чел.) | 457 |
| Режим работы Объекта | По рабочим дням, с 09:00 ч. до 18:00 ч. |
| График уборки Объекта | В соответствии с Приложением №7 к ТЗ |
| Коэффициент заставленности помещения ЮЗБ | 0,4 |
| Коэффициент заставленности помещения СВБ | 0,5 |
| Количество этажей СВБ | 8 |
| Количество этажей ЮЗБ | 36 наземных, 2 подземных |

Поэтажная площадь в ЮЗБ:

| Этаж | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| -2 | м2 | 206,80 |
| -1 | м2 | 145,90 |
| 1 | м2 | 639,05 |
| 3 | м2 | 822,50 |
| 4 | м2 | 864,70 |
| 5 | м2 | 772,50 |
| 6 | м2 | 745,10 |
| 7 | м2 | 716,00 |
| 8 | м2 | 686,60 |
| 9 | м2 | 666,30 |
| 11 | м2 | 636,80 |
| 12 | м2 | 610,10 |
| 13 | м2 | 609,30 |
| 14 | м2 | 613,00 |
| 15 | м2 | 617,70 |
| 16 | м2 | 627,10 |
| 17 | м2 | 645,40 |
| 18 | м2 | 670,80 |
| 19 | м2 | 696,00 |
| 20 | м2 | 729,70 |
| 21 | м2 | 794,70 |
| 23 | м2 | 917,80 |
| 24 | м2 | 966,10 |
| 25 | м2 | 1 014,30 |
| 26 | м2 | 1 078,90 |
| 27 | м2 | 1 136,60 |
| 28 | м2 | 1 216,10 |
| 29 | м2 | 1 292,00 |
| 30 | м2 | 1 377,00 |
| 31 | м2 | 1 463,40 |
| 32 | м2 | 1 552,70 |
| 33 | м2 | 82,50 |
| 34 | м2 | 1 048,10 |
| 35 | м2 | 918,20 |
| 36 | м2 | 804,20 |
| Корпоративный университет | м2 | 932,70 |
| Бюро пропусков | м2 | 47,83 |
| Итого: |  | 29 364,48 |

Поэтажная площадь в СВБ:

| Этаж | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | м2 | 169,30 |
| 2 | м2 | 211,50 |
| 3 | м2 | 519,60 |
| 4 | м2 | 586,10 |
| 5 | м2 | 1 333,90 |
| 6 | м2 | 1 223,30 |
| 7 | м2 | 1 012,40 |
| 8 | м2 | 51,30 |
| Итого: |  | 5 107,40 |

Перечень и объемы элементов отделки Объекта (ЮЗБ и СВБ):

| Напольные покрытия | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Существующий (керамогранит) | м2 | 2 773,28 |
| Плиточный ковролин | м2 | 19 712,68 |
| Плитка ПВХ | м2 | 6 510,10 |
| Паркетная доска | м2 | 265,00 |
| Керамическая плитка, керамогранит | м2 | 2 584,70 |
| Рулонный ПВХ, линолеум | м2 | 2 091,51 |
| Панель фальшпола | м2 | 170,36 |
| Наливной пол | м2 | 300,00 |
| Покрытие стен |  |  |
| Стены, перегородки, окрашенные в/э краской | м2 | 53 995,90 |
| Стены облицованные керамической плиткой | м2 | 6 183,30 |
| Ламинированный ГКЛ | м2 | 2 015,90 |
| Стемалит (закаленное стекло) | м2 | 97,90 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 940,70 |
| Зеркала стены | м2 | 48,30 |
| Шпонированные панели | м2 | 98,00 |
| Акустические панели | м2 | 105,80 |
| Маркерная поверхность | м2 | 655,00 |
| Стеклянные перегородки |  |  |
| Перегородка цельностеклянная одинарного остекления (ЮЗБ) | м2 | 1 251,07 |
| Перегородка цельностеклянная одинарного остекления (СВБ) | м2 | 522,00 |
| Перегородка противопожарная EIW-45 , светопрозрачная, каркасная. ВЫСОТА 2400 мм (ЮЗБ) | м/пог | 347,66 |
| Площадь внутреннего фасадного остекления (кабинеты руководителей) | м2 | 796,00 |
| Площадь внутреннего фасадного остекления (остальные) | м2 | 10 535,00 |
| Покрытие потолков |  |  |
| Окрашенные ГКЛ | м2 | 543,00 |
| Открытый окрашенный потолок | м2 | 33 694,00 |
| Рейки алюминевые | м2 | 296,00 |
| Подвесной потолок Akner | м2 | 30,00 |
| Подвесной акустические панели | м2 | 195,00 |

Сводная спецификация элементов заполнения проемов ЮЗБ:

| № п/п | Марка (на плане) | Размер проема | Размер дверного блока (полотна) | Материал | Количество на все этажи, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остекленные дверные блоки |  |  |  |  |  |  |
|  | D1 | 900x2400(h) | 900x2400(h) | стекло | 90 |  |
|  | D1* | 900x2400(h) | 900x2400(h) | стекло | 96 |  |
|  | D5 | 1000x2400(h) |  | стекло | 17 |  |
|  | D5* | 1000x2400(h) |  | стекло | 8 |  |
|  | D6 | 900x2400(h) |  | стекло | 5 |  |
|  | D6* | 900x2400(h) |  | стекло | 7 |  |
|  | D8 | 1000x2400(h) |  | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 19 |  |
|  | D8* | 1000x2400(h) |  | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 16 |  |
|  | D8-1 | 1000x2400(h) |  | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 1 | Дверь с механическим замком и СКУД |
|  | D8-2 | 1000x2400(h) |  | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 2 | Дверь с механическим замком |
|  | D8*-1 | 1000x2400(h) |  | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 3 | Дверь с механическим замком |
|  | D9 | 900x2400(h) | 900x2400(h) | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 30 |  |
|  | D9-1 | 900x2400(h) | 900x2400(h) | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 1 | Дверь с механическим замком |
|  | D9* | 900x2400(h) | 900x2400(h) | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 38 |  |
|  | D10 | 1400x2400(h) | 1400x2400(h) | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 94 |  |
|  | D12 | 1400x2400(h) | 700x2400(h) - 1 полотно | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 1 |  |
|  | D13 | 1200x2400(h) | 1000x2400(h) - 1 полотно | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 2 | Дверь со СКУД |
|  | D16 | 900x2400(h) |  | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 4 |  |
|  | D16* | 900x2400(h) |  | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 2 |  |
|  | D17 | 1400x2400(h) | 700x2400(h) - 1 полотно | стекло | 48 |  |
|  | D18 | 1400x2400(h) | 700x2400(h) - 1 полотно | стекло | 6 |  |
|  | D26 | 2000x2400(h) |  | стекло | 1 |  |
|  | D30 | 1400x2700(h) | 700x2700(h) - 1 полотно | стекло | 3 |  |
|  | D31 | 1400x2700(h) | 1400x2700(h) | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 1 |  |
|  | D32* | 900x2700(h) | 900x2700(h) | стекло | 1 |  |
|  | D37 | 1000x2700(h) | 889х2638 | стекло | 1 | Дверь скрытого монтажа. Полотно: White sand 9003 1K. Замок: магнитный |
|  | D45 | 1200x2100(h) | 900x2080(h) - 1 полотно | стекло | 1 |  |
|  | D47* | 1300x2400(h) | 1000x2400(h) - 1 полотно | стекло огнестойкое, не менее EIW30 | 1 |  |
| Глухие дверные блоки |  |  |  |  |  |  |
|  | D2 | 900x2100(h) | 860x2080(h)* | ЛДСП | 49 |  |
|  | D2* | 900x2100(h) | 860x2080(h)* | ЛДСП | 35 |  |
|  | D3 | 1200x2400(h) | 1160x2380(h) |  | 1 | Дверь глухая с повышенной звукоизоляцией в составе |
|  | D3-1 | 1200x2400(h) | 1000x2380(h) - 1 полотно | сталь | 1 | Входная стальная дверь (дверь защитная серии "Калипсо-звук-декор 2.20, изготовитель ООО "МТМ-ПРО" Тула. Дверная конструкция 3 класса защиты. Запирающие устройства 3 класса защиты |
|  | D4 | 800x2100(h) | 700x2000(h)* | ПВХ | 104 |  |
|  | D4* | 800x2100(h) | 700x2000(h)* | ПВХ | 99 |  |
|  | D7 | 900x2100(h) | 860x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 15 |  |
|  | D7-1 | 900x2100(h) | 860x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 3 |  |
|  | D7* | 900x2100(h) | 860x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 21 |  |
|  | D7*-1 | 900x2100(h) | 860x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 2 |  |
|  | D11 | 800x2100(h) | 760x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 8 |  |
|  | D11* | 800x2100(h) | 760x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 8 |  |
|  | D14 | 1050x2100(h) | 1030x2080(h)* | сталь с огнестойкостью не менее EI30 | 4 | Входная стальная дверь (дверь защитная серии "Калипсо-звук-декор 2.20, изготовитель ООО "МТМ-ПРО" Тула) в составе кирпичной перегородки. Дверная конструкция 3 класса защиты. Два механических замка и СКУД. Запирающие устройства 3 класса защиты |
|  | D14-1 | 1050x2100(h) | 1030x2080(h)* | сталь с огнестойкостью не менее EI30 | 2 | Входная стальная дверь (дверь защитная серии "Калипсо-звук-декор 2.20, изготовитель ООО "МТМ-ПРО" Тула) в составе кирпичной перегородки. Дверная конструкция 3 класса защиты). Один механический замок и СКУД. Запирающие устройства 3 класса защиты |
|  | D14* | 1050x2100(h) | 1030x2080(h)* | сталь с огнестойкостью не менее EI30 | 3 | Входная стальная дверь (дверь защитная серии "Калипсо-звук-декор 2.20, изготовитель ООО "МТМ-ПРО" Тула) в составе кирпичной перегородки. Дверная конструкция 3 класса защиты. Два механических замка и СКУД. Запирающие устройства 3 класса защиты |
|  | D14*-1 | 1050x2100(h) | 1030x2080(h)* | сталь с огнестойкостью не менее EI30 | 2 | Входная стальная дверь (дверь защитная серии "Калипсо-звук-декор 2.20, изготовитель ООО "МТМ-ПРО" Тула) в составе кирпичной перегородки. Дверная конструкция 3 класса защиты. Один механический замок и СКУД. Запирающие устройства 3 класса защиты |
|  | D15 | 1000x2100(h) | 960x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 14 |  |
|  | D15* | 1000x2100(h) | 960x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 8 |  |
|  | D19 | 1000x2100(h) | 960x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 0 |  |
|  | D19* | 1000x2100(h) | 960x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 2 |  |
|  | D20 | 1200x2100(h) | 1000x2080(h) - 1 полотно | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 |  |  |
|  | D20* | 1200x2100(h) | 1000x2080(h) - 1 полотно | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 1 |  |
|  | D21* | 1000x2100(h) | 960x2080(h)* | сталь с огнестойкостью не менее EI30 | 1 | Входная стальная дверь (дверь защитная серии "Калипсо-звук-декор 2.20, изготовитель ООО "МТМ-ПРО" Тула. Дверная конструкция 3 класса защиты). Запирающие устройства 3 класса защиты |
|  | D22* | 1050x2100(h) | 1030x2080(h)* | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 4 | Дверь глухая с усиленной звукоизоляцией. Заполнение полотна - звукоизолирующий материал, уплотнитель по контуру проема. |
|  | D23 | 1300x2100(h) |  | ЛДСП | 5 |  |
|  | D24 | 1000x2100(h) | 960x2080(h)* | ЛДСП | 9 |  |
|  | D24* | 1000x2100(h) | 960x2080(h)* | ЛДСП | 3 |  |
|  | D27 | 1300x2100(h) | 1000x2080(h) - 1 полотно | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 3 |  |
|  | D27* | 1300x2100(h) | 1000x2080(h) - 1 полотно | ЛДСП с огнестойкостью не менее EI30 | 2 |  |
|  | D28 | 1200x2100(h) | 1000x2080(h) - 1 полотно | сталь с огнестойкостью не менее EI30 | 2 | Входная стальная дверь с доводчиком и выпадающим порожком. |
|  | D29 | 1400x2100(h) |  | ЛДСП | 2 | Способ открывания: распашная с качающимися полотнами . Число полотен: двухстворчатая. |
|  | D33 | 900x2700(h) |  |  | 1 | Дверь глухая, скрытого монтажа. Коллекция FILOMURO LUX, Alu, Vento, натуральный шпон Rovere Antico, с двух сторон. Скрытый короб, алюминиевая торцевая кромка и ручка в отделке White. |
|  | D33* | 900x2700(h) |  |  | 2 | Дверь глухая, скрытого монтажа. Коллекция FILOMURO LUX, Alu, Vento, натуральный шпон Rovere Antico, с двух сторон. Скрытый короб, алюминиевая торцевая кромка и ручка в отделке White. |
|  | D34* | 950x2700(h) |  |  | 1 | Дверь глухая, скрытого монтажа. Коллекция FILOMURO LUX, Alu, Vento, натуральный шпон Rovere Antico, с двух сторон. Скрытый короб, алюминиевая торцевая кромка и ручка в отделке White. |
|  | D35 | 1050x2700(h) |  |  | 1 | Дверь FILOMURO LUX ALU. Условный размер полотна, мм: 900х2690, толщина полотна 60мм. Каркас из многослойной древесины + две панели HDF по 6мм каждая. Алюминиевый торец в покраске White. Отделка: Rovere Antico Короб: скрытый, алюминиевый, с фальшь коробом (patent UNION), White. Замок: магнитный YALE, бесшумный, AGB (made in Italy), White +спецтребования* |
|  | D36 | 1050x2700(h) |  |  | 2 | Дверь глухая, скрытого монтажа. Дверь INVISIBLE LUX ALU. Толщина полотна 60мм. Условный размер полотна, мм: 900х2690, толщина 60мм. Инженерная конструкция, каркас из многослойной древесины + две панели HDF по 6мм каждая. Алюминиевый торец в покраске White. Отделка под покраску, короб: скрытый, алюминиевый, с фальшь коробом (patent UNION), White со скрытыми петлями, OTLAV (made in Italy), 2 шт., White. с двумя механическими замками + спецтребования* |
|  | D36* | 1050x2700(h) |  |  | 1 | Дверь глухая, скрытого монтажа. Дверь INVISIBLE LUX ALU. Толщина полотна 60мм. Условный размер полотна, мм: 900х2690, толщина 60мм. Инженерная конструкция, каркас из многослойной древесины + две панели HDF по 6мм каждая. Алюминиевый торец в покраске White. Отделка под покраску, короб: скрытый, алюминиевый, с фальшь коробом (patent UNION), White со скрытыми петлями, OTLAV (made in Italy), 2 шт., White. с двумя механическими замками + спецтребования* |
|  | D36.1* | 1050x2700(h) |  |  | 2 | Дверь глухая, скрытого монтажа. Дверь INVISIBLE LUX ALU. Толщина полотна 60мм. Условный размер полотна, мм: 900х2690, толщина 60мм. Каркас из многослойной древесины + две панели HDF по 6мм каждая. Алюминиевый торец в покраске White. Отделка под покраску, короб: скрытый, алюминиевый, с фальшь коробом (patent UNION), White со скрытыми петлями, OTLAV (made in Italy), 2 шт., White. и замком магнитным YALE, бесшумныйм, AGB, White + спецтребования* |
|  | D38 | 800x2700(h) |  |  | 2 | Дверь INVISIBLE LUX ALU, глухая. Условный размер полотна, мм: 800х2690, толщина 60мм. Каркас из многослойной древесины + две панели HDF по 6мм каждая. Алюминиевый торец в покраске White. Отделка под покраску. Короб: скрытый, алюминиевый, с фальшь коробом (patent UNION), White со скрытыми петлями, OTLAV (made in Italy), 2 шт., White. и замком магнитным YALE, бесшумныйм, AGB, White |
|  | D39* | 950x2100(h) | 910x2080(h)* | сталь с огнестойкостью не менее EI30 | 1 | Входная стальная дверь. Способ открывания: распашная, правое открывание. Число полотен: одностворчатая. Предел огнестойкости не ниже EI30. Индекс изоляции воздушного шума Rw=42 дБ. |
|  | D40 | 1050x2700(h) |  |  | 1 | Дверь глухая, скрытого монтажа. Коллекция FILOMURO LUX, Alu, Vento, натуральный шпон Rovere Antico, с двух сторон. Скрытый короб, алюминиевая торцевая кромка и ручка в отделке White. Звукоизолированная (в паре с ответной дверью на плане должна обеспечивать изоляцию до 60Дб), с двумя механическими замками + спецтребования* |
|  | D40* | 1050x2700(h) |  |  | 1 | Дверь глухая, скрытого монтажа. Коллекция FILOMURO LUX, Alu, Vento, натуральный шпон Rovere Antico, с двух сторон. Скрытый короб, алюминиевая торцевая кромка и ручка в отделке White. Звукоизолированная (в паре с ответной дверью на плане должна обеспечивать изоляцию до 60Дб), с двумя механическими замками + спецтребования* |
|  | D41 | 900x2100(h) | 860x2080(h)* | сталь с огнестойкостью не менее EI30 | 1 | Входная стальная дверь. Выполняется из сплошного стального листа толщиной не менее 3 мм. Дверь решётчатая из стального профиля 60х60х3мм и решетки из прутка диам.16 мм размер ячейки 150х150 мм с привариванием по периметру и диагоналям. . |
|  | D42 | 1500x2100(h) |  |  | 2 | Дверь глухая противопожарная в составе ГКЛ перегородки, огнестойкость не менее EI30. |
|  | D43 | 1800x2100(h) |  |  | 2 | Дверь глухая противопожарная в составе ГКЛ перегородки, огнестойкость не менее EI30. |
|  | D44 | 800x2100(h) | 760x2080(h)* | ЛДСП | 1 |  |
|  | D46* | 700x2100(h) |  |  | 1 |  |
|  | D48* | 700x2100(h) | 660x2080(h)* |  | 2 | Дверь глухая под отделку декоративной штукатуркой. |
|  | D49 | 900x2400(h) |  | сталь с огнестойкостью не менее EI60 | 1 |  |
| Сводная спецификация элементов заполнения проемов СВБ: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка (на плане) | Размер проема | Размер дверного блока (полотна) | Материал | Количество на все этажи, шт | Примечание |
|  | D1 |  | 800x2100 |  | 45 | Дверь глухая, замок с индикатором WC |
|  | D1.1 |  | 700х2100 |  | 2 | Дверь глухая, замок с индикатором WC |
|  | D2 |  | 900х2100 |  | 36 | Дверь глухая |
|  | D2.1 |  | 900х2100 |  | 23 | Дверь глухая |
|  | D3 |  | 900х2500 |  | 53 | Дверь стеклянная, ручка нажимная |
|  | D3.1 |  | 900х2500 |  | 7 | Дверь стеклянная, ручка нажимная |
|  | D3.2 |  | 900х2500 |  | 2 | Дверь стеклянная, ручка скоба |
|  | D3.3 |  | 1000х2500 |  | 2 | Дверь стеклянная, ручка скоба |
|  | D4 |  | 1000х2100 |  | 16 | Дверь глухая |
|  | D4.1 |  | 900х2100 |  | 1 | Дверь глухая |
|  | D5 |  | 1000х2100 |  | 3 | Дверь глухая противопожарная, с огнестойкостью не менее EI30, звукоизоляционное исполнение |
|  | D6 |  | 1200х2100 |  | 15 | Дверь глухая |
|  | D7 |  | 1200х2100 |  | 1 | Дверь стеклянная, ручка нажимная |
|  | D8 |  | 1320х2100 |  | 12 | Дверь стеклянная, ручка скоба |
|  | D8.1 |  | 1320х2100 |  | 1 | Дверь стеклянная, ручка скоба |
|  | D8.2 |  | 1400х2500 |  | 1 | Дверь стеклянная, ручка скоба |
|  | D9 |  | 1350х2100 |  | 14 | Дверь глухая |
|  | D9.1 |  | 1350х2100 |  | 2 | Дверь глухая противопожарная, с огнестойкостью не менее EI30, звукоизоляционное исполнение |
|  | D10 |  | 700х2100 |  | 1 | Дверь глухая противопожарная, металлическая с огнестойкостью не менее EI60,отделка ГКЛ с декоративной штукатуркой |
|  | D10.1 |  | 1400х2100 |  | 1 | Дверь глухая противопожарная, металлическая с огнестойкостью не менее EI60,отделка ГКЛ с декоративной штукатуркой |
| Сводная спецификация элементов заполнения проемов подтрибунные помещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Д50 |  |  |  | 3 | Дверь стеклянная |
|  | D2 |  |  |  | 12 | Дверь глухая |
|  | D2* |  |  |  | 13 | Дверь глухая |
|  | D4 |  |  |  | 2 | Дверь глухая |
|  | D44* |  |  |  | 1 | Дверь глухая |
|  | D7* |  |  |  | 1 | Дверь глухая противопожарная, с огнестойкостью не менее EI30 |
|  | D41 |  |  |  | 7 | Дверь глухая |
|  | D41* |  |  |  | 3 | Дверь глухая |
|  | D44 |  |  |  | 2 | Дверь глухая |
|  | D45 |  |  |  | 1 | Дверь стеклянная |

Перечень систем солнцезащиты в помещениях ЮЗБ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулонная штора свободновисящая с ручным управлением (металлическая шариковая цепь) - Тип 1 | шт. | 1575 |
| 2 | Рулонная штора с боковыми направляющими тросиками с ручным управлением (металлическая шариковая цепь) - Тип 1 | шт. | 1357 |
| 3 | Рулонная штора свободновисящая с электродвигателем - Тип 1 | шт. | 84 |
| 4 | Рулонная штора с боковыми направляющими тросиками с электродвигателем - Тип 1 | шт. | 83 |
| 5 | Статичные полотна на карнизе | шт. | 115 |
| 6 | Пульт 4+1 канальный | шт. | 27 |
| 7 | Рулонная штора свободновисящая с ручным управлением (металлическая шариковая цепь) - Тип 2 | шт. | 70 |
| 8 | Рулонная штора с боковыми направляющими тросиками с ручным управлением (металлическая шариковая цепь) - Тип 2 | шт. | 62 |
| 9 | Рулонная штора свободновисящая с электродвигателем -Тип 2 | шт. | 7 |
| 10 | Рулонная штора свободновисящая с ручным управлением (металлический кранк) | шт. | 3 |
| 11 | Жалюзи аллюминиевые, вертикальные | кв.м. | 123 |

Перечень систем солнцезащиты в помещениях СВБ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Статичные полотна на карнизе | шт. | 2 |
| 2 | Рулонная штора свободновисящая с ручным управлением (металлическая шариковая цепь) - Тип 2 | шт. | 110 |
| 3 | Рулонная штора с боковыми направляющими тросиками с ручным управлением (металлическая шариковая цепь) - Тип 2 | шт. | 41 |
| 4 | Рулонная штора свободновисящая с ручным управлением (металлический кранк) | шт. | 10 |
| 5 | Рулонная штора с боковыми направляющими тросиками с ручным управлением (металлический кранк) | шт. | 6 |
| 6 | Римские шторы для наклонных окон с электродвигателем | шт. | 14 |
| 7 | Комплект рулонных штор для помещения | шт. | 27 |

Перечень мебели и оборудования помещений (в т.ч. зоны коллаборации и зона приема пищи) в ЮЗБ:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомат питьевой воды | 57 |
| 2 | Банкетка | 46 |
| 3 | Барная стойка | 36 |
| 4 | Бенч-система на 2 рабочих места | 176 |
| 5 | Бенч-система на 4 рабочих места | 117 |
| 6 | Бенч-система на 6 рабочих мест | 68 |
| 7 | Бенч-система на 8 рабочих мест | 19 |
| 8 | Бриф-приставка к столу руководителя | 5 |
| 9 | Вращающиеся перегородки | 9 |
| 10 | Гардеробные системы | 24 |
| 11 | Гардеробный шкаф высокий (в кабинетах) | 135 |
| 12 | Диван 2м | 18 |
| 13 | Диван 3 м | 12 |
| 14 | ЖК панель | 30 |
| 15 | Журнальный столик низкий | 101 |
| 16 | Канцелярский шкаф | 705 |
| 17 | Кресло | 2 665 |
| 18 | Кухонный гарнитур | 36 |
| 19 | Линейная бенч-система на 11 рабочих места | 2 |
| 20 | Линейная бенч-система на 2 рабочих места | 97 |
| 21 | Линейная бенч-система на 3 рабочих места | 49 |
| 22 | Линейная бенч-система на 5 рабочих мест | 4 |
| 23 | Линейная бенч-система на 6 рабочих мест | 4 |
| 24 | Линейная бенч-система на 8 рабочих мест | 1 |
| 25 | Локерная система | 0 |
| 26 | Металлическая кассета | 8 |
| 27 | Микроволновая печь | 26 |
| 28 | Мобильная тумба | 1 177 |
| 29 | Модульная перегородка | 7 |
| 30 | Посудомоечная машина | 46 |
| 31 | Стеллаж металлический | 41 |
| 32 | Стол для баров и кафе | 16 |
| 33 | Стол для посетителей круглый | 170 |
| 34 | Стол кофейный | 1 |
| 35 | Стол обеденный | 30 |
| 36 | Стол переговорный | 129 |
| 37 | Стол рабочий | 510 |
| 38 | Стол руководителя | 113 |
| 39 | Столешница барная | 70 |
| 40 | Стул | 250 |
| 41 | Фронтальная панель для отдельно стоящих столов | 1 000 |
| 42 | Фронтальный экран для бенч-систем | 650 |
| 43 | Холодильник | 53 |
| 44 | Шкаф для документов | 630 |
| 45 | Шкаф для одежды | 38 |
| 46 | Кофемашина | 15 |
| 47 | Сплит-система (кондиционер) серверная 35 этаж | 1 |

Перечень мебели и оборудования помещений (в т.ч. комнаты приема пищи) в СВБ:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бенч-система на 2 рабочих места | 8 |
| 2 | Бенч-система на 4 рабочих места | 37 |
| 3 | Бенч-система на 6 рабочих мест | 26 |
| 4 | Бенч-система на 8 рабочих мест | 6 |
| 5 | Вращающиеся перегородки | 1 |
| 6 | Гардеробные системы | 8 |
| 7 | Гардеробный шкаф высокий (в кабинетах) | 2 |
| 8 | Диван 2м | 5 |
| 9 | ЖК панель | 1 |
| 10 | Кресло | 617 |
| 11 | Кухонный гарнитур | 9 |
| 12 | Линейная бенч-система на 2 рабочих места | 10 |
| 13 | Линейная бенч-система на 3 рабочих места | 10 |
| 14 | Локерная система | 3 |
| 15 | Мобильная тумба | 243 |
| 16 | Модульная перегородка | 5 |
| 17 | Посудомоечная машина | 9 |
| 18 | Стеллаж металлический | 29 |
| 19 | Стол кофейный | 2 |
| 20 | Стол переговорный | 9 |
| 21 | Стол рабочий | 14 |
| 22 | Стол руководителя | 12 |
| 23 | Столешница барная | 33 |
| 24 | Стул | 110 |
| 25 | Фронтальный экран для бенч-систем | 186 |
| 26 | Холодильник | 12 |
| 27 | Шкаф для документов | 40 |
| 28 | Шкаф для одежды | 2 |
| 29 | Шкаф с выдвижными ящиками для личных дел | 8 |
| 30 | Металлическая декоративная мебельная конструкция с элементами искусственного озеленения | 5 |

Перечень сантехнических принадлежностей и аксессуаров в ЮЗБ:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диспенсер для жидкого мыла, хром. BEMETA Hotel 106109091 | 115 |
| 2 | Диспенсер для бумажных полотенец, хром, Bemeta Hotel | 88 |
| 3 | Мусорная корзина 30 л, хром | 47 |
| 4 | Мусорная корзина 40 л, хром | 41 |
| 5 | Ведро 5л white | 205 |
| 6 | Ершик металл подвесной white | 205 |
| 7 | Диспенсер туалетной бумаги BEMETA Hotel, 310*128*325 white | 205 |
| 8 | Крючок white | 205 |

Перечень сантехнических принадлежностей и аксессуаров в СВБ:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диспенсер для жидкого мыла, хром. BEMETA Hotel 106109091 | 30 |
| 2 | Диспенсер для бумажных полотенец, хром, Bemeta Hotel | 10 |
| 3 | Мусорная корзина 40 л, хром | 10 |
| 4 | Ведро 5л white | 45 |
| 5 | Ершик металл подвесной white | 45 |
| 6 | Диспенсер туалетной бумаги BEMETA Hotel, 310*128*325 white | 45 |
| 7 | Крючок white | 45 |

Перечни оборудования, отделочных материалов могут быть незначительно скорректированы в соответствии с исполнительной документацией по выполненным работам по ремонту и дооборудованию помещений.

Приложение №3

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления

АО «Почта России»

Акт разграничения эксплуатационной ответственности

Арендодатель:  Акционерное общество «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА»

Арендатор:  Акционерное общество «Почта России»

| Наименование области ответственности | Эксплуатационная ответственность Арендодателя | Эксплуатационная ответственность Арендатора |
| --- | --- | --- |
| - Электрохозяйство Кабельная линия | Схема электроснабжения БЦ в нормальном рабочем состоянии соответствует заявленной категории надежности. Системы и электроустановки до приходящих контактов (верхние клеммы) коммутационного аппарата QF1 в поэтажном распределительном щите РЩА и до кабельных наконечников входящих линий (верхние клеммы) коммутационного аппарата QF1 в поэтажном распределительном щите ЩАО. Границей эксплуатационной ответственности являются кабельные наконечники приходящих кабельных линий (верхние клеммы) коммутационного аппарата QF в поэтажном распределительном щите РЩА, кабельные наконечники входящих линий (верхние клеммы) коммутационного аппарата QF1 в поэтажном распределительном щите ЩАО. За состояние контактных соединений кабельных наконечников питающей линии Арендатора в поэтажных распределительных щитах РЩА отвечает Арендатор, в распределительном щите ЩАО-1.5 отвечает Арендодатель. | Арендатору разрешается подключение электрооборудования расчетной мощностью не более указанной в технических условиях на все помещения Объекта. В эксплуатационной ответственности Арендатора находится электрохозяйство Объекта в полном объеме, от приходящих контактов (верхние клеммы) коммутационного аппарата QF в поэтажном распределительном щите РЩА и от кабельных наконечников приходящих линий (верхние клеммы) коммутационного аппарата QF1 в поэтажном распределительном щите ЩАО, включая электрические сети, приборы освещения, электрические розетки, офисную электротехнику, вентиляторные доводчики (фанкойлы), переносные электроприемники, электротехнологические аппараты, устройства и приборы Арендатора. Учет потребляемой электроэнергии осуществляется электросчетчиками, установленными в распределительных устройствах Арендатора. |
| - Водопровод, канализация | Все транзитные, магистральные тепловые и канализационные сети, проходящие по территории помещений Объекта. | Водопровод: трубопроводы и сантехприборы в помещениях Объекта от запорной арматуры общей для всего БЦ системы водоснабжения. Канализация: сантехприборы и местные трубопроводы до фитингов подключения к общим для всего БЦ стоякам. |
| - Система вентиляции и кондиционирования | Общая система вентиляции и кондиционирования в БЦ: Вентиляция: до огнезащитного клапана на вводе в помещения Объекта. Кондиционирование: Централизованная холодильная установка, включая вертикальный контур и входящие, в него комплектующие до запорно-регулирующей арматуры (включительно) на вводе в помещения Объекта. 2) Чиллер-фанкойл: Дренаж системы кондиционирования: вертикальные магистрали. | Обслуживание устройств, воздуховодов, трубопроводов системы вентиляции и кондиционирования, подключенные от огнезащитного клапана на вводе в помещения Объекта, до оконечного устройства системы в каждом отдельном кабинете или крыле офиса Арендатора, включая все защитно-регулирующие устройства системы воздухообмена от первого разъемного соединения на вводе в помещения Объекта до огнезащитного клапана, относящихся к помещениям Объекта и необходимым для осуществления Арендатором деятельности в соответствии с Разрешенным Использованием. 2) Автономная сплит-система помещений Объекта, установленная по предварительному письменному согласованию с Арендодателем: наружные и внутренние блоки и трубопроводы, включая дренажные. |
| - Отопление | Все транзитные, магистральные трубопроводы системы отопления, комплектующие, запорная арматура, конвекторы, батареи отопления (включительно). | Обеспечение сохранности элементов системы (в том числе поддержание системы в рабочем состоянии) (радиаторов, термоголовок, кранов Маевского, трубопроводов), смонтированных в помещениях Объекта. |
| - Строительная часть | Общие зоны БЦ. Внешняя поверхность окон Арендатора, конструктив БЦ. Ограждающие конструкции Здания и все элементы ограждающего контура. | Помещения Объекта в полном объеме, включая стены, двери, внутреннюю поверхность окон, потолки, напольные покрытия. |
| - Организационные мероприятия | Издание Приказа о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, Инструкции о мерах пожарной безопасности для Объекта, Инструкции об эвакуации на случай пожара, Планов эвакуации, Плана-графика технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем и средств противопожарной защиты, документов подтверждающих выполнение работ по техническому обслуживанию и проверке работоспособности, иных локально-нормативных актов и документов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, изготовителей систем и средств противопожарной защиты, предписаниями органов государственного пожарного надзора. Обучение мерам пожарной безопасности работников, руководителей и лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность Арендодателя в рамках законодательства в области пожарной безопасности. Организационные мероприятия проводятся в соответствии с планом планово-профилактических работ (ППР). Организация и проведение плановых тренировок по эвакуации сотрудников на случай пожара один раз в полугодие. | Издание приказов о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, иных обязательных локально-нормативных актов в соответствии с требованиями пожарной безопасности и предписаниями органов государственного пожарного надзора, приказа о назначении ответственного за электрохозяйство. Обучение мерам пожарной безопасности работников, руководителей, лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность Арендатора в рамках законодательства в области пожарной безопасности. Участие в тренировках по эвакуации на случай пожара, периодически организуемых Арендодателем, в иных мероприятиях, предусмотренных законодательством в области пожарной безопасности. |
| - Системы и средства противопожарной защиты: система пожаротушения, система пожарной сигнализации (СПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), система противодымной защиты, пожарный водопровод, первичные средства пожаротушения, (пожарные щиты, пожарные краны, пожарные рукава, огнетушители и т.п.) | Системы и средства противопожарной защиты в полном объеме. Эксплуатация систем и средств противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения (в т.ч. в помещениях Объекта) в соответствии с требованиями пожарной безопасности, в частности пп. 21, 49, 55, 61, 63, 70, 474, 478 и др. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», в т ом числе: - обеспечение устранения повреждений средств огнезащиты (в случае ее применения) для строительных конструкций, инженерного оборудования Объекта, а также осуществление проверки не реже одного раза в год состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя, составлять акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), в случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ обеспечение проведения повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты; - обеспечение в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре; - обеспечение исправности, своевременного обслуживания и ремонта источников внутреннего противопожарного водопровода и проведение проверок его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; - обеспечение исправного состояния систем, средств, установок противопожарной защиты, организация и проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки; - обеспечение в соответствии с планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты БЦ (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей; - обеспечение учета, исправности и обслуживания огнетушителей: периодического осмотра и проверки, своевременной перезарядки, соблюдения сроков освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, ведение специального журнала; Содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности. | Эксплуатация Объекта в соответствии с условиями, позволяющими системам противопожарной защиты находиться в работоспособном состоянии, обеспечение их сохранности в пределах арендуемых помещений. Обеспечение доступности, установленных в помещениях Объекта оконечных устройств систем и средств противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения. Соблюдение требований противопожарного режима в помещениях, в т.ч. правил использования путей эвакуации и эвакуационных выходов. |
| - Система контроля и управления доступом (СКУД) | СКУД Мест общего пользования БЦ | СКУД Объекта в целом. Проверка наличия сигнала со станции пожарной сигнализации Арендодателя на контроллер СКУД Объекта. |

Арендатор обеспечивает обслуживание, ремонт и сохранность устройств (оборудования), сетей и коммуникаций, установленных и проложенных в границах Объекта и относящихся к эксплуатационной ответственности Арендатора в соответствии с настоящим Актом. При этом Арендатор обеспечивает Арендодателю доступ к указанным объектам в целях проверки их надлежащего состояния.

Арендатор обеспечивает сохранность и несет материальную ответственность в случае порчи, хищения и т.п. сетей, коммуникаций и оборудования (в том числе огнетушителей, элементов пожарной автоматики, пожарной сигнализации, пожарных рукавов и т. д.), расположенных в границах Объекта, относящихся к эксплуатационной ответственности Арендодателя, в соответствии с настоящим Актом.

При несоблюдении сохранности указанных объектов Арендатор незамедлительно оплачивает материалы и работы по замене такого оборудования, сетей и/или инженерных коммуникаций на основании письменного требования Арендодателя и счета, а также компенсирует иные расходы Арендодателя, понесенные в связи с несоблюдением требования об обеспечении сохранности.

С момента подписания Акта приема-передачи помещений и инженерных систем, в соответствии с Приложением №4 к ТЗ, обеспечение обслуживания, ремонта и сохранность устройств (оборудования), сетей и коммуникаций, установленных и проложенных в границах Объекта и относящихся к эксплуатационной ответственности Арендатора, а также ответственность за сохранность сетей, коммуникаций и оборудования, расположенных в границах Объекта, относящихся к эксплуатационной ответственности Арендодателя, возлагается на Исполнителя.

Приложение №4

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления

АО «Почта России»

Перечень инженерных систем, подлежащих техническому обслуживанию

Перечень инженерных систем ЮЗБ, подлежащих техническому обслуживанию

| Водоснабжение и водоотведение ЮЗБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Кол-во |  |
| Водопровод холодной и горячей воды (В1, Т3, Т4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смеситель для умывальника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 227 |  |
| Смеситель для мойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Душ гигиенический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Кран шаровой угловой, для подключения умывальника 1/2" VT.392.N.04 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 448 |  |
| Кран шаровой угловой, для подключения мойки 1/2" VT.392.N.04 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Кран шаровой угловой, для подключения писсуара 1/2" VT.392.N.04 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Кран шаровой, для подключения унитаза 1/2" VT.392.N.04 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 63 |  |
| Кран шаровой угловой, для подключения П/М 3/4" VT.392.N.05 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Кран шаровой с флажковой рукояткой и внутренней–наружной резьбой 1" VT.121.G.06 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Балансировочный клапан статический компактный 1/2" R206B-1 R206BY113 Giacomini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Коллектор с отсекающими кранами, под «евроконус» 1" x 2 вых., «евроконус» VTc.580.NE.0602 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Коллектор с отсекающими кранами, под «евроконус» 1" x 3 вых., «евроконус» VTc.580.NE.0603 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Труба полипропиленовая ППР PN20 Pro Aqua 20x3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 3740 |  |
| Труба полипропиленовая ППР PN20 Pro Aqua 25х4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 1827 |  |
| Труба полипропиленовая ППР PN20 Pro Aqua 32х5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Труба полипропиленовая ППР PN20 Pro Aqua 40х6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 130 |  |
| Угольник настенный с внутренней резьбой длинный для подключения Pro Aqua приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 112 |  |
| Трубки из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для труб Энергофлекс DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 3740 |  |
| Трубки из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для труб Энергофлекс DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 1827 |  |
| Трубки из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для труб Энергофлекс DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Трубки из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для труб Энергофлекс DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 130 |  |
| Смеситель для душа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 34 |  |
| Кран шаровой угловой, для подключения душа 1/2" VT.392.N.04 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 79 |  |
| Кран шаровой угловой, для подключения посудомоечной машины 1/2" VT.392.N.04 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 46 |  |
| Кран шаровой угловой, для подключения ТХ 1/2" VT.392.N.04 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Кран шаровой угловой, для подключения пурифайера 1/2" VT.392.N.04 Valtec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 26 |  |
| Труба стальная ВГП оцинкованная обыкновенная Ду 32мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 255 |  |
| Тройник равнопроходной DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 168 |  |
| Тройник равнопроходной DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 108 |  |
| Тройник переходной DN25*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 266 |  |
| Угольник 45гр DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 196 |  |
| Угольник 90гр DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 1678 |  |
| Угольник 90гр DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 197 |  |
| Угольнтк настенный с внутренней резьбой длинный для подключения приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 340 |  |
| Муфта переходная DN25*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 240 |  |
| Водомерная вставка В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водосчетчик крыльчатый DN15 с импульсным выходом СХ-15 Водоприбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Косой сетчатый фильтр, Ду 20 мм R74AY104 Giacomini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Редуктор давления мембранный, Pу=16 бар, Ду=20 мм R153MY004 Giacomini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Дисковый обратный клапан металлический муфтовый Ду=20 мм R60Y034 Giacomini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Муфта переходная оцинкованная Ду 20-15 мм ГОСТ 8957-75* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 135 |  |
| Шаровой кран латунный, полнопроходной, - Ду=20 мм R251WX024 Giacomini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 144 |  |
| Кран шаровый с электроприводом 220В, 3/4” Neptun Aquacontrol Нептун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Водомерная вставка Т3 и Т4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водосчетчик крыльчатый DN15 с импульсным выходом СГ-15 Водоприбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 81 |  |
| Косой сетчатый фильтр, Ду 20 мм R74AY104 Giacomini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 81 |  |
| Редуктор давления мембранный, Pу=16 бар, Ду=20 мм R153MY004 Giacomini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 81 |  |
| Дисковый обратный клапан металлический муфтовый Ду=20 мм R60Y034 Giacomini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 81 |  |
| Муфта переходная оцинкованная Ду 20-15 мм ГОСТ 8957-75* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 144 |  |
| Шаровой кран латунный, полнопроходной, - Ду=20 мм R251WX024 Giacomini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 162 |  |
| Кран шаровый с электроприводом 220В, 3/4” Neptun Aquacontrol Нептун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 81 |  |
| КИПиА контроля антипротечек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик протечки, длина 10 метров Нептун SW 005 Нептун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 74 |  |
| Модуль управления Neptun Base Нептун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 74 |  |
| Канализация бытовая К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унитаз для МГН, система инсталяции для унитазов, размещение туалетной бумаги на одном из поручней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Раковина для МГН в комплекте с бутылочным сифоном, с комплектом защитных поручней дополнительной опорой на пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Поручень для инвалидов прямой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Поручень для инвалидов настенный с бумагодержателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Поручень для инвалидов откидной ПО-06.01.840.100.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Поддон для душа с сифоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  | 31 |  |
| Трап DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
| Отвод 30гр DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 73 |  |
| Отвод 45гр DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 115 |  |
| Отвод 45гр DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 247 |  |
| Отвод 90гр DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 508 |  |
| Отвод 90гр DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 102 |  |
| Тройник 45гр DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 51 |  |
| Тройник 45гр DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 70 |  |
| Тройник 90гр DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 123 |  |
| Тройник 90гр DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 243 |  |
| Переход эксцентрический DN50-DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 73 |  |
| Заглушка DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 19 |  |
| Заглушка DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Ревизия DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Ревизия DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 39 |  |
| Клапан вакуумный DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Клапан вакуумный DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 33 |  |
| Трубки из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для труб Энергофлекс DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 105 |  |
| Насос SOLOLIFT C-3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Унитаз подвесной, система инсталяции для унитазов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  | 255 |  |
| Раковина подвесная в комплекте с бутылочным сифоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  | 216 |  |
| Мойка кухонная в комплекте с бутылочным сифоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Трап DN50 с вертикальным выпуском HL3100 HL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Труба полипропиленовая НПВХ, DN50 Хемкор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 840 |  |
| Труба полипропиленовая НПВХ, DN100 Хемкор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 933 |  |
| Труба полипропиленовая ППР PN20 40x7 Pro Aqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 320 |  |
| Трубки из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для труб DN40 Энергофлекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  | 320 |  |
| Кран ППР ВТ 40 Pro Aqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Обратный клапан ППР D=40 TEBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Хомут D50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Хомут D40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Резиновый уплотнитель 50/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Дополнительное оборудование 35 этажа ЮЗБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во, шт. |  |  |
| Комплект инсталляции (рама+бачок+труба соединения+крепления) NOKEN арт. УТ000034977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Кнопка спуска двойная черная NOKEN арт.00000041874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Project Line Смеситель для гигиенического душа NOKEN арт.УТ000045402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Лейка для гигиенического душа квадратная черная NOKEN арт.УТ000045894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Держатель 40х6х6 см для душа настенный NOKEN арт. УТ000034302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Верхний душ с шаровым соединением квадратный 35 см черный NOKEN арт.УТ000033970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Наружная часть встроенного смесителя NOKEN арт. УТ000029092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Встроенный корпус для быстрой установки универсаль NOKEN арт.00000040812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Внутренние элементы для встроенного смесителя NOKEN арт. 00000040813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Держатель для ручного душа настенный NOKEN арт. УТ000034794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Гибкий шланг с покрытием NOKEN арт. УТ000035212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Душ ручной с одной позицией NOKEN арт. УТ000034795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Зеркало GAMA DECOR арт. УТ000023828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Тумба 100x50x35 см под раковину с 1-м выдвижным ящиком серая KRION арт. УТ000047335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Смеситель для раковины однорычажный чёрный NOKEN арт. 00000042418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Накладка перелива для раковины декоративная черная KRION арт.УТ000051501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Полка 30х10,3х5,2 см для аксессуаров черная NOKEN арт.УТ000040302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Крючок-вешалка NOKEN арт.УТ000034290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Держатель для туалетной бумаги с крышкой NOKEN арт.УТ000034292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Держатель ерша для унитаза напольный и настенный черный NOKEN арт.УТ000047046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Решетка к сливу BUTECH арт.УТ000024872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Система гидроизоляции BUTECH арт.00000038567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Шторка для душа 90x200 см профиль Negro KRION арт.УТ000043445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Унитаз подвесной с креплениями NOKEN арт.УТ000017274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Сиденье для унитаза с микролифтом белое NOKEN арт.УТ000017273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Полотенцесушитель NOKEN Heated Tower Rail ESSENCE C 100226485 арт.BLACK 100226485 ¦ N523131242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Вентиляция и кондиционирование ЮЗБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  | Тип, Марка |  |  |  |  |  |  |  | Изготовитель |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол-во |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | TRS-AG/525X125 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-2-S-SF-HS-1200 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-2-S-SF-HS-1500 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-4-S-SF-HS-1500 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-4-S-SF-HS-1200 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-4-S-SF-HS-1350 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Вытяжной воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-1-E-SF-HS-1200 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Вытяжной воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-2-E-SF-HS-1200 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Вытяжной воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-2-E-SF-HS-1500 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Вытяжной воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-4-E-SF-HS-1500 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | 4 VA 300x300 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 536 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | 4 VA 450x450 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 114 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | 4 VA 600x600 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 71 |  |  |
| Вытяжной воздухораспределитель |  |  |  |  |  | 4 VA 300x300 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Вытяжной воздухораспределитель |  |  |  |  |  | 4 VA 450х450 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Камера статического давления |  |  |  |  |  | 3 КСД 300х300 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 560 |  |  |
| Камера статического давления |  |  |  |  |  | 3 КСД 450х450 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 144 |  |  |
| Камера статического давления |  |  |  |  |  | 3 КСД 600х600 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 57 |  |  |
| Вытяжной воздухораспределитель |  |  |  |  |  | DVS 125 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 263 |  |  |
| Вытяжной воздухораспределитель |  |  |  |  |  | DVS 200 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель d100 |  |  |  |  |  | DVS 100 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель d125 |  |  |  |  |  | DVS 125 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 63 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель d160 |  |  |  |  |  | DVS 160 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель d200 |  |  |  |  |  | DVS 200 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Дроссель-клапан с ниппельным соединением |  |  |  |  |  | АЗД 133М-100 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 21 |  |  |
| Дроссель-клапан с ниппельным соединением |  |  |  |  |  | АЗД 133М-125 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 440 |  |  |
| Дроссель-клапан с ниппельным соединением |  |  |  |  |  | АЗД 133М-160 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 622 |  |  |
| Дроссель-клапан с ниппельным соединением |  |  |  |  |  | АЗД 133М - 175 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 260 |  |  |
| Дроссель-клапан с ниппельным соединением |  |  |  |  |  | АЗД 133М - 180 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 78 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 150x100 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 200x150 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 250x200 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 300x250 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 200х200 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 79 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 250х250 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 300х200 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 52 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 300х300 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 40 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 400х200 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 400х300 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 450х300 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 500х300 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 22 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 500х400 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 600х300 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 600х400 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Дроссель-клапан |  |  |  |  |  | ВК 700х300 |  |  |  |  |  |  |  | Ровен |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |  | S=0,55мм Ø100, S=0,55мм Ø125, S=0,55мм Ø160, S=0,55мм Ø200, S=0,55мм 200х200 S=0,55мм 250х250 S=0,7мм Ø250 S=0,7мм 300х200 S=0,7мм 300х300 S=0,7мм 300х300 S=0,7мм 400х300 S=0,7мм 400х300 S=0,7мм 450х300 S=0,7мм 500х300 S=0,7мм 600х300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  | 9 747 |  |  |
| Зонт из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |  | S=0,9мм 1800x500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Переходы |  |  |  |  |  | от Ø160 до Ø600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 904 |  |  |
| Рулонная теплоизоляция кашированная фольгой |  |  |  |  |  | Пенофол-2000 С10 |  |  |  |  |  |  |  | Пенофол |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  | 9 747 |  |  |
| Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-4-S-SF-HS-1500 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-4-S-SF-HS-1350 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Вытяжной воздухораспределитель |  |  |  |  |  | PL35-4-E-SF-HS-1350 |  |  |  |  |  |  |  | Trox |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Вытяжной воздухораспределитель |  |  |  |  |  | 4 VA 450х450 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | 4 VA 450х450 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточный воздухораспределитель |  |  |  |  |  | 4 VA 300x300 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 853 |  |  |
| Камера статического давления |  |  |  |  |  | 3 КСД 450х450 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Камера статического давления |  |  |  |  |  | 3 КСД 300х300 |  |  |  |  |  |  |  | Вентарт |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 857 |  |  |
| Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |  | S=0,55мм Ø200 S=0,7мм 775x130 S=0,7мм 800x200 S=0,7мм 875x130 S=0,7мм 900x200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  | 1 389 |  |  |
| Переходы |  |  |  |  |  | от Ø160 до Ø600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 546 |  |  |
| Пленум-боксы фанкойлов из оцинкованной стали |  |  |  |  |  | δ=0,9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 932 |  |  |
| Рулонная теплоизоляция кашированная фольгой |  |  |  |  |  | Пенофол-2000 С10 |  |  |  |  |  |  |  | Пенофол |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 1 298 |  |  |
| Фанкойлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фанкойл в комплекте с 3х-ходовым клапаном и соединительным комплектом |  |  |  |  |  | DF-200T |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 69 |  |  |
| Фанкойл в комплекте с 3х-ходовым клапаном и соединительным комплектом |  |  |  |  |  | DF-300T |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 234 |  |  |
| Фанкойл в комплекте с 3х-ходовым клапаном и соединительным комплектом |  |  |  |  |  | DF-400T |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 630 |  |  |
| Фанкойл в комплекте с 3х-ходовым клапаном и соединительным комплектом |  |  |  |  |  | DF-500T |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 39 |  |  |
| Фанкойл в комплекте с 3х-ходовым клапаном и соединительным комплектом |  |  |  |  |  | DF-600T |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 22 |  |  |
| Пульт управления фанкойлом настенный |  |  |  |  |  | MD-KJR12B |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 984 |  |  |
| Пульт управления фанкойлом настенный |  |  |  |  |  | KaController |  |  |  |  |  |  |  | Kampmann |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Клапан ручной балансировочный Ду 50 |  |  |  |  |  | MSV-BD 50 |  |  |  |  |  |  |  | Danfoss |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 27 |  |  |
| Клапан ручной балансировочный фланцевый Ду 65 |  |  |  |  |  | MSV-F2 65 |  |  |  |  |  |  |  | Danfoss |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 71 |  |  |
| Клапан ручной балансировочный фланцевый Ду 80 |  |  |  |  |  | MSV-F2 80 |  |  |  |  |  |  |  | Danfoss |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 13 |  |  |
| Клапан ручной балансировочный фланцевый Ду 100 |  |  |  |  |  | MSV-F2 100 |  |  |  |  |  |  |  | Danfoss |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Кран запорный |  |  |  |  |  | MSV-S 50 |  |  |  |  |  |  |  | Danfoss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Клапан запорный |  |  |  |  |  | R950-20 |  |  |  |  |  |  |  | Giacomini |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 858 |  |  |
| Фильтр |  |  |  |  |  | R74A DN20 |  |  |  |  |  |  |  | Giacomini |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 044 |  |  |
| Воздухоотводчик автоматический Ду 15 |  |  |  |  |  | R88IY003 |  |  |  |  |  |  |  | Giacomini |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 044 |  |  |
| Кран шаровой сливной Ду 15 |  |  |  |  |  | R910-15 |  |  |  |  |  |  |  | Giacomini |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 044 |  |  |
| Клапан ручной балансировочный |  |  |  |  |  | R206A |  |  |  |  |  |  |  | Giacomini |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 044 |  |  |
| Кран шаровый фланцевый Ду 65 |  |  |  |  |  | JIP-FF 65 |  |  |  |  |  |  |  | Giacomini |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 70 |  |  |
| Кран шаровый фланцевый Ду 80 |  |  |  |  |  | JIP-FF 80 |  |  |  |  |  |  |  | Giacomini |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Кран шаровый фланцевый Ду 100 |  |  |  |  |  | JIP-FF 100 |  |  |  |  |  |  |  | Giacomini |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Клапан балансировочный |  |  |  |  |  | Leno MSV-BD 40 Int thread |  |  |  |  |  |  |  | Danfoss |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Клапан балансировочный |  |  |  |  |  | Leno MSV-BD 50 Int thread |  |  |  |  |  |  |  | Danfoss |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Клапан запорный |  |  |  |  |  | Leno MSV-S 40 Internal thread |  |  |  |  |  |  |  | Danfoss |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Клапан запорный |  |  |  |  |  | Leno MSV-S 50 Internal thread |  |  |  |  |  |  |  | Danfoss |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 25 |  |  |
| ТрубаØ20,Ø50,Ø63,Ø75,Ø90 |  |  |  |  |  | PP-R PN 20 |  |  |  |  |  |  |  | Pro Aqua |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  | 11 947 |  |  |
| ТрубаØ65, Ø80 |  |  |  |  |  | ГОСТ 3262-75* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  | 1 014 |  |  |
| Техническая изоляция трубчатая из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм |  |  |  |  |  | Energoflex Super |  |  |  |  |  |  |  | Энергофлекс |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  | 27 448 |  |  |
| Дренаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционный |  |  |  |  |  | SI 82 |  |  |  |  |  |  |  | Sauermann |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 500 |  |  |
| Помпа дренажная |  |  |  |  |  | DP 1082 |  |  |  |  |  |  |  | Sauermann |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 460 |  |  |
| Капельная воронка |  |  |  |  |  | HL21 |  |  |  |  |  |  |  | Hutterer&Lechner |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 151 |  |  |
| Труба полипропиленовая Ø20, Ø25, Ø32,Ø40 |  |  |  |  |  | PPRC |  |  |  |  |  |  |  | Pro Aqua |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  | 6 583 |  |  |
| Техническая изоляция трубчатая из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм |  |  |  |  |  | Energoflex Super |  |  |  |  |  |  |  | Энергофлекс |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  | 6 583 |  |  |
| Кондиционирование кроссовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний блок системы кондиционирования настенного типа |  |  |  |  |  | DM-DP028G/YMF |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 34 |  |  |
| Внутренний блок системы кондиционирования настенного типа |  |  |  |  |  | DM-DP022G/YMF |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 26 |  |  |
| Внутренний блок системы кондиционирования настенного типа |  |  |  |  |  | DM-DP056G/YMF |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Внешний блок системы кондиционирования |  |  |  |  |  | DM-FDC260WL/SF |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Комплекс круглогодичной работы кондиционера (низкотемпературный комплект) |  |  |  |  |  | ВСМ-5 |  |  |  |  |  |  |  | Вентстрой Монтаж |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Пульт управления кондиционером настенный |  |  |  |  |  | MD-WDC86E/KD |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Дренаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помпа дренажная |  |  |  |  |  | DP 1082 |  |  |  |  |  |  |  | Sauermann |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Сифон с механическим запахозапирающим устройством |  |  |  |  |  | HL 136N |  |  |  |  |  |  |  | Hutterer&Lechner |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Кондиционирование серверных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний блок |  |  |  |  |  | DM-DP080G/YMF |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Внешний блок |  |  |  |  |  | DM-DC160WK/SF |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Комплекс круглогодичной работы кондиционера (низкотемпературный комплект) |  |  |  |  |  | ВСМ-5 |  |  |  |  |  |  |  | Вентстрой Монтаж |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Автоматическое устройство управления кондиционерами (Блок ротации) |  |  |  |  |  | CCM-33 |  |  |  |  |  |  |  | ВолгаКлимат Автоматика |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Сплит-система (кондиционер) серверная 35 этаж |  |  |  |  |  | ASW-H09A4/QH-R1 AS-H09A4/QH-R1 с НТК -25С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Пульт управления кондиционером настенный |  |  |  |  |  | MD-WDC86E/KD |  |  |  |  |  |  |  | Dantex |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Дренаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помпа дренажная |  |  |  |  |  | DP 1082 |  |  |  |  |  |  |  | Sauermann |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Сифон с механическим запахозапирающим устройством |  |  |  |  |  | HL 136N |  |  |  |  |  |  |  | Hutterer&Lechner |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Распределительные устройства ЮЗБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этаж | Обозначение | Кол-во авт. выкл. |  | Обозначение |  |  | Кол-во авт. выкл. |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |  | Кол-во авт. выкл. | Обозначение |  |  |  |  | Кол-во авт. выкл. |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ЗБ.ЩК-1.2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-1.2 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 1 ДЮСШ | ЩС-1 | 24 |  | ЩК-1 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЩАО-1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-3.2 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 4 | ЗБ.ЩК-4.1 | 10 |  | ЗБ.ЩК-4.2 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-4.1 |  |  |  |  |  | 17 | ЗБ.ЩР-4.2 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 4 (КУ) | ЩС-4 | 34 |  | ЩК-4 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | ЩО-4 |  |  |  |  |  | 10 | ЩАО-4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | ЗБ.ЩК-5.1 | 11 |  | ЗБ.ЩК-5.2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-5.1 |  |  |  |  |  | 13 | ЗБ.ЩР-5.2 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 6 | ЗБ.ЩК-6.1 | 11 |  | ЗБ.ЩК-6.2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-6.1 |  |  |  |  |  | 18 | ЗБ.ЩР-6.2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 7 | ЗБ.ЩК-7.1 | 8 |  | ЗБ.ЩК-7.2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-7.1 |  |  |  |  |  | 12 | ЗБ.ЩР-7.2 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 8 | ЗБ.ЩК-8.1 | 8 |  | ЗБ.ЩК-8.2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-8.1 |  |  |  |  |  | 12 | ЗБ.ЩР-8.2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 9 | ЗБ.ЩК-9.1 | 10 |  | ЗБ.ЩК-9.2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-9.1 |  |  |  |  |  | 11 | ЗБ.ЩР-9.2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 10 | ЗБ.ЩК-10.1 |  |  | ЗБ.ЩК-10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-10.1 |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩРК-10.1 | 6 |  | ЗБ.ЩРВ-10.1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗБ.ЩК-11.1 | 10 |  | ЗБ.ЩК-11.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-11.1 |  |  |  |  |  | 13 | ЗБ.ЩР-11.2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 12 | ЗБ.ЩК-12.1 | 7 |  | ЗБ.ЩК-12.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-12.1 |  |  |  |  |  | 13 | ЗБ.ЩР-12.2 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 13 | ЗБ.ЩК-13.1 | 7 |  | ЗБ.ЩК-13.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-13.1 |  |  |  |  |  | 12 | ЗБ.ЩР-13.2 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 14 | ЗБ.ЩК-14.1 | 10 |  | ЗБ.ЩК-14.2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-14.1 |  |  |  |  |  | 13 | ЗБ.ЩР-14.2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 15 | ЗБ.ЩК-15.1 | 10 |  | ЗБ.ЩК-15.2 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-15.1 |  |  |  |  |  | 13 | ЗБ.ЩР-15.2 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 16 | ЗБ.ЩК-16.1 | 7 |  | ЗБ.ЩК-16.2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-16.1 |  |  |  |  |  | 12 | ЗБ.ЩР-16.2 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 17 | ЗБ.ЩК-17.1 | 10 |  | ЗБ.ЩК-17.2 |  |  | 14 |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-17.1 |  |  |  |  |  | 12 |  | ЗБ.ЩР-17.2 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 18 | ЗБ.ЩК-18.1 | 10 |  | ЗБ.ЩК-18.2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-18.1 |  |  |  |  | 13 |  | ЗБ.ЩР-18.2 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 19 | ЗБ.ЩК-19.1 | 10 |  | ЗБ.ЩК-19.2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-19.1 |  |  |  |  | 13 |  | ЗБ.ЩР-19.2 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 20 | ЗБ.ЩК-20.2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩК-20.3 | 6 |  | ЗБ.ЩК-20.4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩРО-20.1 |  |  |  |  | 10 |  | ЗБ.ЩРО-20.2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩК-20.5 | 7 |  | ЗБ.ЩК-20.6 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩРО-20.4 |  |  |  |  | 12 |  | ЗБ.ЩРО-20.5 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩК-20.7 | 5 |  | ЗБ.ЩК-20.8 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩРО-20.7 |  |  |  |  | 8 |  | ЗБ.ЩРО-20.8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩК-20.9 | 5 |  | ЗБ.ЩК-20.10 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩРО-20.10 |  |  |  |  | 8 |  | ЗБ.ЩРО-20.11 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 21 | ЗБ.ЩК-21.1 | 11 |  | ЗБ.ЩК-21.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-21.1 |  |  |  |  | 14 |  | ЗБ.ЩР-21.2 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 22 | ЗБ.ЩК-22.1 |  |  | ЗБ.ЩК-22.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-22.1 |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-22.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩРК-22.1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ЗБ.ЩК-23.1 | 19 |  | ЗБ.ЩК-23.2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-23.1 |  |  |  |  | 16 |  | ЗБ.ЩР-23.2 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 24 | ЗБ.ЩК-24.1 | 15 |  | ЗБ.ЩК-24.2 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-24.1 |  |  |  |  | 22 |  | ЗБ.ЩР-24.2 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩО-24.1 | 10 |  | ЗБ.ЩО-24.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩАО – 24.1 |  |  |  |  | 10 |  | ЗБ.ВРУ-24 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 25 | ЗБ.ЩК-25.1 | 15 |  | ЗБ.ЩК-25.2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-25.1 |  |  |  |  | 17 |  | ЗБ.ЩР-25.2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 26 | ЗБ.ЩК-26.1 | 22 |  | ЗБ.ЩК-26.2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-26.1 |  |  |  |  | 25 |  | ЗБ.ЩР-26.2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 27 | ЗБ.ЩК-27.1 | 23 |  | ЗБ.ЩК-27.2 |  |  | 23 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-27.1 |  |  |  |  | 23 |  | ЗБ.ЩР-27.2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 28 | ЗБ.ЩК-28.1 | 25 |  | ЗБ.ЩК-28.2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-28.1 |  |  |  |  | 30 |  | ЗБ.ЩР-28.2 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 29 | ЗБ.ЩК-29.1 | 32 |  | ЗБ.ЩК-29.2 |  |  | 22 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-29.1 |  |  |  |  | 22 |  | ЗБ.ЩР-29.2 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 30 | ЗБ.ЩК-30.1 | 30 |  | ЗБ.ЩК-30.2 |  |  | 23 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-30.1 |  |  |  |  | 33 |  | ЗБ.ЩР-30.2 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 31 | ЗБ.ЩК-31.1 | 29 |  | ЗБ.ЩК-31.2 |  |  | 21 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-31.1 |  |  |  |  | 32 |  | ЗБ.ЩР-31.2 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩК-31.3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ЗБ.ЩК-32.1 | 30 |  | ЗБ.ЩК-32.2 |  |  | 17 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-32.1 |  |  |  |  | 31 |  | ЗБ.ЩР-32.2 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩК-32.3 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ЗБ.ЩК-33.1 |  |  | ЗБ.ЩК-33.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-33.1 |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-33.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩРК-33.1 | 5 |  | ЗБ.ЩРВ-33.1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ЗБ.ЩК-34.1 | 18 |  | ЗБ.ЩК-34.2 |  |  | 17 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-34.1 |  |  |  |  | 13 |  | ЗБ.ЩР-34.2 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩРК-34.1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ЗБ.ЩК-35.1 | 14 |  | ЗБ.ЩК-35.2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-35.1 |  |  |  |  | 31 |  | ЗБ.ЩР-35.2 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 36 | ЗБ.ЩК-36.1 | 12 |  | ЗБ.ЩК-36.2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩР-36.1 |  |  |  |  | 8 |  | ЗБ.ЩР-36.2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 1 | ЗБ.ЩО-1.1 | 11 |  | ЗБ.ЩО-1.2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ДЮСШ | ЩО-1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗБ.ЩО-3.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-3.2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-3.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-3.1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 4 | ЗБ.ЩО-4.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-4.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩАО-4.1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 4 | ЗБ.ЩО-4.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-4.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-4.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-4.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | ЗБ.ЩО-5.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-5.2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-5.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-5.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | ЗБ.ЩО-6.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-6.2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-6.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-6.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | ЗБ.ЩО-7.1 | 10 |  | ЗБ.ЩО-7.2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-7.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-7.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 | ЗБ.ЩО-8.1 | 10 |  | ЗБ.ЩО-8.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-8.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-8.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 9 | ЗБ.ЩО-9.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-9.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-9.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-9.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 | ЗБ.ЩО-10.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-10.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-10.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-10.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | ЗБ.ЩО-11.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-11.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-11.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-11.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 | ЗБ.ЩО-12.1 | 11 |  | ЗБ.ЩО-12.2 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-12.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-12.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 13 | ЗБ.ЩО-13.1 | 10 |  | ЗБ.ЩО-13.2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-13.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-13.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | ЗБ.ЩО-14.1 | 10 |  | ЗБ.ЩО-14.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-14.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-14.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 15 | ЗБ.ЩО-15.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-15.2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-15.1 |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩАО-15.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 16 | ЗБ.ЩО-16.1 | 10 |  | ЗБ.ЩО-16.2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-16.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-16.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 17 | ЗБ.ЩО-17.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-17.2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-17.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-17.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 18 | ЗБ.ЩО-18.1 | 11 |  | ЗБ.ЩО-18.2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-18.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-18.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 19 | ЗБ.ЩО-19.1 | 11 |  | ЗБ.ЩО-19.2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-19.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-19.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 20 | ЗБ.ЩРО-20.6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩАО-20.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩРО-20.3 | 9 |  | ЗБ.ЩО-20.11 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-20.1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗБ.ЩРО-20.9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ЗБ.ЩО-21.1 | 12 |  | ЗБ.ЩО-21.2 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-21.1 |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-21.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 22 | ЗБ.ЩО-22.1 |  |  | ЗБ.ЩО-22.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-22.1 |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩАО-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ЗБ.ЩО-23.1 | 14 |  | ЗБ.ЩО-23.2 |  |  |  | 8 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-23.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-23.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 24 | ЗБ.ЩО-24.1 | 16 |  | ЗБ.ЩО-24.2 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩАО-24.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-24.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-24.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 25 | ЗБ.ЩО-25.1 | 14 |  | ЗБ.ЩО-25.2 |  |  |  | 9 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-25.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-25.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 26 | ЗБ.ЩО-26.1 | 15 |  | ЗБ.ЩО-26.2 |  |  |  | 10 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-26.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-26.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 27 | ЗБ.ЩО-27.1 | 15 |  | ЗБ.ЩО-27.2 |  |  |  | 10 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-27.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-27.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 28 | ЗБ.ЩО-28.1 | 18 |  | ЗБ.ЩО-28.2 |  |  |  | 10 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-28.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-28.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 29 | ЗБ.ЩО-29.1 | 20 |  | ЗБ.ЩО-29.2 |  |  |  | 11 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-29.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-29.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 30 | ЗБ.ЩО-30.1 | 18 |  | ЗБ.ЩО-30.2 |  |  |  | 11 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-30.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-30.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 31 | ЗБ.ЩО-31.1 | 21 |  | ЗБ.ЩО-31.2 |  |  |  | 10 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-31.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-31.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 32 | ЗБ.ЩО-32.1 | 22 |  | ЗБ.ЩО-32.2 |  |  |  | 11 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-32.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-32.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 33 | ЗБ.ЩО-33.1 |  |  | ЗБ.ЩО-33.2 |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-33.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ЗБ.ЩО-34.1 | 17 |  | ЗБ.ЩО-34.2 |  |  |  | 10 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-34.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-34.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 35 | ЗБ.ЩО-35.1 |  |  | ЗБ.ЩО-35.2 |  |  |  |  |  |  |  | ЗБ.ЩCC-35.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-35.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 36 | ЗБ.ЩО-36.1 | 9 |  | ЗБ.ЩО-36.2 |  |  |  | 11 |  |  |  | ЗБ.ЩCC-36.1 |  |  |  |  |  | 7 |  | ЗБ.ЩАО-36.1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Спецификация светильников ЮЗБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование артикула |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  |  |  |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RING 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 48x320mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 W |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AL50 ECO 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x700mA |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 W |  |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AL 50 ECO MP 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x700mA |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 W |  |  |  |  |  | 5365 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PIPE XS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 W |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RING 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 48x240mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 W |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RING 900 |  |  |  |  |  |  |  | 28x320mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 W |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RING 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 48x280mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 W |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SYSTEM 115 (дуга) |  |  |  |  |  |  |  | 32x280mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 W |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Meco UGR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 W |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AL50 ECO 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x520mA |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 W |  |  |  |  |  | 784 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | JUST S 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 W |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SYSTEM 115 (полукруг) |  |  |  |  |  |  |  | 24x320mA SYS |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 W |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RING 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 48x400mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 W |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Декоративный светильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 W |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Светильник 1xСветодиодный модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 W |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Светильник 1xСветодиодный модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.4 W |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AL 50 ECO MP 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x620mA |  |  |  |  |  |  |  | 31.7 W |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AL50ECOLED1200 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 W |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SN 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PIPE XS |  |  |  |  |  |  |  | 48x240mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 W |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SYSTEM 115 |  |  |  |  |  |  |  | 24x320mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 W |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ROLL XS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 W |  |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Декоративный светильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 W |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RING 900 |  |  |  |  |  |  |  | 281x320mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 W |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SYSTEM 115 |  |  |  |  |  |  |  | 32x240mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 W |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SYSTEM 115 |  |  |  |  |  |  |  | 1x280mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 W |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RING 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 48x360mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 W |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AL 50 ECO MP 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x660mA |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 W |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | JUST S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 7 W |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RING 900 |  |  |  |  |  |  |  | 28x360mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 W |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AL50 ECO 1050 4K |  |  |  |  |  |  |  | 1x480mA |  |  |  |  |  |  |  | 23.9 W |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AL50 ECO 1050 4K |  |  |  |  |  |  |  | 1x520mA |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 W |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RING 900 |  |  |  |  |  |  |  | 28x440mA |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 W |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AL50 ECO 1050 4K |  |  |  |  |  |  |  | 1x660mA |  |  |  |  |  |  |  | 33.8 W |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AL50 ECO 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x620mA |  |  |  |  |  |  |  | 31.7 W |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RING 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 481x320mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 W |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SYSTEM 115 |  |  |  |  |  |  |  | 32x280mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 W |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RING 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 48x440mA |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 W |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SYSTEM 115 |  |  |  |  |  |  |  | 24x280mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 W |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SYSTEM 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 W |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SYSTEM 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 W |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AL 50 ECO MP 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x520mA |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 W |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AL50 ECO 1050 4K |  |  |  |  |  |  |  | 1x700mA |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 W |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SYSTEM 115 |  |  |  |  |  |  |  | 32x280mA SYS |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 W |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RING 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 48x360mA 4K |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 W |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AL50 ECO 1050 4K |  |  |  |  |  |  |  | 1x48 LED 480mA |  |  |  |  |  |  |  | 23.9 W |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Meco UGR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 W |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AL50 ECO 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x560mA |  |  |  |  |  |  |  | 28.3 W |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AL 50 ECO MP 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x440mA |  |  |  |  |  |  |  | 21.8 W |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SYSTEM 115 |  |  |  |  |  |  |  | 24x440mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 W |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AL50 ECO 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x660mA |  |  |  |  |  |  |  | 33.8 W |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | AL50 ECO 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x480mA |  |  |  |  |  |  |  | 23.9 W |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RING 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 48x240mA 4K |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 W |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RING 900 |  |  |  |  |  |  |  | 28x280mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 W |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SYSTEM 115 |  |  |  |  |  |  |  | 24x400mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 W |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RING 900 |  |  |  |  |  |  |  | 28x400mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 W |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SYSTEM 115 |  |  |  |  |  |  |  | 32x280mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 W |  |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SYSTEM 115 |  |  |  |  |  |  |  | 24x360mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 W |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SYSTEM 115 (полукруг) |  |  |  |  |  |  |  | 24x320mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 W |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RING 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 W |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RING 900 |  |  |  |  |  |  |  | 48x400mA |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 W |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RING 1500 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 W |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RING 950 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 W |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RING 600 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 W |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | AL 50 ECO MP 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1x560mA |  |  |  |  |  |  |  | 28.3 W |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Светодиодная лента в вывесках (светодиодные модули белого холодного свечения) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 W |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Линейный светильник. LED 7Вт, 4000К, 220В, IP67, оптика узкая, цвет корпуса серый, транзитное исполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 W |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Линейный светильник. LED 21Вт, 4000К, 220В, IP67, оптика узкая, цвет корпуса серый, транзитное исполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 W |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Линейный светильник. LED 14Вт, 4000К, 220В, IP67, оптика узкая, цвет корпуса серый, транзитное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 W |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Источник бесперебойного питания 33 этаж ЮЗБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | IPPON innova RT 33 60K Tower |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | IPPON innova RT Tower 3/1 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Дополнительное освещение 35 этаж ЮЗБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во, шт. |  |
| 1 | Трековая система с поворотными цилиндрическими светильниками DIM 3000K, IP40, LED 6W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 | Потолочные встроенные светодиодные светильники 12DTW, IP40, 3000K, LED 9W, D=66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| 3 | Подвесной потолочный светильник c 5-ю плафонами, металлический каркас, белая матовая покраска, LED 3х5W,4000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 4 | Трековая система с поворотными цилиндрическими светильниками DIM 3000K, IP40, LED 6W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 5 | Потолочные встроенные светодиодные светильники 12DTW, IP40, 3000K, LED 8W, D=46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 6 | Подвесной потолочный светильник из металла, в отделке латунь с 4-мя источниками света_ LED W, 2700K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Подвесной потолочный светильник с 5-ю источниками света. Металл-латунь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 8 | Трековая система с поворотными цилиндрическими светильниками DIM 3000K, IP40, LED 6W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 9 | Подвесной потолочный светильник из металла, в отделке латунь с 4-мя источниками света_ LED W, 2700K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | Потолочные встроенные светодиодные светильники 12DTW, IP40, 3000K,LED 8W, D=66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | Cветильник трековый прямоугольный IP40, 3000K, LED 12W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | Потолочный подвесной светодиодный светильник D=600, LED W, 4000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 13 | Потолочные встроенные светодиодные светильники 12DTW, IP40б, 3000K, LED 8W, D=66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 14 | Трековая система с поворотными цилиндрическими светильниками DIM 3000K, IP40, LED 6W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | Одиночный подвесной светильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 | Одиночный подвесной светильник с вазой под цветы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | Двойной подвесной светильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | Двойной подвесной светильник с вазой под цветы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 | Светодиодный светильник прямой (на потолке между ламелями), L=1900мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 20 | Потолочные встроенные светодиодные светильники 12DTW, IP40б, 3000K, LED 8W, D=66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 21 | Профиль для подсветки (вставной)_16x11x3000 Pro-Telo Light Silver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 22 | Потолочные встроенные светодиодные светильники 12DTW, IP40б, 3000K, LED 8W, D=66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 23 | Лампа бактерицидная рециркулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |

Перечень инженерных систем СВБ, подлежащих техническому обслуживанию

| Водоснабжение и водоотведение СВБ: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Наименование |  |  |  | Ед.изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод холодной и горячей воды (В1, Т3, Т4) |  |  |  |  |  |  |
| Смеситель для умывальника |  |  |  | шт. |  | 38 |
| Смеситель для мойки |  |  |  | шт. |  | 9 |
| Душ гигиенический |  |  |  | шт. |  | 14 |
| Кран шаровой угловой, для подключения умывальника 1/2" VT.392.N.04 Valtec |  |  |  | шт. |  | 76 |
| Кран шаровой угловой, для подключения мойки 1/2" VT.392.N.04 Valtec |  |  |  | шт. |  | 48 |
| Кран шаровой угловой, для подключения П/М 3/4" VT.392.N.05 Valtec |  |  |  | шт. |  | 6 |
| Кран шаровой с флажковой рукояткой и внутренней–наружной резьбой 1" VT.121.G.06 Valtec |  |  |  | шт. |  | 21 |
| Балансировочный клапан статический компактный 1/2" R206B-1 R206BY113 Giacomini |  |  |  | шт. |  | 20 |
| Коллектор с отсекающими кранами, под «евроконус» 1" x 2 вых., «евроконус» VTc.580.NE.0602 Valtec |  |  |  | шт. |  | 9 |
| Коллектор с отсекающими кранами, под «евроконус» 1" x 3 вых., «евроконус» VTc.580.NE.0603 Valtec |  |  |  | шт. |  | 12 |
| Труба полипропиленовая ППР PN20 Pro Aqua |  |  |  |  |  |  |
| 20x3,4 |  |  |  | м |  | 1300 |
| 25х4,2 |  |  |  | м |  | 1100 |
| 32х5,4 |  |  |  | м |  | 40 |
| 40х6,7 |  |  |  | м |  | 130 |
| Угольник настенный с внутренней резьбой длинный для подключения Pro Aqua |  |  |  | шт. |  | 112 |
| приборов |  |  |  | шт. |  | 112 |
| Трубки из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для труб Энергофлекс |  |  |  |  |  |  |
| DN20 |  |  |  | м |  | 1300 |
| DN25 |  |  |  | м |  | 1100 |
| DN32 |  |  |  | м |  | 40 |
| DN40 |  |  |  | м |  | 130 |
| Регулятор давления мембранный, Pу=16 бар, 1/2" R153MY004 Giacomini |  |  |  | шт. |  | 32 |
| Кран шаровой угловой, для подключения П/М 3/4" VT.392.N.05 Valtec |  |  |  | шт. |  | 11 |
| Кран шаровой с флажковой рукояткой и внутренней–наружной резьбой 1" VT.121.G.06 Valtec |  |  |  | шт. |  | 21 |
| Балансировочный клапан статический компактный 1/2" R206B-1 R206BY113 Giacomini |  |  |  | шт |  | 20 |
| Коллектор с отсекающими кранами, под «евроконус» 1" x 2 вых., «евроконус» VTc.580.NE.0602 Valtec |  |  |  | шт. |  | 9 |
| Коллектор с отсекающими кранами, под «евроконус» 1" x 3 вых., «евроконус» VTc.580.NE.0603 Valtec |  |  |  | шт. |  | 12 |
| Труба полипропиленовая ППР PN20 Pro Aqua |  |  |  |  |  |  |
| 20x3,4 |  |  |  | м |  | 1300 |
| 25х4,2 |  |  |  | м |  | 1100 |
| 32х5,4 |  |  |  | м |  | 40 |
| 40х6,7 |  |  |  | м |  | 130 |
| Угольник настенный с внутренней резьбой длинный для подключения Pro Aqua |  |  |  | шт. |  | 112 |
| Водомерная вставка В1 |  |  |  |  |  |  |
| Водосчетчик крыльчатый DN15 с импульсным выходом СХ-15 Водоприбор |  |  |  | шт. |  | 7 |
| Косой сетчатый фильтр, Ду 20 мм R74AY104 Giacomini |  |  |  | шт |  | 7 |
| Редуктор давления мембранный, Pу=16 бар, Ду=20 мм R153MY004 Giacomini |  |  |  | шт. |  | 7 |
| Водомерная вставка Т3 и Т4 |  |  |  |  |  |  |
| Водосчетчик крыльчатый DN15 с импульсным выходом СГ-15 Водоприбор |  |  |  | шт. |  | 14 |
| Косой сетчатый фильтр, Ду 20 мм R74AY104 Giacomini |  |  |  | шт. |  | 14 |
| Редуктор давления мембранный, Pу=16 бар, Ду=20 мм R153MY004 Giacomini |  |  |  | шт. |  | 2 |
| Дисковый обратный клапан металлический муфтовый Ду=20 мм R60Y034 Giacomini |  |  |  | шт. |  | 14 |
| Муфта переходная оцинкованная Ду 20-15 мм ГОСТ 8957-75* |  |  |  | шт. |  | 14 |
| Шаровой кран латунный, полнопроходной, - Ду=20 мм R251WX024 Giacomini |  |  |  | шт. |  | 28 |
| Кран шаровый с электроприводом 220В, 3/4” Neptun Aquacontrol Нептун |  |  |  | шт. |  | 14 |
| КИПиА контроля антипротечек |  |  |  |  |  |  |
| Датчик протечки, длина 10 метров Нептун SW 005 Нептун |  |  |  | шт. |  | 7 |
| Модуль управления Neptun Base Нептун |  |  |  | шт. |  | 7 |
| Канализация бытовая К1 |  |  |  |  |  |  |
| Насос SOLOLIFT C-3 |  |  |  | шт. |  | 6 |
| Унитаз подвесной, система инсталяции для унитазов, с комплектом крепежных элементов и кнопкой смыва |  |  |  | компл. |  | 48 |
| Раковина подвесная в комплекте с бутылочным сифоном |  |  |  | компл. |  | 38 |
| Мойка кухонная в комплекте с бутылочным сифоном |  |  |  | шт. |  | 9 |
| Трап DN50 с вертикальным выпуском HL3100 HL |  |  |  | шт. |  | 14 |
| Труба полипропиленовая НПВХ, DN50 Хемкор |  |  |  | м |  | 30 |
| Труба полипропиленовая НПВХ, DN100 Хемкор |  |  |  | м |  | 20 |
| Труба полипропиленовая ППР PN20 40x7 Pro Aqua |  |  |  | м |  | 320 |
| Трубки из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для труб DN40 Энергофлекс |  |  |  | м |  | 320 |
| Кран ППР ВТ 40 Pro Aqua |  |  |  | шт. |  | 6 |
| Обратный клапан ППР D=40 TEBO |  |  |  | шт. |  | 6 |
| Хомут D50 |  |  |  | шт. |  | 12 |
| Хомут D40 |  |  |  | шт. |  | 6 |
| Резиновый уплотнитель 50/40 |  |  |  | шт. |  | 12 |
| Вентиляция и кондиционирование СВБ: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип, Марка | Изготовитель | Ед.изм. |  | Кол-во |  |
| Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |
| Модульный внешний блок VRF-системы, в составе: | DM-FDC1780WL/SF | Dantex | комп. |  | 1 |  |
| DM-FDC480WL/SF 1 |  | Dantex | шт. |  | 1 |  |
| DM-FDC650WL/SF |  | Dantex | шт. |  | 2 |  |
| Модульный внешний блок VRF-системы, в составе: | DM-FDC1540WL/SF | Dantex | комп. |  | 1 |  |
| DM-FDC300WL/SF 1 |  | Dantex | шт. |  | 1 |  |
| DM-FDC590WL/SF 1 |  | Dantex | шт. |  | 1 |  |
| DM-FDC650WL/SF |  | Dantex | шт. |  | 1 |  |
| Внутренний блок VRF-системы канального типа, средненапорный, в комплекте с воздушным фильтром, проводным пультом управления, встроенным ЭТРВ |  | Dantex |  |  |  |  |
| DM-DP022T2/DBF |  | Dantex | шт. |  | 8 |  |
| DM-DP028T2/DBF |  | Dantex | шт. |  | 1 |  |
| DM-DP036T2/DBF |  | Dantex | шт. |  | 4 |  |
| DM-DP045T2/DBF |  | Dantex | шт. |  | 8 |  |
| DM-DP056T2/DBF |  | Dantex | шт. |  | 5 |  |
| DM-DP071T2/DBF |  | Dantex | шт. |  | 4 |  |
| Внутренний блок VRF-системы канального типа, высоконапорный, в комплекте с дренажной помпой, воздушным фильтром, проводным пультом управления, встроенным ЭТРВ |  | Dantex | шт |  | 8 |  |
| DM-DP080T1/BF |  | Dantex | шт. |  | 6 |  |
| DM-DP090T1/BF |  | Dantex | шт. |  | 13 |  |
| DM-DP112T1/BF |  | Dantex | шт. |  | 6 |  |
| Дренажная помпа для высоконапорных блоков VRF |  | Dantex | шт. |  | 25 |  |
| Канальный горизонтальный фанкойл без корпуса, в комплекте с трехходовым клапаном с электромагнитным приводом, проводным пультом управления, соединительным комплектом |  | Dantex |  |  | 10 |  |
| DF-200T2/L |  | Dantex | шт. |  | 11 |  |
| DF-300T2/L |  | Dantex | шт. |  | 10 |  |
| DF-400T2/L |  | Dantex | шт. |  | 9 |  |
| DF-500T2/L |  | Dantex | шт. |  | 1 |  |
| DF-600T2/L |  | Dantex | шт. |  | 6 |  |
| DF-800T2/L |  | Dantex | шт. |  | 26 |  |
| DF-1000T2/L |  | Dantex | шт. |  | 3 |  |
| DF-1200T1/L |  | Dantex | шт. |  | 3 |  |
| Дренажная помпа | Si82 | Sauermann | шт. |  | 10 |  |
| Разветвитель типа "refnet" в изоляции |  | Dantex | шт. |  |  |  |
| MD-ZHN01E |  | Dantex | шт. |  | 48 |  |
| MD-ZHN02E |  | Dantex | шт. |  | 16 |  |
| MD-ZHN03E |  | Dantex | шт. |  | 30 |  |
| MD-ZHN04E |  | Dantex | шт. |  | 6 |  |
| MD-ZHN05E 6 |  | Dantex | шт. |  | 6 |  |
| MD-ZHW03EF |  | Dantex | шт. |  | 4 |  |
| Трубопроводная арматура Клапан балансировочный ручной, с измерительными ниппелями, со сливом |  |  |  |  |  |  |
| R206BY Ду15 |  | Giacomini | шт. |  | 19 |  |
| R206BY Ду20 |  | Giacomini | шт. |  | 14 |  |
| R206BY Ду25 |  | Giacomini | шт. |  | 21 |  |
| R206BY Ду32 |  | Giacomini | шт. |  | 15 |  |
| Фильтр сетчатый |  |  |  |  |  |  |
| R74A Ду15 |  | Giacomini | шт. |  | 8 |  |
| R74A Ду20 |  | Giacomini | шт. |  | 11 |  |
| R74A Ду25 |  | Giacomini | шт. |  | 14 |  |
| R74A Ду32 |  | Giacomini | шт. |  | 36 |  |
| Кран шаровый латунный, полнопроходный |  |  |  |  |  |  |
| R850 Ду15 |  | Giacomini | шт. |  | 24 |  |
| R850 Ду20 |  | Giacomini | шт. |  | 33 |  |
| R850 Ду25 |  | Giacomini | шт. |  | 42 |  |
| R850 Ду32 |  | Giacomini | шт. |  | 108 |  |
| Воздухоотводчик автоматический | R88I Ду15 | Giacomini | шт. |  | 86 |  |
| Кран шаровый для слива и воздухоотводчика | R850 Ду15 | Giacomini | шт. |  | 170 |  |
| Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 | ∅89x3,5 45 ∅76x3,0 70 ∅57х3,0 |  | п.м. |  | 415 |  |
| Труба медная ГОСТ Р 52318-2005 | Ø6,35 100 Ø9,52 125 Ø12,7 215 Ø15,88 150 Ø19,05 75 Ø22 65 Ø28 125 Ø35 70 Ø42 |  | п.м. |  | 1020 |  |
| Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном, PPRC PN20 |  | PRO AQUA | п.м. |  | 725 |  |
| Труба полипропиленовая PPR PN10 |  | PRO AQUA | п.м. |  | 1032 |  |
| Капельная воронка | HL-21 | Hutterer & Lechner | шт. |  | 7 |  |
| Потолочный диффузор с камерой статического давления 3КСД |  |  |  |  |  |  |
| 4VA 450х450 12 |  | Вентарт | шт. |  | 12 |  |
| 4VA 600х600 |  | Вентарт | шт. |  | 174 |  |
| Решетка двухрядная с регулируемыми жалюзи |  |  |  |  |  |  |
| АДР 400х100 |  | Арктика | шт. |  | 9 |  |
| АДР 400х150 |  | Арктика | шт. |  | 54 |  |
| АДР 500х100 |  | Арктика | шт. |  | 8 |  |
| АДР 500х150 |  | Арктика | шт. |  | 18 |  |
| АДР 600х100 |  | Арктика | шт. |  | 75 |  |
| Воздуховод гибкий тепло-звукоизолированный | SONODUCT ø200 SONODUCT ø250 | Арктика | п.м. |  | 40 |  |
| Воздуховод из листовой оц. стали, толщ. 0.7 мм, ГОСТ 14918-2020 |  | Галвент | п.м. |  | 363 |  |
| Отвод 90° из листовой оц. стали, толщ. 0.7 мм, ГОСТ 14918-2020* | ø160 14 ø200 80 ø250 17 ø315 | Галвент | шт. |  | 112 |  |
| Пленум-бокс для фанкойлов из листовой оц. стали, толщ. 0.8 мм, 124 ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. |  | 124 |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| Потолочный диффузор с камерой статического давления 3КСД |  |  |  |  |  |  |
| 4VA 300х300 7 |  | Вентарт | шт. |  | 7 |  |
| 4VA 450х450 62 |  | Вентарт | шт. |  | 62 |  |
| 4VA 600х600 |  | Вентарт | шт. |  | 137 |  |
| Диффузор круглый универсальный |  |  |  |  |  |  |
| DVS 100 |  | Вентарт | шт. |  | 45 |  |
| DVS 125 |  | Вентарт | шт. |  | 43 |  |
| DVS 160 |  | Вентарт | шт. |  | 2 |  |
| DVS 200 |  | Вентарт | шт. |  | 10 |  |
| Решетка защитная для круглых воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
| БСК 100 |  | Арктика | шт. |  | 15 |  |
| БСК 125 |  | Арктика | шт. |  | 8 |  |
| БСК 160 |  | Арктика | шт. |  | 30 |  |
| БСК 200 |  | Арктика | шт. |  | 13 |  |
| БСК 250 |  | Арктика | шт. |  | 28 |  |
| Решетка защитная для прямоугольных воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
| БСР 150х150 |  | Арктика | шт. |  | 1 |  |
| БСР 200х150 |  | Арктика | шт. |  | 1 |  |
| БСР 300х200 |  | Арктика | шт. |  | 67 |  |
| Решетка двухрядная с регулируемыми жалюзи |  |  |  |  |  |  |
| АДР 200х100 |  | Арктика | шт. |  | 6 |  |
| АДР 400х150 |  | Арктика | шт. |  | 2 |  |
| Регулирующий клапан круглого сечения |  |  |  |  |  |  |
| КВК 100М |  | Арктика | шт. |  | 61 |  |
| КВК 125М |  | Арктика | шт. |  | 103 |  |
| КВК 160М |  | Арктика | шт. |  | 89 |  |
| КВК 200М |  | Арктика | шт. |  | 107 |  |
| Регулирующий клапан прямоугольного сечения |  |  |  |  |  |  |
| АВК-150x100 1 |  | Арктика | шт. |  | 1 |  |
| АВК-150x150 3 |  | Арктика | шт. |  | 3 |  |
| АВК-200x200 2 |  | Арктика | шт. |  | 2 |  |
| АВК-250x200 1 |  | Арктика | шт. |  | 1 |  |
| АВК-250x250 5 |  | Арктика | шт. |  | 5 |  |
| АВК-300x200 83 |  | Арктика | шт. |  | 83 |  |
| АВК-300x250 6 |  | Арктика | шт. |  | 6 |  |
| АВК-300x300 2 |  | Арктика | шт. |  | 2 |  |
| АВК-350x300 2 |  | Арктика | шт. |  | 2 |  |
| АВК-400x300 16 |  | Арктика | шт. |  | 16 |  |
| АВК-500x250 1 |  | Арктика | шт. |  | 1 |  |
| АВК-500x300 3 |  | Арктика | шт. |  | 3 |  |
| АВК-500x350 1 |  | Арктика | шт. |  | 1 |  |
| АВК-550x300 1 |  | Арктика | шт. |  | 1 |  |
| АВК-600x300 1 |  | Арктика | шт. |  | 1 |  |
| АВК-600x400 1 |  | Арктика | шт. |  | 1 |  |
| АВК-700x300 2 |  | Арктика | шт. |  | 2 |  |
| АВК-700x400 2 |  | Арктика | шт. |  | 2 |  |
| АВК-800x500 |  | Арктика | шт. |  | 2 |  |
| Воздуховод гибкий тепло-звукоизолированный |  | SONODUCT | п.м. |  | 11 |  |
| Воздуховод из листовой оц. стали, толщ. 0.5 мм, ГОСТ 14918-2020* |  |  | п.м. |  | 1280 |  |
| Воздуховод из листовой оц. стали, толщ. 0.6 мм, ГОСТ 14918-2020* |  |  | м2 |  | 287 |  |
| Воздуховод из листовой оц. стали, толщ. 0.7 мм, ГОСТ 14918-2020* |  |  | м2 |  | 990 |  |
| Воздуховод из листовой оц. стали, толщ. 0.8 мм, ГОСТ 14918-2020* |  |  | м2 |  | 4 |  |
| Кондиционирование кроссовых |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний блок системы кондиционирования настенного типа | DM-DP022G/YMF | Dantex | шт. |  | 2 |  |
| Внутренний блок системы кондиционирования настенного типа | DM-DP036G/YMF | Dantex | шт. |  | 4 |  |
| Внутренний блок системы кондиционирования настенного типа | DM-DP045G/YMF | Dantex | шт. |  | 2 |  |
| Внешний блок системы кондиционирования | DM-FDC260WL/SF | Dantex | шт. |  | 2 |  |
| Пульт проводной | MD-WDC86E/KD | Dantex | шт. |  | 8 |  |
| Комплекс круглогодичной работы кондиционера (низкотемпературный комплект) | ВСМ5 | Венстро монтаж | шт. |  | 2 |  |
| Блок ротации | ССМ-33 | Волгаклимат автоматика | шт. |  | 4 |  |
| Комплект разветвителей | MD-ZHN02E |  | шт. |  | 2 |  |
| Комплект разветвителей | MD-ZHN01E |  | шт. |  | 4 |  |
| Труба |  | Silmet | м |  | 204 |  |
| Кондиционирование серверных |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний блок системы кондиционирования настенного типа | DM-DP071G/YMF | Dantex | шт. |  | 4 |  |
| Внешний блок системы кондиционирования | DM-DC160WK/F | Dantex | шт. |  | 2 |  |
| Пульт проводной | MD-WDC86E/KD | Dantex | шт. |  | 4 |  |
| Комплекс круглогодичной работы кондиционера (низкотемпературный комплект) | ВСМ5 | Венстро монтаж | шт. |  | 2 |  |
| Блок ротации | ССМ-33 | Волгаклимат автоматика | шт. |  | 2 |  |
| Комплект разветвителей | MD-ZHN01E |  | шт. |  | 2 |  |
| Труба |  | Silmet | м |  | 186 |  |
| Помпа дренажная | Si-10 | Sauermann | шт. |  | 12 |  |
| Трубка капилярная для подключения кондиционеров |  |  | м |  | 24 |  |
| Трубка гофрированная для капилярной трубки | Ø 6 мм |  | м |  | 24 |  |
| Адаптер для подключения капилярной трубки | Ø 20 мм |  | шт. |  | 12 |  |
| Труба Ду25 |  |  | м |  | 48 |  |

Распределительные устройства СВБ:

| Этаж | Обозначение | Кол-во авт. выкл. | Обозначение | Кол-во авт. выкл. | Обозначение | Кол-во авт. выкл. | Обозначение | Кол-во авт. выкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запитано от щитов второго этажа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЩС-2 | 35 | ЩК-2 | 7 | ЩО-2 | 12 | ЩАО-2 | 15 |
| 3 | ЩС-3 | 29 | ЩК-3 | 13 | ЩО-3 | 12 |  |  |
| 4 | ЩС-4 | 32 | ЩК-4 | 14 | ЩО-4 | 12 |  |  |
| 5 | ЩС-5 | 54 | ЩК-5 | 39 | ЩО-5 | 16 |  |  |
| 6 | ЩС-6 | 51 | ЩК-6 | 30 | ЩО-6 | 16 |  |  |
| 7 | ЩС-7 | 42 | ЩК-7 | 26 | ЩО-7 | 15 |  |  |
| 3 | ЩАО-3.1 | 13 | ЩАО-3.2 | 12 | ЩСС-3 | 18 |  |  |
| 4 | ЩАО-4.1 | 13 | ЩАО-4.2 | 12 | ЩСС-4 | 12 |  |  |
| 5 | ЩАО-5.1 | 13 | ЩАО-5.2 | 12 | ЩСС-5 | 12 |  |  |
| 6 | ЩАО-6.1 | 13 | ЩАО-6.2 | 12 | ЩСС-6 | 12 |  |  |
| 7 | ЩАО-7.1 | 13 | ЩАО-7.2 | 12 | ЩСС-7 | 12 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | ЩКонд-8.1 | 9 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | ЩКонд-8.2 | 7 |

Спецификация светильников СВБ:

| № | Наименование артикула |  | Комплектация |  | Мощность |  | Кол-во, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RIFLETORE |  |  |  | 1 W |  | 5 |  |
| 2 | C26 STICK 66 |  |  |  | 10 W |  | 13 |  |
| 3 | AL50 ECO 1050 |  | 1x480mA |  | 23.9 W |  | 23 |  |
| 4 | AL50 ECO 1050 |  | 1x700mA |  | 39.1 W |  | 8 |  |
| 5 | AL50 ECO 1050 |  | 1x520mA |  | 26.1 W |  | 61 |  |
| 6 | AL50 ECO 1050 4K |  | 1x400mA |  | 19.7 W |  | 14 |  |
| 7 | AL50 ECO 1050 |  | 1x320mA |  | 15.5 W |  | 82 |  |
| 8 | AL50 ECO 1050 |  | 1x240mA |  | 11.5 W |  | 248 |  |
| 9 | AL50 ECO 1050 |  | 1x280mA |  | 13.5 W |  | 34 |  |
| 10 | AL50 ECO 1050 |  | 1x440mA |  | 21.8 W |  | 36 |  |
| 11 | Светильник 1xСветодиодный модуль |  |  |  | 37.6 W |  | 13 |  |
| 12 | Светильник 1xСветодиодный модуль |  |  |  | 53.4 W |  | 1 |  |
| 13 | RING 1500 |  | 48x240mA |  | 1.2 W |  | 19 |  |
| 14 | RING 900 |  | 28x320mA |  | 1.5 W |  | 7 |  |
| 15 | RING 900 |  | 28x360mA |  | 1.7 W |  | 3 |  |
| 16 | RING 900 |  | 28x280mA |  | 1.3 W |  | 6 |  |
| 17 | RING 900 |  | 28x240mA |  | 1.2 W |  | 62 |  |
| 18 | RING 900 |  | 28x400mA |  | 1.9 W |  | 2 |  |
| 19 | PIPE XS |  |  |  | 9 W |  | 377 |  |
| 20 | AL 50 ECO MP 1050 |  | 1x440mA |  | 21.8 W |  | 191 |  |
| 21 | AL 50 ECO MP 1050 |  | 1x700mA |  | 36.1 W |  | 2 |  |
| 22 | AL 50 ECO MP 1050 |  | 1x520mA |  | 26.1 W |  | 220 |  |
| 23 | AL 50 ECO MP 1050 |  | 1x560mA |  | 28.3 W |  | 54 |  |
| 24 | AL 50 ECO MP 1050 |  | 1x360mA |  | 17.6 W |  | 146 |  |
| 25 | AL 50 ECO MP 1050 |  | 1x480mA |  | 23.9 W |  | 4 |  |
| 26 | AL 50 ECO MP 1050 |  | 1x400mA |  | 19.7 W |  | 4 |  |
| 27 | AL 50 ECO MP 1050 |  | 1x280mA |  | 1.5 W |  | 2 |  |
| 28 | JUST 36 |  |  |  | 7 W |  | 26 |  |
| 29 | Round 1200 |  |  |  | 3700 Im. |  | 2 |  |
| 30 | Round 600 |  |  |  | 2500 Im. |  | 4 |  |
| 31 | Round 950 |  |  |  | 5600 Im. |  | 1 |  |
| 32 | Round 1200 |  |  |  | 5600 Im. |  | 1 |  |
| 33 | Round 600 |  |  |  | 5200 Im. |  | 1 |  |
| 34 | Round 1200 |  |  |  | 4500 Im. |  | 2 |  |
| 35 | Round 950 |  |  |  | 3500 Im. |  | 2 |  |
| 36 | Round 600 |  |  |  | 3200 Im. |  | 4 |  |
| 37 | Round 1200 |  |  |  | 4200 Im. |  | 9 |  |
| 38 | Round 1200 |  |  |  | 5200 Im. |  | 8 |  |
| 39 | Round 950 |  |  |  | 2700 Im. |  | 2 |  |
| 40 | Светильник индивидуального изготовления |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 41 | PIPE SYSTEM |  |  |  | 10 W |  | 30 |  |
| 42 | AL50 ECO 500 |  | 1x700mA |  | 17.2 W |  | 27 |  |
| 43 | AL50 ECO 1050 |  | 1x520mA |  | 12.4 W |  | 125 |  |
| 44 | Spring |  |  |  | 1 W |  | 200 |  |
| 45 | AL50 ECO 2400 |  | 1x320mA |  | 35.3 W |  | 1 |  |
| 46 | AL50 ECO 2400 |  | 1x520mA |  | 59.7 W |  | 1 |  |
| 47 | AL50 ECO 2700 |  | 1x320mA |  | 39.8 W |  | 1 |  |
| 48 | AL50 ECO 1960 |  | 1x520mA |  | 48.7 W |  | 1 |  |
| 49 | GEXA 600 |  |  |  | 2853 Im |  | 1 |  |
| 50 | GEXA 600 |  |  |  | 3200 Im |  | 3 |  |
| 51 | GEXA 600 |  |  |  | 3700 Im |  | 6 |  |
| 52 | GEXA 600 |  |  |  | 2500 Im |  | 6 |  |
| 53 | GEXA 600 |  |  |  | 1200 Im |  | 3 |  |
| 54 | GEXA 600 |  |  |  | 4200 Im |  | 1 |  |
| 55 | GEXA 1200 |  |  |  | 4200 Im |  | 1 |  |
| 56 | AL50 ECO 2029 |  | 1x520mA |  | 50.5 W |  | 1 |  |
| 57 | AL50 ECO 2590 |  | 1x520mA |  | 64.4 W |  | 1 |  |
| 58 | GEXA 950 |  |  |  | 4200 Im |  | 2 |  |
| 59 | AL50 ECO 2037 |  |  |  | 3200 lm |  | 2 |  |
| 60 | AL50 ECO 2037 |  | 1x520mA |  | 50.7 W |  | 1 |  |
| 61 | AL50 ECO 2587 |  | 1x520mA |  | 64.3 W |  | 1 |  |
| 62 | TUBA 60 1050 |  |  |  | 9 W |  | 4 |  |
| 63 | AL50 ECO 2300 |  | 1x520mA |  |  |  | 1 |  |
| 64 | AL50 ECO 1846 |  | 1x520 mA |  | 45.9 W |  | 1 |  |
| 65 | Светодиодная лента |  |  |  |  |  | 43,6 пм |  |
| 66 | ROLL XS |  |  |  | 9 W |  | 22 |  |

Перечни оборудования, отделочных материалов могут быть незначительно скорректированы в соответствии с исполнительной документацией по выполненным работам по ремонту и дооборудованию помещений.

Приложение № 5

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления

АО «Почта России»

Перечень услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем,

и периодичность их оказания

| № п/п | Перечень и объем оказываемых Услуг | Периодичность оказываемых Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Общие требования |  |  |
|  | Техническое обслуживание, включая регламентные и внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительный работы) помещений, инженерных систем, включая стоимость расходных материалов; согласно спецификациям Исполнительной документации, учитывая внесенные изменения. Мероприятия технического обслуживания включают: ЕТО – (ежедневное) – проводится по технологическим картам обхода систем; ТО1 – (месячное) – проводится не реже одного раза в месяц; ТО3 – (квартальное) – проводится не реже одного раза в квартал; ТО6 – (полугодовое) – проводится не реже одного раза в полугодие; ТО12 – (годовое) - проводится не реже одного раза в год; Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные работы) выполняются по результатам выявленных недостатков не подлежащих устранению при проведении регламентных мероприятий и аварийных ситуациях по Заявкам Заказчика. | постоянно в соответствии с нормативными и руководящими документами, в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПУБЭЛ, правилами пожарной безопасности и иными нормативными документами |
|  | Составление, согласование и представление Заказчику на утверждение графиков ППР (регламентных мероприятий в т.ч. текущий ремонт) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора (включая технологические карты, формуляры на оборудование и регламенты по видам ТО на системах). Ведение и хранение эксплуатационной и технической документации (журнал производства работ по ТО, паспорта на системы, паспорта на здание, схемы, журналы, чертежи, планы и т.д.). Проведение работ согласно графикам ППР. Разработка и согласование с Заказчиком инструкций по эксплуатации систем (оборудования). Представление ежесуточных, ежемесячных отчетов, статистики и другой документации. |  |
|  | Согласование с Заказчиком и формирование на объекте в течение месяца с даты заключения Договора, необходимого запаса пополняемого ЗИПа и обменного фонда оборудования, для обеспечения бесперебойного обслуживаемых инженерных систем. |  |
|  | Составление ежемесячных отчётов по расходу воды, теплоносителя и электроэнергии (в том числе и электронном виде) с передачей Заказчику. |  |
|  | Обеспечение аттестации персонала и организация технической учебы технического персонала в вопросах эксплуатации, знания устройства и схемы оборудования, по оперативному анализу неисправности и ее устранения, по проверке знаний нормативных документов, эксплуатационной документации. |  |
|  | Проверка работоспособности инженерных систем с предоставлением Актов (испытания, опробования), оформленных в установленном порядке и форме. |  |
|  | Выдача технических заключений (Актов) на вышедшее из строя и не подлежащее восстановлению или ремонту оборудование (включая лампы), указанное в перечне, Приложение №2 к ТЗ, Приложение №4 к ТЗ, с последующей утилизацией Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Предоставление Актов утилизации, выдача предложений по замене оборудования с составлением дефектных актов, заключений, с учетом разграничения эксплуатационной ответственности Арендодателя и Общества (Приложение №3 к ТЗ). |  |
|  | Внесение изменений в документацию, при проведении ППР и внеплановых мероприятий. Восстановление отсутствующей документации, необходимой для обеспечения требований нормативных документов. Изготовление копий документов (в том числе и электронных копий) по требованию Заказчика. |  |
| - Техническое обслуживание систем электроснабжения, в т.ч. силового оборудования, электроосвещения, кабельных линий |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования, силового оборудования, электроосвещения, кабельных сетей. | ЕТО |
|  | Регламентные и профилактические работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, паспортами и руководящими документами. | согласно графику ППР |
|  | Замена вышедших из строя и неподлежащих восстановлению или ремонту узлов учета или элементов узлов учета (счетчиков, трансформаторов тока и т.д.), в случаях, если данный объем работ не относится к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ). | в соответствии с заключением Исполнителя, по Заявке Заказчика |
|  | Замена ламп, светильников, драйверов, автоматических выключателей, отдельных неисправных участков электрической сети, в случаях, если данный объем работ не относится к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ). | в соответствии с заключением Исполнителя, по Заявке Заказчика |
|  | Устранение аварийных ситуаций систем электроснабжения и электрообеспечения. | незамедлительно, с предоставлением оборудования из обменного фонда Исполнителя |
|  | Учет расхода и качества электроэнергии. | Ежемесячно |
|  | Тепловизионный контроль сборных и соединительных шин, кабелей и кабельных наконечников с составлением акта согласно ПТЭЭП. | ТО-3 |
|  | Проверка устройств защитного отключения с составлением акта согласно ПТЭЭП. | ТО-3 |
|  | Настройка, регулировка, перепрограммирование элементов (таймеров, реле контроля напряжения фаз и т.д.). | ЕТО |
|  | Перенос существующих, обустройство новых лючков напольных с подключением и восстановлением напольного покрытия, согласно заявкам Заказчика с внесением изменений в документацию. | по Заявке Заказчика |
|  | Проверка однолинейных схем, а также схем расстановки оборудования, принципиальных схем подключений и т.п. | ТО-12 |
|  | Проведение противоаварийных тренировок электротехнического персонала. | ТО-3 |
|  | Анализ аварий по причине отказа энергоснабжающего и климатического оборудования, разработка и внедрение рекомендаций для поддержания его работоспособности и повышению эксплуатационной надежности. Выполнения мероприятий, установленных утвержденными планами, актами расследования аварий, предписаниями инспектирующих организаций, приказами и распоряжениями. | ЕТО |
| - Техническое обслуживание систем вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха (включая прецизионные кондиционеры и сплит-системы) |  |  |
|  | Обеспечение профильного функционирования, контроль состояния и режимов работы оборудования систем вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования. | ЕТО |
|  | Проведение осмотров систем вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха, в том числе на отсутствие внешних механических повреждений, состояния теплоизоляции, отсутствие посторонних шумов при работе агрегатов, утечек хладагента. | ТО-1 и по Заявкам Заказчика |
|  | Устранение неисправностей, выявленных при осмотре или по полученным Заявкам | по Заявкам Заказчика |
|  | Регламентные и профилактические работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, паспортами и руководящими документами, в том числе чистка, дезинфекция вентиляционных каналов, вентиляционных установок, вентиляционных решёток и диффузоров, замена фильтров, масла, хладагента, быстроизнашивающихся частей. | согласно графика ППР |
|  | Устранение аварийных ситуаций климатического оборудования. Обеспечение мобильными кондиционерами помещений (серверные, кроссовые, иные помещения, в которых установлено оборудование, критичное к температурному режиму), на период до устранения аварийных ситуаций. | незамедлительно, с предоставлением оборудования из обменного фонда Исполнителя |
|  | Предоставлением Заказчику Акта и заключения микробиологического исследования смывов | ТО-6 |
|  | Настройка, регулировка, перепрограммирование систем | ТО-1 |
| - Техническое обслуживание систем теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, канализации |  |  |
|  | Ежедневный осмотр систем и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неисправностей | ЕТО |
|  | Регламентные и профилактические работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, паспортами и руководящими документами. | согласно графику ППР |
|  | Устранение аварийных ситуаций на оборудовании | незамедлительно, с предоставлением оборудования из обменного фонда Исполнителя |
|  | Обеспечение сохранности счетчиков учета расхода холодной и горячей воды | ЕТО |
|  | Прочистка труб, сливов, душевых трапов | ТО-1 |
|  | Обеспечение сохранности элементов системы теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности Заказчика (в том числе поддержание системы в рабочем состоянии) (радиаторов, термоголовок, кранов Маевского, трубопроводов, теплозавес) | ЕТО |
|  | Замена фильтров систем очистки воды в кофе-поинтах, зонах коллаборации, зоне приема пищи, комнатах приема пищи | согласно технической документации изготовителя систем |
| - Техническое обслуживание помещений |  |  |
|  | Проверка работы запирающих устройств во всех помещениях устранение неисправностей выявленных при осмотре или по заявкам Заказчика в случаях, если данный объем работ не относится к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ) | ТО-1 или по заявкам Заказчика |
|  | Обслуживание дверей входных групп | согласно графика ППР и по Заявкам Заказчика |
|  | Регулировка закрытия дверей, окон | по Заявкам Заказчика |

Перечень помещений, инженерных систем (в т.ч. оборудования) указан в Приложении №2 к ТЗ и Приложении №4 к ТЗ.

Перечень неисправностей подлежащий устранению при проведении регламентных мероприятий ЕТО

| № п/п | Перечень и объем оказываемых Услуг | Периодичность оказываемых Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1 | Мелкий косметический ремонт помещений (подкраска, подчистка, устранение локальных повреждений поверхностей полов, стен, потолков и др.), замена отдельных элементов покрытия полов (в случае, если данные работы не относятся к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ). | по Заявкам Заказчика, но не чаще 1 раза в сутки для каждого элемента |
| - 2 | Ремонт и замена неремонтопригодных фурнитуры дверей, доводчиков, наличников, плинтусов, стекол (в случае, если данные работы не относятся к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ). | по Заявкам Заказчика, но не чаще 1 раза в сутки для каждого элемента |
| - 3 | Ремонт запирающих устройств во всех помещениях с их заменой при необходимости (в случае, если данные работы не относятся к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ). | по Заявкам Заказчика, но не чаще 1 раза в сутки для каждого элемента |
| - 5 | Текущий ремонт всех элементов интерьера и оборудования помещений (мебель, жалюзи, шторы, карнизы) (в случае, если данные работы не относятся к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ). | по Заявкам Заказчика, но не чаще 1 раза в сутки для каждого элемента |
| - 7 | Ремонт дверей входных групп (в случае, если данные работы не относятся к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ). | по Заявкам Заказчика |
| - 8 | Ремонт и замена диспенсеров жидкого мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец, иного оборудования санузлов, душевых, зон коллабораций, зоны приема пищи, комнат приема пищи, кофе-поинтов (в случае, если данные работы не относятся к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ). | по Заявкам Заказчика, но не чаще 1 раза в сутки для каждого элемента |
| - 9 | Ремонт и, в случае невозможности ремонта, замена быстроизнашивающихся узлов и деталей инженерных систем, иного оборудования, отдельных узлов электроустановок, технических устройств, комплектующих частей (узлов, устройств, приборов, блоков, плат, деталей, изделий) (в случае, если данные работы не относятся к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ). | по Заявкам Заказчика, но не чаще 1 раза в сутки для каждого элемента, узла |

Приложение № 6

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления

АО «Почта России»

Объем текущего ремонта, при проведении регламентных мероприятий по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем

Объем текущего ремонта, при проведении регламентных мероприятий по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем в ЮЗБ

| № п/п | Наименование услуг, работ | Предельный объем в год |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт, замена повреждённых участков полов из плиточного ковролина | не более 510 м2 |
|  | Ремонт, замена повреждённых участков полов из ПВХ, линолеума | не более 210 м2 |
|  | Ремонт, замена повреждённых участков полов из керамической плитки | не более 110 м2 |
|  | Ремонт, замена повреждённых участков панелей фальшпола | не более 3 м2 |
|  | Ремонт полов из паркета (циклёвка и покрытие лаком) | не более 15 м2 |
|  | Ремонт наливных полов | не более 5 м2 |
|  | Ремонт стен, перегородок, окрашенных краской | не более 1350 м2 |
|  | Ремонт стен, замена повреждённых участков облицованных керамической плиткой | не более 150 м2 |
|  | Ремонт стен, облицованных ламинированным ГКЛ, панелями МДФ, ПВХ | не более 50 м2 |
|  | Ремонт окрашенных потолков | не более 420 м2 |
|  | Ремонт, замена элементов подвесных потолков | не более 25 м2 |
|  | Ремонт стен, перегородок с декоративной штукатуркой | не более 30 м2 |
|  | Ремонт, замена стекол в стеклянных перегородках | не более 40 м2 |
|  | Ремонт, замена, восстановление окраски плинтусов, труб, коробов, радиаторов и других металлических или деревянных конструкций | не более 500 погонных метров |
|  | Ремонт перегородок на металлическом каркасе, облицованных гипсокартонном, с последующим восстановлением отделки | не более 50 м2 |
|  | Ремонт штукатурки стен, оконных и дверных откосов с последующим восстановлением отделки | не более 400 м2 |
|  | Ремонт (замена) вышедших из строя: замков, ручек, петель, задвижек, резиновых уплотнителей, штапиков, разбитых стекол, крепления блоков, дверных доводчиков и ограничителей (упоров), нумерации | Без ограничений, в полном объеме |
|  | Ремонт (замена) диспенсеров в санузлах и зонах коллаборации (в т.ч зона приема пищи), ремонт диспенсеров антисептических средств в лифтовых холлах, замена гибкой и жесткой подводки, фурнитуры унитазов, сифонов | Без ограничений, в полном объеме |
|  | Замена перегоревших ламп, светильников и их оснащения | Без ограничений, в полном объеме |
|  | Перенос существующих, обустройство новых лючков напольных с подключением и восстановлением напольного покрытия | не более 40 шт. |

Объем текущего ремонта, при проведении регламентных мероприятий по техническому обслуживанию помещений и инженерных систем в СВБ

| № п/п | Наименование услуг, работ | Предельный объем в год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, замена повреждённых участков полов из плиточного ковролина | не более 100 м2 |
| 2 | Ремонт, замена повреждённых участков полов из ПВХ, линолеума | не более 40 м2 |
| 3 | Ремонт, замена повреждённых участков полов из керамической плитки | не более 40 м2 |
| - 4 | Ремонт, замена повреждённых участков панелей фальшпола | не более 3 м2 |
| - 5 | Ремонт наливных полов | не более 5 м2 |
| - 6 | Ремонт стен, перегородок, окрашенных краской | не более 250 м2 |
| - 7 | Ремонт стен, замена повреждённых участков облицованных керамической плиткой | не более 30 м2 |
| - 8 | Ремонт стен, облицованных ламинированным ГКЛ, панелями МДФ, ПВХ | не более10 м2 |
| - 9 | Ремонт окрашенных потолков | не более 80 м2 |
| - 10 | Ремонт, замена элементов подвесных потолков | не более 5 м2 |
| - 11 | Ремонт, замена стекол в стеклянных перегородках | не более 10 м2 |
| - 12 | Ремонт (восстановление) окраски дверей, окон | не более 10 м2 |
| - 13 | Ремонт, замена, восстановление окраски плинтусов, труб, коробов, радиаторов и других металлических или деревянных конструкций | не более 100 погонных метров |
| - 14 | Ремонт перегородок на металлическом каркасе, облицованных гипсокартонном, с последующим восстановлением отделки | не более 10 м2 |
| - 15 | Ремонт штукатурки стен, оконных и дверных откосов с последующим восстановлением отделки | не более 100 м2 |
| - 17 | Ремонт (замена) вышедших из строя: замков, ручек, петель, задвижек, резиновых уплотнителей, штапиков, разбитых стекол, крепления блоков, дверных доводчиков и ограничителей (упоров), нумерации | Без ограничений, в полном объеме |
| - 18 | Ремонт (замена) диспенсеров (в т.ч. диспенсеров антисептических средств) в санузлах, комнатах приема пищи, лифтовых холлах, замена гибкой и жесткой подводки, фурнитуры унитазов, сифонов | Без ограничений, в полном объеме |
| - 19 | Замена перегоревших ламп, светильников и их оснащения | Без ограничений, в полном объеме |
| - 20 | Перенос существующих, обустройство новых лючков напольных с подключением и восстановлением напольного покрытия | не более 10 шт. |

Приложение № 7

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления

АО «Почта России»

Перечень услуг по уборке и обслуживанию помещений и периодичность их оказания

      - Основная уборка и обслуживание помещений в ЮЗБ

| № п/п | Перечень и объем оказываемых Услуг | Периодичность оказываемых Услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Офисное пространство, кабинет, корпоративный университет, принтерные (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка дверных блоков, дверей, дверных ручек, доводчиков, фурнитуры | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 2 | Влажная протирка крестовин стульев и кресел, ножек стульев и кресел, ножек журнальных столиков | 1 раз в неделю |
| 3 | Влажная протирка подлокотников кресел и стульев, поверхности журнальных столиков | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 4 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений, удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 5 | Протирка мягкой мебели (кожаная мебель - влажная уборка, тканевая мебель сухая уборка пылесосом) | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 6 | Протирка поверхности рабочих столов, тумбочек путем деликатного передвижения документов на столах, а также удаление пыли и загрязнений с использованием специальных химических средств и протирочных материалов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 7 | Сбор мусора из урн, с заменой полиэтиленовых пакетов и вынос мусора в специально отведенные места | Ежедневно |
| 8 | Удаление загрязнений и пыли с внешней (внутренней по требованию) поверхности шкафов, стеллажей с использованием специальных химических средств | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 9 | Удаление загрязнений и пыли с металлических ножек кресел с использованием специальных химических средств | 1 раз в неделю |
| 10 | Удаление загрязнений, протирка поверхности оргтехники (телефонов, факсов, принтеров, ксероксов, шредеров, мониторов компьютеров) | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 11 | Удаление и вынос мусора из бумагорезательных машин и корзин для бумаг, замена одноразовых мешков в мусорных корзинах, вынос мусора из здания в мусорные контейнеры | Ежедневно до 9:00 ч. и по мере заполнения |
| 12 | Удаление локальных загрязнений стен с применением специального оборудования и специальных химических средств. | Ежедневно |
| 13 | Удаление пыли и загрязнений с металлических рам стеклянных перегородок, с подоконников, оконных откосов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 14 | Удаление пыли и загрязнений со всех стеклянных поверхностей: витрин, перегородок, дверей, с использованием специального оборудования и специальных химических средств | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 15 | Удаление пятен и загрязнений с окрашенной поверхности стен с применением специальных чистящих средств | Ежедневно |
| 16 | Уход за навигационными надписями и обозначениями | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 18 | Химическая чистка (выведение пятен) рулонных штор/жалюзи | По Заявкам |
|  | Входные группы, холлы, зона ресепшена, помещение экспедиции, бюро пропусков, служебные помещения (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка дверных блоков, дверей, ручек дверей, зеркал, фурнитуры | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 2 | Влажная протирка информационных стоек, световых коробов, стоек раздаточной информации, навигационных стоек | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 3 | Влажная протирка подлокотников кресел и стульев, поверхности журнальных столиков | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 4 | Влажная протирка полок, ящиков, шкафов, сейфов, тумбочек | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 5 | Замена грязезащитных ковров | 1 раз в неделю |
| 6 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений, удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 7 | Мытье всех поверхностей стойки ресепшена, приемной, экспедиции в зависимости от типа поверхности специальными чистящими средствами | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 8 | Мытье фасадного остекления внутри и снаружи в фойе первого этажа | 1 раз в неделю и по заявке |
| 9 | Очистка информационных экранов | По Заявке |
| 10 | Протирка крестовин, ножек стульев и кресел | 1 раз в неделю |
| 11 | Протирка мягкой мебели (кожаная мебель - влажная уборка, тканевая мебель сухая уборка пылесосом) | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 12 | Протирка ножек журнальных столиков | 1 раз в неделю |
| 13 | Протирка поверхности журнальных столиков | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 14 | Протирка стеклянных поверхностей входных дверей во входной группе в внешней и внутренней стороны | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 15 | Сбор и вынос мусора в специально отведенные места, замена мусорных пакетов в корзинах | Ежедневно до 9:00 ч. и по мере заполнения |
| 16 | Удаление избыточной влаги и загрязнений с помощью пылесоса и водосборника с пола, из грязезащитных покрытий, ковровых покрытий во входных группах, холлах, коридорах | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 17 | Удаление локальных загрязнений со стен с использованием специальных химических средств в зависимости от типа покрытия (стеклянные панели, нержавейка, камень, штукатурка, краска) по мере загрязнения | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 18 | Удаление пыли и загрязнений с металлических рам стеклянных перегородок, дверных рам, с подоконников, оконных откосов | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 19 | Удаление пыли и загрязнений с твердых покрытий стен, стеллажей и оборудования. | Основная уборка до 9:00 ч. |
| 20 | Удаление пыли и загрязнений со всех стеклянных поверхностей: витрин, перегородок, дверей, с использованием специального оборудования и специальных химических средств. | Основная уборка до 9:00; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 21 | Уход за навигационными надписями и обозначениями | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 22 | Чистка грязезащитных ковров | По мере загрязнения |
| 23 | Проверка на ежедневной основе наличия крема в машинках для чистки обуви. Обеспечение обувным кремом. Заправка кремом машинок для чистки обуви. | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 24 | Замена батареек в диспенсерах | По мере необходимости |
|  | Гардеробные, раздевалки (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка поверхностей шкафов внутри и снаружи, пуфиков, банкеток и прочее | 1 раз в неделю |
| 2 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений, удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 3 | Мытье нижних полок шкафов и решеток шкафчиков для обуви. Удаление пятен и загрязнений со стен (окрашенных) по мере появления, специальными средствами. Мытье стеклянных дверей гардеробных, мытье и натирка дверных коробок, ручек, доводчиков, ручек шкафов, зеркал | Ежедневно до 9:00 ч. |
|  | Коридоры |  |
| 1 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений, удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня (с 9:00 ч. до 22:00 ч.) |
| 2 | Протирка мягкой мебели (кожаная мебель - влажная уборка, тканевая мебель сухая уборка пылесосом) | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 3 | Удаление локальных загрязнений со стен с использованием специальных химических средств, ошкуривания, других методов специальной очистки, по мере загрязнения | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
|  | Кофе-поинты, зона приема пищи, зоны коллаборации (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка столов, удаление пятен, загрязнений с помощью специальных чистящих средств | Ежедневно до 9:00 ч., дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 2 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений; удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения) | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня каждые 3 часа |
| 3 | Мытье и натирка фурнитуры, смесителей, выключателей, ручек шкафчиков | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 4 | Мытье с удалением пятен и загрязнений специальными средствами с кухонного оборудования, кофемашин, микроволновых печей, посудомоечной машины, чайников изнутри, столешниц, фасада кухонного гарнитура, поверхности холодильников, внутренней и внешней поверхности кухонных шкафов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 5 | Обеспечение расходными материалами, жидким мылом, средствами для мытья посуды, таблетками для посудомоечных машин, бумажными полотенцами, таблетками и жидкостью для обслуживания кофемашин. Требования к расходным материалам приведены в Приложении №8 к ТЗ. | Ежедневно до 9:00 ч., в течение дня постоянное наличие |
| 6 | Обслуживание кухонной техники: удаление накипи, декальцинация и очистка кофемашин, декальцинация посудомоечных машин | По мере необходимости и в соответствии с инструкциями по уходу |
| 7 | Протирка мягкой мебели (кожаная мебель - влажная уборка, тканевая мебель сухая уборка пылесосом) | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 8 | Прочистка раковин от засоров | Ежедневно до 9:00 ч. и по мере необходимости |
| 9 | Сбор мусора из урн, с заменой полиэтиленовых пакетов и вынос мусора в специально отведенные места. Дезинфекция урн | Ежедневно и по мере заполнения |
| 10 | Удаление загрязнений, протирка поверхности телевизоров и мониторов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 11 | Удаление пятен загрязнений с поверхности окрашенных стен, влажная протирка диспенсеров, дверных блоков, стеклянных дверей, ручек дверей. | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 12 | Утилизация продуктов с истекшим сроком годности из холодильников | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 13 | Стирка тканевых салфеток, полотенец и скатертей | Ежедневно |
| 15 | Химическая чистка (выведение пятен) рулонных штор/жалюзи | По заявкам |
|  | Лестничные площадки, марши, тамбуры (в рабочие дни) |  |
| 1 | Мытье всех поверхностей плиточных полов и напольных плинтусов водным раствором с добавлением специальных моющих средств без резких запахов | Ежедневно, дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 2 | Мытье пыли с перил, дверей и дверных коробок, ручек дверей, доводчиков, фурнитуры, и прочих поверхностей | Ежедневно |
| 3 | Удаление загрязнений со стен лестничных маршей (по мере появления), со стеклянных и металлических поверхностей пожарных дверей | Ежедневно |
| 4 | Удаление с лестничных площадок и маршей мусора и вынос его из здания в мусорные контейнеры | Ежедневно до 9:00 ч. и по мере заполнения |
|  | Лифты, лифтовые холлы (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка стен холла (стеклянные панели), удаление локальных загрязнений с использованием специальных химических средств по мере загрязнения | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 2 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений, удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 3 | Очистка от пыли и загрязнений ниш потолка лифтовых кабин, решеток, закрывающих светильники, светильников | 1 раз в неделю |
| 4 | Очистка светильников лифтового холла, извещателей, динамиков, удаление локальных загрязнений потолка лифтового холла, ниш с подсветкой | 1 раз в неделю |
| 5 | Протирка табло для вызова лифтов, удаление следов и отпечатков специальными средствами | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 6 | Уборка внутренней поверхности кабин лифтов, пола, стен, поручней, внешней и внутренней стороны дверей | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 7 | Удаление локальных загрязнений с зеркальных поверхностей лифта, полировка зеркал | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 8 | Удаление пыли и мусора из ниш с подсветкой, влажная уборка | Ежедневно |
| 9 | Уход за навигационными надписями и обозначениями | Ежедневно до 9:00 ч. |
|  | Переговорные комнаты (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка дверных блоков, дверей, дверных ручек, доводчиков, фурнитуры. | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 2 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений, удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 3 | Очистка мультимедиа и оргтехники | Ежедневно |
| 4 | Протирка ножек переговорных столов (журнальных столиков), крестовин стульев и кресел, ножек стульев и кресел, а также удаление пыли и загрязнений с использованием специальных химических средств и протирочных материалов | 1 раз в неделю |
| 5 | Протирка поверхности переговорных столов, а также удаление пыли и загрязнений с использованием специальных химических средств и протирочных материалов. Влажная протирка подлокотников кресел и стульев. | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 6 | Сбор мусора из урн, с заменой полиэтиленовых пакетов и вынос мусора в специально отведенные места | Ежедневно до 9:00 ч. и по мере заполнения |
| 7 | Удаление пыли и загрязнений с металлических рам стеклянных перегородок, с подоконников, оконных откосов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 8 | Удаление пыли и загрязнений со всех стеклянных поверхностей: перегородок, дверей, с использованием специального оборудования и специальных химических средств | Основная уборка до 9:00; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 9 | Удаление пятен и загрязнений с окрашенной поверхности стен с применением специальных чистящих средств | Ежедневно |
| 11 | Химическая чистка (выведение пятен) рулонных штор/жалюзи | По Заявкам |
|  | Помещения с особым режимом уборки (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка дверных блоков, дверей, дверных ручек, доводчиков, фурнитуры | Ежедневно |
| 2 | Влажная протирка крестовин стульев и кресел, ножек стульев и кресел, ножек журнальных столиков | 1 раз в неделю |
| 3 | Влажная протирка подлокотников кресел и стульев, поверхности журнальных столиков | Ежедневно |
| 4 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений, удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Ежедневно |
| 5 | Протирка мягкой мебели (кожаная мебель - влажная уборка, тканевая мебель сухая уборка пылесосом) | Ежедневно |
| 6 | Протирка поверхности рабочих столов, тумбочек путем деликатного передвижения документов на столах, а также удаление пыли и загрязнений с использованием специальных химических средств и протирочных материалов (в присутствии ответственного сотрудника) | Ежедневно |
| 7 | Сбор мусора из урн, с заменой полиэтиленовых пакетов и вынос мусора в специально отведенные места | Ежедневно |
| 8 | Удаление загрязнений и пыли с внешней (внутренней по требованию) поверхности шкафов, шкафов для одежды, стеллажей, сейфов с использованием специальных химических средств. Влажная протирка полок с деликатным перемещением предметов и документов (в присутствии ответственного сотрудника). | Ежедневно |
| 9 | Удаление загрязнений и пыли с металлических ножек стульев и кресел с использованием специальных химических средств | 1 раз в неделю |
| 10 | Удаление загрязнений, протирка поверхности оргтехники (телефонов, факсов, принтеров, ксероксов, шредеров, мониторов компьютеров) | Ежедневно |
| 11 | Удаление и вынос мусора из бумагорезательных машин и корзин для бумаг, замена одноразовых мешков в мусорных корзинах, вынос мусора из здания в мусорные контейнеры | Ежедневно |
| 12 | Удаление локальных загрязнений, пыли с поверхности стен в зависимости от типа покрытия (шпон, штукатурка, краска) с применением специальных чистящих средств и оборудования, применимых к каждому типу покрытия | Ежедневно |
| 13 | Удаление пыли и загрязнений с архивных стеллажей, ручек архивных стеллажей, рельс, разделителей | 1 раз в неделю |
| 14 | Удаление пыли и загрязнений с металлических и ПВХ рам окон, с подоконников, оконных откосов | Ежедневно |
| 15 | Удаление пыли и загрязнений со всех стеклянных поверхностей: окон, перегородок, дверей, с использованием специального оборудования и специальных химических средств | Ежедневно |
| 16 | Уход за навигационными надписями и обозначениями | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 18 | Химическая чистка (выведение пятен) рулонных штор/жалюзи | По Заявкам |
|  | Санузлы, душевые комнаты, КУИ (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка внутри и снаружи шкафов, шкафчиков, полок, стеллажей | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 2 | Влажная протирка диспенсеров, дверных блоков, дверей, ручек дверей, зеркал, фурнитуры | с 6:00 ч. до 9:00 ч. - основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч.– регулярная уборка, раз в 2 часа, с отметкой в чек-листе |
| 3 | Вынос мусора из мусорных корзин при заполнении, с их влажной протиркой и заменой в них одноразовых мешков, вынос мусора из здания в мусорные контейнеры | с 6:00 ч. до 9:00 ч. - основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч. – регулярная уборка, раз в 2 часа, с отметкой в чек-листе |
| 4 | Дезинфекция пола и напольных плинтусов. Мытье сантехнического оборудования с использованием дезинфицирующих средств. | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 5 | Дезинфекция мусорных корзин | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 6 | Замена батареек в диспенсерах | По мере необходимости |
| 7 | Мытье вент решеток, сливных трапов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 8 | Мытье пола и напольных плинтусов | с 6:00 ч. до 9:00 ч. - основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч.– регулярная уборка, раз в 2 часа, с отметкой в чек-листе |
| 9 | Регулярная прочистка раковин и сливов от остатков пищи и мусора | с 6:00 ч. до 9:00 ч.- основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч. – регулярная уборка, раз в 2 часа, с отметкой в чек-листе |
| 10 | Уборка и дезинфекция душевых кабин, поддонов, включая удаление следов ржавчины, мыльного налета, мочевого и водного камня | с 6:00 ч. до 9:00 ч. - основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч. – регулярная уборка три раза в день, с отметкой в чек-листе |
| 11 | Уборка и дезинфекция унитазов, раковин, поверхности столешницы, писсуаров, включая удаление следов ржавчины, мыльного налета, мочевого и водного камня | с 6:00 до 9:00 - основная уборка, с 9:00 до 22:00 – регулярная уборка, раз в 2 часа, с отметкой в чек-листе |
| 12 | Чистка и дезинфекция стен на высоту укладки плитки | до 9:00, поддерживающая уборка в течение дня |
| 13 | Чистка наружных частей подводки сантехники | 1 раз в неделю |
| 14 | Стирка изделий личной гигиены руководителей высшего звена | Ежедневно |
| 15 | Стирка полотенец в душевых комнатах | Ежедневно |
| 16 | Проверка на ежедневной основе в санузлах наличия и исправности ершиков, бумагодержателей, диспенсеров, зеркал, урн, освежителей, устранение неисправностей в случаях, если данный объем работ не относится к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ) | Ежедневно |
|  | Технические помещения, серверные, ТКУ, склады (в рабочие дни) |  |
| 1 | Мягкое удаление пыли с электрооборудования, коммуникаций и приборов "сухим" способом (в присутствии эксплуатирующего инженера) | 1 раз в неделю |
| 2 | Уборка технических помещений от мусора и загрязнений. Мытье всей поверхности твердого пола вручную с применением специальных химических средств в зависимости от типа пола. | 1 раз в неделю |
| 3 | Удаление локальных загрязнений, протирка поверхности стен с применением специального оборудования и специальных химических средств. Влажная протирка кондиционеров, стоек, рам стеллажей, удаление пыли с плоских поверхностей. | 1 раз в неделю |
|  | Дежурная смена на объекте в выходные и праздничные дни |  |
| 1 | При проведении коллегий и координационных совещаний (по устной или письменной заявке заказчика) проводится дополнительная уборка помещений | По Заявке |
| 2 | Уборка входных групп, холлов, лифтовых холлов, лифтов | Ежедневно до 9:00 ч., последующая поддерживающая уборка |
| 3 | Уборка кабинетов, вспомогательных помещений руководителей высшего звена | По заявке |
| 4 | Уборка санузлов, душевых в выходные и праздничные дни | Ежедневно до 9:00 ч., последующая поддерживающая уборка |
|  | Прочее (в рабочие дни) |  |
| 1 | Сбор, складирование мусора (твердых бытовых отходов (ТБО), крупногабаритного мусора (КГМ) и пищевых отходов) | Ежедневно, в течение дня по мере необходимости |
| 2 | Уборка медицинского кабинета. Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений; удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Ежедневно, 2 раза в день (в присутствии сотрудника) |
| 3 | Стеклянные перегородки и двери кабинетов, переговорных комнат, стеклянные двери в иных помещениях. Протирка поверхностей, удаление пятен, локальных загрязнений | Ежедневно до 9:00 ч., дневная поддерживающая уборка |
| 4 | Уборка всей техники мультимедийного комплекса, удаление пыли и пятен со всех панелей, дисплеев, тачпанелей, встроенных панелей и панелей управления | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 5 | Дезинфекция и дератизация рабочего пространства | согласно нормативам и по заявке |
| 6 | Выполнение во всех помещениях специальных мероприятий в соответствии с действующими в течении периода оказания услуг требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора и органами исполнительной власти г. Москвы по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и прочих инфекций | в соответствии с действующими требованиями и рекомендациями |
|  | Услуги кофе-леди |  |
| 1 | Приготовление, подача и сервировка горячих и холодных напитков, снеков в кабинетах, переговорных, приемных для руководства Общества*, по заявкам (устным или письменным), поступающим непосредственно от руководителей или сотрудников их аппаратов и секретариатов | в рабочие дни с 8:00 ч. до 21:00 ч., в субботу с 9:00 ч. до 18:00 ч. (по Заявке) |
| 2 | Обслуживание зон приема пищи, кофе-поинтов и зон коллабораций (заправка кофемашин кофе и молоком, термосов, чайников, выкладка продуктов, бумажных салфеток, бумажных полотенец, ручная и машинная мойка посуды) на 35-м этаже | в рабочие дни с 8:00 ч. до 21:00 ч., в субботу с 9:00 ч. до 18:00 ч. (по Заявке) |
| 3 | Обслуживание зон приема пищи, кофе-поинтов и зон коллабораций (заправка кофемашин кофе и молоком, термосов, чайников, выкладка продуктов, бумажных салфеток, бумажных полотенец, ручная и машинная мойка посуды) на всех этажах, за исключением 35-го этажа | в рабочие дни с 8:00 ч. до 21:00 ч. |
| 4 | Обслуживание переговорных комнат (4-36 этажи ЮЗБ), включая уборку столов и посуды после проведения переговоров, обеспечение наличия чистой посуды, сервировка холодных и горячих напитков, снеков по заявкам (устным или письменным), периодический контроль чистоты и санитарного состояния | в рабочие дни с 08:00 ч. до 21:00 ч., с периодическим контролем 1 раз в час |
| 5 | Контроль за исправным состоянием кухонного оборудования (комната водителей, 4-9, 11-21, 23-32, 34-36 этажи в ЮЗБ, детская комната). Контроль наличия посуды, расходных материалов. Своевременное информирование ответственных сотрудников Общества о необходимости пополнить запасы. | в рабочие дни с 08:00 ч. до 18:00 ч. |
|  | Услуги грузчиков |  |
| 1 | Комплексные такелажные услуги, перенос и транспортировка внутри помещений и прилегающей территории Заказчика с помощью специальной техники Исполнителя крупно- и малогабаритных грузов, в том числе предметов интерьера и мебели | в рабочие дни с 7:00 ч. до 20:00 ч., в субботу с 9:00 ч. до 17:00 ч. (по Заявке) |
| 2 | Перемещение по кабинетам канцелярских и хозяйственных товаров, в том числе: бумаги, бутилированной воды, кулеров и прочих предметов |  |
| 3 | Погрузка/разгрузка машин, контейнеров, прочих транспортных средств, распределение грузов в транспортном средстве. |  |
| 4 | Упаковка/распаковка грузов, мебели с использованием специальных материалов, инструментов |  |
| 5 | Сборка/разборка мебели, предназначенной к переносу или транспортировке (при необходимости) |  |
| 6 | Погрузка/разгрузка транспортных средств, распределение и сопровождение грузов при их перемещении между другими объектами Заказчика в г. Москве и Московской области |  |
| 7 | Погрузка/разгрузка транспортных средств, перемещение, перенос и транспортировка внутри помещений и прилегающей территории офисов АУО в г. Москве и их хозяйственных дворах при: перемещении архивных документов (коробов) между офисами АУО; перемещении архивных документов (коробов) внутри офисов АУО и мешков с бумагой в автотранспорт для их вывоза на утилизацию | По Заявке |

* К руководству Общества относятся члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, работники Общества прямого подчинения Генерального директора Общества.

2. Основная уборка и обслуживание помещений в СВБ

| № п/п | Перечень и объем оказываемых Услуг | Периодичность оказываемых Услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Офисное пространство, кабинет, лекторий, принтерные (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка дверных блоков, дверей, дверных ручек, доводчиков, фурнитуры | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 2 | Влажная протирка крестовин стульев и кресел, ножек стульев и кресел, ножек журнальных столиков | 1 раз в неделю |
| 3 | Влажная протирка подлокотников кресел и стульев, поверхности журнальных столиков | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 4 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений; удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 5 | Протирка мягкой мебели (кожаная мебель - влажная уборка, тканевая мебель сухая уборка пылесосом) | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 6 | Протирка поверхности рабочих столов, тумбочек путем деликатного передвижения документов на столах, а также удаление пыли и загрязнений с использованием специальных химических средств и протирочных материалов. | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 7 | Сбор мусора из урн, с заменой полиэтиленовых пакетов и вынос мусора в специально отведенные места | Ежедневно |
| 8 | Удаление загрязнений и пыли с внешней (внутренней по требованию) поверхности шкафов, стеллажей с использованием специальных химических средств | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 9 | Удаление загрязнений и пыли с металлических ножек кресел с использованием специальных химических средств | 1 раз в неделю |
| 10 | Удаление загрязнений, протирка поверхности оргтехники (телефонов, факсов, принтеров, ксероксов, шредеров, мониторов компьютеров) | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 11 | Удаление и вынос мусора из бумагорезательных машин и корзин для бумаг, замена одноразовых мешков в мусорных корзинах, вынос мусора из здания в мусорные контейнеры. | Ежедневно до 9:00 ч. и по мере заполнения |
| 12 | Удаление локальных загрязнений стен с применением специального оборудования и специальных химических средств. | Ежедневно |
| 13 | Удаление пыли и загрязнений с металлических рам стеклянных перегородок, с подоконников, оконных откосов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 14 | Удаление пыли и загрязнений со всех стеклянных поверхностей: витрин, перегородок, дверей, с использованием специального оборудования и специальных химических средств | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 15 | Удаление пятен и загрязнений с окрашенной поверхности стен с применением специальных чистящих средств | Ежедневно |
| 16 | Уход за навигационными надписями и обозначениями | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 18 | Химическая чистка (выведение пятен) рулонных штор/жалюзи | По Заявкам |
|  | Входные группы, холлы, зона ресепшена, служебные помещения (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка дверных блоков, дверей, ручек дверей, зеркал, фурнитуры | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 2 | Влажная протирка информационных стоек, световых коробов, стоек раздаточной информации, навигационных стоек | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 3 | Влажная протирка подлокотников кресел и стульев, поверхности журнальных столиков | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 4 | Влажная протирка полок, ящиков, шкафов, сейфов, тумбочек | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 5 | Замена грязезащитных ковров | 1 раз в неделю |
| 6 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений; удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 7 | Мытье всех поверхностей стойки ресепшена, приемной, экспедиции в зависимости от типа поверхности специальными чистящими средствами | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 8 | Мытье фасадного остекления внутри и снаружи в фойе первого этажа | 1 раз в неделю и по заявке |
| 9 | Очистка информационных экранов | По Заявке |
| 10 | Протирка крестовин, ножек стульев и кресел | 1 раз в неделю |
| 11 | Протирка мягкой мебели (кожаная мебель - влажная уборка, тканевая мебель сухая уборка пылесосом) | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 12 | Протирка ножек журнальных столиков | 1 раз в неделю |
| 13 | Протирка поверхности журнальных столиков | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 14 | Протирка стеклянных поверхностей входных дверей во входной группе в внешней и внутренней стороны | Основная уборка до 9:00; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 15 | Сбор и вынос мусора в специально отведенные места, замена мусорных пакетов в корзинах | Ежедневно до 9:00 ч. и по мере заполнения |
| 16 | Удаление избыточной влаги и загрязнений с помощью пылесоса и водосборника с пола, из грязезащитных покрытий, ковровых покрытий во входных группах, холлах, коридорах | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 17 | Удаление локальных загрязнений со стен с использованием специальных химических средств в зависимости от типа покрытия (стеклянные панели, нержавейка, камень, штукатурка, краска) по мере загрязнения | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 18 | Удаление пыли и загрязнений с металлических рам стеклянных перегородок, дверных рам, с подоконников, оконных откосов | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 19 | Удаление пыли и загрязнений с твердых покрытий стен, стеллажей и оборудования. | Основная уборка до 9:00 ч. |
| 20 | Удаление пыли и загрязнений со всех стеклянных поверхностей: витрин, перегородок, дверей, с использованием специального оборудования и специальных химических средств. | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 21 | Уход за навигационными надписями и обозначениями | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 22 | Чистка грязезащитных ковров | по мере загрязнения |
| 23 | Проверка на ежедневной основе наличия крема в машинках для чистки обуви. Обеспечение обувным кремом. Заправка кремом машинок для чистки обуви | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 24 | Замена батареек в диспенсерах | По мере необходимости |
|  | Гардеробные, раздевалки (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка поверхностей шкафов внутри и снаружи, пуфиков, банкеток и прочее | 1 раз в неделю |
| 2 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений; удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 3 | Мытье нижних полок шкафов и решеток шкафчиков для обуви. Удаление пятен и загрязнений со стен (окрашенных) по мере появления, специальными средствами. Мытье стеклянных дверей гардеробных, мытье и натирка дверных коробок, ручек, доводчиков, ручек шкафов, зеркал | Ежедневно до 9:00 ч. |
|  | Коридоры |  |
| 1 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений; удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня (с 9:00 ч. до 22:00 ч.) |
| 2 | Протирка мягкой мебели (кожаная мебель - влажная уборка, тканевая мебель сухая уборка пылесосом) | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 3 | Удаление локальных загрязнений со стен с использованием специальных химических средств, ошкуривания, других методов специальной очистки, по мере загрязнения | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
|  | Комнаты приема пищи (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка столов, удаление пятен, загрязнений с помощью специальных чистящих средств | Ежедневно до 9:00 ч., дневная поддерживающая уборка в течение дня каждые 2 часа |
| 2 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений; удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня каждые 3 часа |
| 3 | Мытье и натирка фурнитуры, смесителей, выключателей, ручек шкафчиков | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 4 | Мытье с удалением пятен и загрязнений специальными средствами с кухонного оборудования, кофемашин, микроволновых печей, посудомоечной машины, чайников изнутри, столешниц, фасада кухонного гарнитура, поверхности холодильников, внутренней и внешней поверхности кухонных шкафов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 5 | Обеспечение расходными материалами, жидким мылом, средствами для мытья посуды, таблетками для посудомоечных машин, бумажными полотенцами, таблетками и жидкостью для обслуживания кофемашин. Требования к расходным материалам приведены в Приложении №8 к ТЗ. | Ежедневно до 9:00 ч., в течение дня постоянное наличие |
| 6 | Обслуживание кухонной техники: удаление накипи, декальцинация и очистка кофемашин, декальцинация посудомоечных машин | По мере необходимости и в соответствии с инструкциями по уходу |
| 7 | Протирка мягкой мебели (кожаная мебель - влажная уборка, тканевая мебель сухая уборка пылесосом) | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 8 | Прочистка раковин от засоров | Ежедневно до 9:00 ч. и по мере необходимости |
| 9 | Сбор мусора из урн, с заменой полиэтиленовых пакетов и вынос мусора в специально отведенные места. Дезинфекция урн | Ежедневно и по мере заполнения |
| 10 | Удаление загрязнений, протирка поверхности телевизоров и мониторов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 11 | Удаление пятен загрязнений с поверхности окрашенных стен, влажная протирка диспенсеров, дверных блоков, стеклянных дверей, ручек дверей. | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 12 | Утилизация продуктов с истекшим сроком годности из холодильников | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 13 | Сухая чистка рулонных штор/жалюзи | 1 раз в год |
| 14 | Химическая чистка (выведение пятен) рулонных штор/жалюзи | По заявкам |
|  | Лестничные площадки, марши, тамбуры (в рабочие дни) |  |
| 1 | Мытье всех поверхностей плиточных полов и напольных плинтусов водным раствором с добавлением специальных моющих средств без резких запахов | Ежедневно, дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 2 | Мытье пыли с перил, дверей и дверных коробок, ручек дверей, доводчиков, фурнитуры, и прочих поверхностей | Ежедневно |
| 3 | Удаление загрязнений со стен лестничных маршей (по мере появления), со стеклянных и металлических поверхностей пожарных дверей | Ежедневно |
| 4 | Удаление с лестничных площадок и маршей мусора и вынос его из здания в мусорные контейнеры | Ежедневно до 9:00 ч. и по мере заполнения |
|  | Лифты, лифтовые холлы (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка стен холла (стеклянные панели), удаление локальных загрязнений с использованием специальных химических средств по мере загрязнения | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 2 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений; удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 3 | Очистка от пыли и загрязнений ниш потолка лифтовых кабин, решеток, закрывающих светильники, светильников | 1 раз в неделю |
| 4 | Очистка светильников лифтового холла, извещателей, динамиков, удаление локальных загрязнений потолка лифтового холла, ниш с подсветкой | 1 раз в неделю |
| 5 | Протирка табло для вызова лифтов, удаление следов и отпечатков специальными средствами | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 6 | Уборка внутренней поверхности кабин лифтов, пола, стен, поручней, внешней и внутренней стороны дверей | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 7 | Удаление локальных загрязнений с зеркальных поверхностей лифта, полировка зеркал | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 8 | Удаление пыли и мусора из ниш с подсветкой, влажная уборка | Ежедневно |
| 9 | Уход за навигационными надписями и обозначениями | Ежедневно до 9:00 ч. |
|  | Переговорные комнаты (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка дверных блоков, дверей, дверных ручек, доводчиков, фурнитуры. | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 2 | Мытье всей поверхности твердого, полутвердого, мягкого пола (ковролина, плитки, ламината, линолеума) и плинтусов с применением специального механизированного оборудования (сухих и моющих пылесосов) и вручную с применением специальных химических средств. Удаление локальных загрязнений; удаление пятен и липких субстанций (по мере загрязнения). | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 3 | Очистка мультимедиа и оргтехники | Ежедневно |
| 4 | Протирка ножек переговорных столов (журнальных столиков), крестовин стульев и кресел, ножек стульев и кресел, а также удаление пыли и загрязнений с использованием специальных химических средств и протирочных материалов | 1 раз в неделю |
| 5 | Протирка поверхности переговорных столов, а также удаление пыли и загрязнений с использованием специальных химических средств и протирочных материалов. Влажная протирка подлокотников кресел и стульев. | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 6 | Сбор мусора из урн, с заменой полиэтиленовых пакетов и вынос мусора в специально отведенные места | Ежедневно до 9:00 ч. и по мере заполнения |
| 7 | Удаление пыли и загрязнений с металлических рам стеклянных перегородок, с подоконников, оконных откосов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 8 | Удаление пыли и загрязнений со всех стеклянных поверхностей: перегородок, дверей, с использованием специального оборудования и специальных химических средств. | Основная уборка до 9:00 ч.; дневная поддерживающая уборка в течение дня |
| 9 | Удаление пятен и загрязнений с окрашенной поверхности стен с применением специальных чистящих средств | Ежедневно |
| 10 | Сухая чистка рулонных штор /жалюзи | 1 раз в год |
|  | Санузлы, КУИ (в рабочие дни) |  |
| 1 | Влажная протирка внутри и снаружи шкафов, шкафчиков, полок, стеллажей | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 2 | Влажная протирка диспенсеров, дверных блоков, дверей, ручек дверей, зеркал, фурнитуры | с 6:00 ч. до 9:00 ч. - основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч. – регулярная уборка, раз в 2 часа, с отметкой в чек-листе |
| 3 | Вынос мусора из мусорных корзин при заполнении, с их влажной протиркой и заменой в них одноразовых мешков, вынос мусора из здания в мусорные контейнеры | с 6:00 ч. до 9:00 ч.- основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч.– регулярная уборка, раз в 2 часа, с отметкой в чек-листе |
| 4 | Дезинфекция пола и напольных плинтусов. Мытье сантехнического оборудования с использованием дезинфицирующих средств. | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 5 | Дезинфекция мусорных корзин | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 6 | Замена батареек в диспенсерах | По мере необходимости |
| 7 | Мытье вент решеток, сливных трапов | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 8 | Мытье пола и напольных плинтусов | с 6:00 ч. до 9:00 ч.- основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч. – регулярная уборка, раз в 2 часа, с отметкой в чек-листе |
| 9 | Регулярная прочистка раковин и сливов от остатков пищи и мусора | с 6:00 ч. до 9:00 ч.- основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч. – регулярная уборка, раз в 2 часа, с отметкой в чек-листе |
| 10 | Уборка и дезинфекция поддонов, включая удаление следов ржавчины, мыльного налета, мочевого и водного камня | с 6:00 ч. до 9:00 ч. - основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч. – регулярная уборка три раза в день, с отметкой в чек-листе |
| 11 | Уборка и дезинфекция унитазов, раковин, поверхности столешницы, писсуаров, включая удаление следов ржавчины, мыльного налета, мочевого и водного камня | с 6:00 ч. до 9:00 ч.- основная уборка, с 9:00 ч. до 22:00 ч. – регулярная уборка, раз в 2 часа, с отметкой в чек-листе |
| 12 | Чистка и дезинфекция стен на высоту укладки плитки | до 9:00 ч., поддерживающая уборка в течение дня |
| 13 | Чистка наружных частей подводки сантехники | 1 раз в неделю |
| 14 | Проверка на ежедневной основе в санузлах наличия и исправности ершиков, бумагодержателей, диспенсеров, зеркал, урн, освежителей, устранение неисправностей в случаях, если данный объем работ не относится к эксплуатационной ответственности Арендодателя (Приложение №3 к ТЗ) | Ежедневно |
|  | Технические помещения, серверные, ТКУ, склады (в рабочие дни) |  |
| 1 | Мягкое удаление пыли с электрооборудования, коммуникаций и приборов "сухим" способом (в присутствии эксплуатирующего инженера) | 1 раз в неделю |
| 2 | Уборка технических помещений от мусора и загрязнений. Мытье всей поверхности твердого пола вручную с применением специальных химических средств в зависимости от типа пола. | 1 раз в неделю |
| 3 | Удаление локальных загрязнений, протирка поверхности стен с применением специального оборудования и специальных химических средств. Влажная протирка кондиционеров, стоек, рам стеллажей, удаление пыли с плоских поверхностей. | 1 раз в неделю |
|  | Дежурная смена на объекте в выходные и праздничные дни |  |
| 1 | Уборка входных групп, холлов, лифтовых холлов, лифтов | По Заявке |
| 2 | Уборка санузлов в выходные и праздничные дни | По Заявке |
|  | Прочее (в рабочие дни) |  |
| 1 | Сбор, складирование мусора (твердых бытовых отходов (ТБО), крупногабаритного мусора (КГМ) и пищевых отходов) | Ежедневно, в течение дня по мере необходимости |
| 2 | Стеклянные перегородки и двери кабинетов, переговорных комнат, стеклянные двери в иных помещениях. Протирка поверхностей, удаление пятен, локальных загрязнений | Ежедневно до 9:00 ч., дневная поддерживающая уборка |
| 3 | Уборка всей техники мультимедийного комплекса, удаление пыли и пятен со всех панелей, дисплеев, тачпанелей, встроенных панелей и панелей управления | Ежедневно до 9:00 ч. |
| 4 | Дезинфекция и дератизация рабочего пространства | согласно нормативам и по заявке |
| 5 | Выполнение во всех помещениях специальных мероприятий в соответствии с действующими в течении периода оказания услуг требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора и органами исполнительной власти г. Москвы по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и прочих инфекций | в соответствии с действующими требованиями и рекомендациями |
|  | Услуги кофе-леди |  |
| 1 | Обслуживание зон приема пищи (заправка кофемашин кофе и молоком, термосов, чайников, выкладка продуктов, бумажных салфеток, бумажных полотенец, ручная и машинная мойка посуды) | в рабочие дни с 08:00 ч. до 21:00 ч. |
| 2 | Обслуживание переговорных комнат (1-7 этажи СВБ), включая уборку столов и посуды после проведения переговоров, обеспечение наличия чистой посуды, сервировка холодных и горячих напитков, снеков по заявкам (устным или письменным), периодический контроль чистоты и санитарного состояния | в рабочие дни с 08:00 ч. до 20:00, ч. с периодическим контролем 1 раз в час |
| 3 | Контроль за исправным состоянием кухонного оборудования (2-7 этажи в СВБ) | в рабочие дни с 08:00 ч. до 21:00 ч. |
|  | Услуги грузчиков |  |
| 1 | Комплексные такелажные услуги, перенос и транспортировка внутри помещений и прилегающей территории Заказчика с помощью специальной техники Исполнителя крупно и малогабаритных грузов, в том числе предметов интерьера и мебели | в рабочие дни с 7:00 ч. до 20:00 ч., в субботу с 9:00 ч. до 17:00 ч. (по Заявке) |
| 2 | Перемещение по кабинетам канцелярских и хозяйственных товаров, в том числе: бумаги, бутилированной воды, кулеров и прочих предметов |  |
| 3 | Погрузка/разгрузка машин, контейнеров, прочих транспортных средств, распределение грузов в транспортном средстве |  |
| 4 | Упаковка/распаковка грузов, мебели с использованием специальных материалов, инструментов |  |
| 5 | Сборка/разборка мебели, предназначенной к переносу или транспортировке (при необходимости) |  |

3.

6. Услуги в зоне приема пищи 3-го этажа ЮЗБ

| № п/п | Услуги в зоне приема пищи 3-го этажа ЮЗБ | Периодичность оказываемых Услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Обеспечение в зонах приема и разогрева пищи постоянного наличия чистой посуды, подносов, приборов, салфеток, соли, перца, сахара, зубочисток. Расходные материалы поставляются Исполнителем за свой счет. | в рабочие дни с 8:00 ч. до 18:00 ч. |
|  | Сбор использованной посуды, мойка в профессиональных посудомоечных машинах, хранение и выкладка в специальные места для чистой посуды | непрерывно, в рабочие дни с 8:00 ч. до 18:00 ч. |
|  | Уборка в зоне приема и разогрева пищи, включая влажную и сухую уборку пола, протирку поверхностей, стульев, столов, стеллажей и прочей мебели, с использованием дезинфицирующих средств. | поддерживающая дневная уборка с 8:00 ч. до 18:00 ч. |
|  | Уход за оборудованием в зоне разогрева, включая микроволновые печи, оборудование для приготовления холодной и горячей воды, включая протирку снаружи и изнутри, с использованием рекомендованных производителем средств для очистки и ухода | поддерживающая дневная уборка с 8:00 ч. до 18:00 ч. |
|  | Уборка в зоне мойки, включая сухую и влажную уборку полов, стен, раковин, прочистка сливов и жироуловителей, установленного оборудования, с использованием дезинфицирующих средств. | поддерживающая дневная уборка с 8:00 ч. до 18:00 ч. |
|  | Уход и техническое обслуживание посудомоечных машин, иного технологического оборудования, установленного в зоне мойки, согласно технической документации оборудования | в соответствии с технической документацией |
|  | Техническое обслуживание оборудования в зоне разогрева, включая замену фильтрующих элементов, специальную очистку. | в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль за исправным состоянием оборудования. | ежедневно в рабочие дни |

Оказание услуг в зоне приема пищи 3-го этажа ЮЗБ начинается после готовности помещения зоны приёма пищи 3-го этажа ЮЗБ, а именно, в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, и направления соответствующей заявки Заказчиком Исполнителю о необходимости начала оказания данных услуг:

- Исполнитель за свой счет оборудует зону мойки посуды необходимым технологическим оборудованием, в т.ч., посудомоечными машинами (не менее 2 (двух)), мойками, стеллажами для чистой и грязной посуды, водонагревателем, жироуловителем и иным оборудованием с учетом расчета объема помещения, количества посадочных мест и численности сотрудников Заказчика, необходимым для возможности оказания услуг в полном объеме, при выявлении неисправности оборудования, Исполнитель обеспечивает его своевременный ремонт или замену, с учетом необходимости непрерывного оказания услуг в соответствии с условиями ТЗ;

- перечень и объем технологического оборудования, его характеристики, расстановка и подключение к существующим коммуникациям предварительно согласовываются Исполнителем с Заказчиком;

- по окончании срока действия Договора Исполнитель демонтирует установленное оборудование и приводит переданные помещения в первоначальный вид;

- Исполнитель обеспечивает зону приема пищи столовой посудой, приборами, салфетницами, солонками, перечницами, сахарницами, зубочистками в индивидуальной упаковке и подносами в необходимом количестве и за свой счет, вид и номенклатура посуды и приборов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

Приложение №8

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления

АО «Почта России»

Требования к расходным материалам, используемым для оказания услуг по уборке и обслуживанию помещений

| № п/п | Наименование | Требования к расходным материалам для оказания услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Расходные материалы для санузлов: |  |
| 1 | Полотенца бумажные для диспенсера | Тип – листовой, тип сложения – в соответствии с установленными диспенсерами; Количество слоев – не менее 2 (двух); Плотность слоя: не менее 15 гр/м2; Цвет: белый. |
| 2 | Бумажные салфетки | Размер – в соответствии с установленными диспенсерами; Рисунок: нет; Тиснение: да; Цвет: белый. |
| 3 | Туалетная бумага для диспенсера | Размер – в соответствии с установленными диспенсерами; Количество слоев – не менее 2 (двух); Плотность слоя – не менее 15 гр/м2; Цвет: белый. |
| 4 | Жидкое мыло для диспенсеров | Мыло должно обладать антисептическим или обеззараживающим, очищающим, увлажняющим, смягчающим и антимикробным свойствами. рН нейтральный/кислотный. |
| 5 | Блок гигиенический для унитаза | АПАВ не более 30%, НПАВ не более 15% Наличие антибактериального компонента: Да. |
| 6 | Освежитель воздуха | Форма выпуска: Аэрозоль и/или сменный блок для автоматических освежителей воздуха. Наличие парфюмерных отдушек. |
| 7 | Средство для мытья посуды | Форма выпуска: Гель; рН нейтральный/кислотный. |
| 8 | Таблетки для посудомоечных машин | Таблетки не должны содержать фосфаты и агрессивные химические вещества. Гипоаллергенны и безопасны для посуды и посудомоечной машины. Таблетки должны подходить для установленной модели посудомоечной машины и легко помещаться в отделение для таблеток. НПАВ < 5% |
| 9 | Жидкость для обслуживания кофемашин | Отсутствие запаха, прозрачность, отсутствие хлора. Минерализация - не менее 75 не более 250 мг/л. Щелочность - не более 85 мг/л. Уровень pH - 6,5–7,5. Кальций - не более 85 мг/л. Натрий не более 30 мг/л. |
| 10 | Таблетки для обслуживания кофемашин | Состав: бензотриазол (ингибитор коррозии); малеиновая кислота (смягчает воду); бикарбонат натрия (устраняет запахи, смягчает воду); сульфаминовая кислота (убирает молочный камень, дезинфицирует и удаляет отложения карбоната). |
| 11 | Мешки для мусора | Плотность - не менее 50 мкм Материал - полиэтилен высокого давления (ПВД) Объем - не менее 120 л Цвет - синий и черный |
|  | Расходные материалы для дезинфекции: |  |
| 12 | Кожный антисептик, средство для экспресс-дезинфекции для диспенсера | Содержание спиртов изопропилового и пропилового – не менее 70% суммарно |

Химические средства (очищающие, чистящие, моющие, моюще-дезинфицирующие, дезинфицирующие, защитные лаки, воски, масла, мастики, кристаллизаторы, ПГМ и т.п.), используемые при проведении уборки, должны быть с действующим сроком годности, должны соответствовать требованиям нормативной и/или технической документации и иметь паспорт безопасности, оформленный в установленном порядке. Химические средства и материалы, входящие в перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, должны иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии, а подлежащие государственной регистрации - свидетельства о регистрации, санитарно-эпидемиологические заключения и соответствовать требованиям СНиПа, ГОСТа и другим нормативным правовым документам (актам), действующим на территории Российской Федерации.

Химические средства должны хранить только в оригинальной упаковке фирм-изготовителей в специально отведенных местах в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.

Отходы, образующиеся при проведении операций по уборке и уходу, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Все используемые при оказании услуг материалы должны быть качественными, соответствовать требованиям государственных стандартов для данных видов товаров.

Использованный уборочный инвентарь (протирочные материалы, швабры, щетки и др.), подлежащий дезинфекции в соответствии с требованиями технологического процесса, должен быть подвергнут дезинфекции соответствующим методом по окончании уборки.

Приложение №9

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию помещений, инженерных систем, уборке и обслуживанию помещений Аппарата Управления

АО «Почта России»

Способы и критерии оценки качества оказанных услуг по уборке помещений

| № | Способ уборки | Способ контроля | Критерии качества | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Уборка пыли и мусора (сухая чистка) * |  |  |  |  |
| 1.1. | Твердые покрытия | внешний осмотр | Отсутствие на открытых поверхностях, а также под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных местах, видимых невооруженным глазом свободно лежащих загрязнений (мусор, смет, песок, пыль, пух, очес, волосы, шерсть животных, а также волокна от протирочных материалов) | отклонение недопустимо |
| 1.2. | Текстильные покрытия (ковры, ковровые изделия, ковролин, обивка мягкой мебели) | внешний осмотр | Отсутствие видимых невооруженным глазом свободно лежащих на поверхности загрязнений (мусор, песок, пыль, пух, очес, волосы, шерсть животных) | отклонение недопустимо |
| 1.3. | Стены, вентиляционные решетки | внешний осмотр | Отсутствие пыли и паутины | отклонение недопустимо |
| 1.4. | Мебель и оргтехника | внешний осмотр | Отсутствие грязи, пыли или мусора, отпечатков пальцев и пятен на внешних поверхностях | отклонение недопустимо |
| 2. Влажная уборка: (влажная протирка) * |  |  |  |  |
| 2.1. | Твердые покрытия | внешний осмотр | Отсутствие на открытых поверхностях, под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных местах, видимых невооруженным глазом свободно лежащих загрязнений (мусор, смет, песок, пыль, пух, очес, волосы, шерсть животных, а также волокна от протирочных материалов) и сцепленных с поверхностью загрязнений. На поверхностях отсутствуют видимые невооруженным глазом пятна, в том числе от высохших капель и брызг, разводы, липкий налет, мутные пленки, потеря блеска и скользкость после высыхания | отклонение недопустимо |
|  |  | внешний осмотр | Отсутствие чрезмерной сырости | отклонение недопустимо |
|  |  | визуальный контроль производственного процесса | В процессе уборки не использовалось мыло и порошкообразные синтетические моющие средства | отклонение недопустимо |
|  |  | визуальный контроль производственного процесса | Уборка производится маркированным специализированным инвентарем | отклонение недопустимо |
| 2.2. | Стены | внешний осмотр | Отсутствие липкости поверхности, а также разводов, пятен и прочих отметок | отклонение недопустимо |
| 2.3. | Санитарно-техническое оборудование и водостойкие поверхности | внешний осмотр | Отсутствие видимых невооруженным глазом загрязнений органического и неорганического характера, водного, мочевого камня, пятен и разводов кальциевого мыла, жировых пленок, продуктов окисления, в т.ч. ржавчины, зеленых пятен солей меди | отклонение недопустимо |
|  |  | внешний осмотр | Отсутствие пятен на металлических предметах | отклонение недопустимо |
|  |  | внешний осмотр | Отсутствие запахов и остатков чистящих веществ | отклонение недопустимо |
| 2.4. | Оборудование зон коллабораций, кофе-поинтов, зоны приема пищи, комнат приема пищи | внешний осмотр | Отсутствие грязи, жира, остатков пищи, а на внешних поверхностях – пятен и отпечатков пальцев | отклонение недопустимо |
| 2.5. | Металлические поверхности | внешний осмотр | Отсутствие видимых невооруженным глазом пыли, разводов от загрязнений и чистящих средств, пятен, жирового налета, пятен от пальцев, потускнения поверхности, на изделиях из меди и медьсодержащих сплавов - зеленого налета солей меди. На поверхностях и изделиях с патиной, которая является неотъемлемым атрибутом их эстетических свойств, не допускается ее удаление | остались пятна, выведение которых по технологии может привести к разрушению или обесцвечиванию поверхности |
| 3. Мокрая уборка: (мойка) * |  |  |  |  |
| 3.1. | Твердые покрытия | внешний осмотр | Отсутствие на открытых поверхностях, под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных местах, видимых невооруженным глазом свободно лежащих загрязнений (мусор, смет, песок, пыль, пух, очес, волосы, шерсть животных, а также волокна от протирочных материалов) и сцепленных с поверхностью загрязнений. На поверхностях отсутствуют видимые невооруженным глазом пятна, в том числе от высохших капель и брызг, разводы, липкий налет, мутные пленки, потеря блеска и скользкость после высыхания | отклонение недопустимо |
|  |  | внешний осмотр | Отсутствие чрезмерной сырости | отклонение недопустимо |
|  |  | визуальный контроль производственного процесса | В процессе уборки не использовалось мыло и порошкообразные синтетические моющие средства | отклонение недопустимо |
|  |  | визуальный контроль производственного процесса | Уборка производится маркированным специализированным инвентарем | отклонение недопустимо |
| 3.2. | Стены | внешний осмотр | Отсутствие липкости поверхности, потеков, высохших капель и брызг чистящего вещества, а также пятен и прочих отметок | отклонение недопустимо |
| 3.3. | Окна, зеркала, стеклянные поверхности | внешний осмотр | Отсутствие видимых невооруженным глазом подтеков, пятен и разводов от загрязнений и высохших растворов очищающих средств, скоплений пыли и ворса от протирочных материалов | отклонение недопустимо |
|  |  | внешний осмотр | порошкообразные синтетические моющие средства и абразивные очистители не используются | отклонение недопустимо |
| 3.4. | Ковры, ковровые покрытия, обивка мягкой мебели | внешний осмотр | Отсутствие пыли, пятен, изменения цвета, заминов ворса, налета постороннего ворса, сохранение целостности основы и ворса | дефекты, выявленные перед началом работ |
|  |  | внешний осмотр | Отсутствие пятен, обесцвечивания или потускнения цвета | отклонение недопустимо |
|  |  | методом осязания | Отсутствие остатков чистящих веществ на ворсе (не липкий и не мылкий) | отклонение недопустимо |
| 3.5. | Санитарно-техническое оборудование и водостойкие поверхности | внешний осмотр | Отсутствие видимых невооруженным глазом загрязнений органического и неорганического характера, водного, мочевого камня, пятен и разводов кальциевого мыла, жировых пленок, продуктов окисления, в т.ч. ржавчины, зеленых пятен солей меди | отклонение недопустимо |
| 3.6 | Наличие на Объекте расходных материалов | Внешний осмотр | Наличие в санузлах средств гигиены и расходных материалов (туалетное мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца и т.д.) в течение рабочего времени Объекта | отклонение недопустимо |

Примечание:

* - Осмотр и оценка уборки должны производиться не позднее, чем через 30 (тридцать) минут после окончания уборочной операции.

При выявлении при оценке качества услуг допустимых отклонений, если они предусмотрены в данном столбце – такие отклонения не влекут за собой применение штрафных санкций.