Технические требования

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка резервного электротехнического оборудования

(ограничители перенапряжения 110кВ, 220кВ — аварийный запас)

Лот

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера 	4

1.5.1.	Требования к участнику закупки, признанным победителем	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2.1 Требования к срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить	21

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| --- | --- |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| АНЗ | Аварийно неснижаемый запас |
| ОПН | Ограничитель перенапряжения |
| ТУ | Технические условия |
| У | климатическое исполнение «умеренный»; |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| ГОСТ 52725 | национальный стандарт Российской Федерации. Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750кВ; |
| ГОСТ 17516.1 | межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам; |
| ГОСТ 12.2.007.3 | межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; |
| ГОСТ 15150 | межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; |
| ГОСТ 15543 | межгосударственный стандарт. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; |
| ГОСТ Р 2.610-2019 | национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; |
| ГОСТ 2.601-2019 | национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы; |
| ГОСТ Р 1.3-2018 | национальный стандарт Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению. |
| ГОСТ 14192-77 | межгосударственный стандарт. Маркировка грузов; |
| ГОСТ 10198 | межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 2991 | межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 23216-78 | межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний; |

#### Наименование закупаемой продукции

27.12.10.190 Поставка резервного электротехнического оборудования (ограничители перенапряжения 110кВ, 220кВ — аварийный запас)

#### Цель использования закупаемой продукции

Электрооборудование 110кВ, 220кВ предназначено для эксплуатации в составе первичной схемы ОРУ Жигулевской ГЭС.

Целью формирования и поддержания АЗ является минимизация ущерба от последствий аварий, повреждений технологического оборудования, за счет сокращения времени обеспечения оборудованием, необходимым для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов.

Для поддержания рекомендуемого состава аварийного запаса электротехнического оборудования согласно СТО РусГидро 02.01.145-2022 «Электрические станции, тепловые и электрические сети. Планирование и управление аварийным запасом», в соответствие с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 требуется поставка ограничителей перенапряжения.

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит поставщику для разгрузки на территории Филиала:

1. Следующие виды ресурсов:

1.1. Вилочный погрузчик;

1.2. Автомобильный кран.

#### 1.5. Иные требования и сведения общего характера

Требования к участнику закупки:  отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.5.1. Требования к участнику закупки, признанным победителем

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление ограничителей перенапряжения с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ограничитель перенапряжения 110кВ (однофазный) | шт. | 2 |
|  | Ограничитель перенапряжения 220кВ (однофазный) | шт. | 2 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Ограничитель перенапряжения 110кВ (однофазный) | С даты подписания договора (ориентировочно 01.09.2026) | не позднее 7 месяцев с даты подписания договора (плановый срок - 30.03.2027) |
| - 2. | Ограничитель перенапряжения 220кВ (однофазный) | С даты подписания договора (ориентировочно 01.09.2026) | не позднее 7 месяцев с даты подписания договора (плановый срок - 30.03.2027) |

- Поставка осуществляется одной партией.

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: 27.12.10.190 Поставка резервного электротехнического оборудования (ограничители перенапряжения 110кВ, 220кВ — аварийный запас)

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика к продукции 1. таблицы 2.1. |  |  | Требование заказчика к продукции 2. таблицы 2.1. | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  | # Наименование, тип, марка, завод-изготовитель предлагаемого оборудования |  |  | ОПН-П1-110/73/10/2 III УХЛ1 |  |  | ОПН-П1-220/156/10/3 III УХЛ1 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | # Конструктивное исполнение ОПН |  |  | опорное |  |  | опорное | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | # Исполнение внешней изоляции |  |  | полимер |  |  | полимер | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ |  |  | 110 |  |  | 220 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Наибольшее напряжение сети, кВ |  |  | 126 |  |  | 252 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |  |  | 50 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ |  |  | 91 |  |  | 192 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, не менее, кВ |  |  | 73 |  |  | 154 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |  |  | 10 |  |  | 10 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой: - 500 А, не более, кВ - 1000 А, не более, кВ - 2000 А, не более, кВ |  |  | 177 185 191 |  |  | 375 390 407 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 500 А с амплитудой 5000 А с амплитудой 10000 А с амплитудой 20000 А |  |  | 178 210 226 240 |  |  | 378 444 476 525 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с максимальным значением 10кА, не более, кВ |  |  | 251 |  |  | 405 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Удельная энергоемкость одного импульса тока (2000 мкс, 550 А), кДж/кВ Uнр |  |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Заряд пропускной способности, Кл |  |  | 1,4 |  |  | 2 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кВ (действующее значение) * — 1200 с (20 мин.) — 10с — 1 с |  |  | 95/90 109/102 115/109 |  |  | 200/189 230/216 243/230 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Токовая пропускная способность, количество воздействий: — при прямоугольной волне тока длительностью 2000 мкс, амплитудой 550 А амплитудой 850 А — при волне импульсного тока длительностью 8/20 мкс, с амплитудой 10 кА — при импульсе большого тока 4/10 мкс, с амплитудой 100 кА |  |  | 20 20 2 |  |  | 20 20 2 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, не менее Н |  |  | 610 |  |  | 675 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Наличие взрывопредохранительного клапана для сброса давления |  |  | да |  |  | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Предельный ток короткого замыкания (взрывобезопасность), кА, не менее |  |  | 40 |  |  | 40 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Вибростойкость |  |  | по ГОСТ 17516.1 (группа условий эксплуатации) – М1 |  |  | по ГОСТ 17516.1 (группа условий эксплуатации) – М1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м |  |  | до 1000 |  |  | до 1000 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK, не менее |  |  | 6 |  |  | 6 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Габаритные размеры (высота/диаметр), мм |  |  | * |  |  | * | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Масса, кг |  |  | 55 |  |  | 85 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ Р 52725 (п.6.3.1), см/кВ, не менее |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Степень загрязнения |  |  | III |  |  | III | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150 (табл.2) |  |  | 1 |  |  | 1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Уровень частичных разрядов в ОПН по ГОСТ Р 52725 (п.6.4.11), не выше, пКл |  |  | 10 |  |  | 10 | Указать характеристики | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  | Требования по безопасности: - соответствие ГОСТ 12.2.007.3. - наличие Российского Сертификата безопасности |  | да |  |  |  | да | Согласие с требованием | - Тех. Предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Климатическое исполнение |  |  |  | УХЛ |  | УХЛ | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
| - 3.2. | Категория размещения |  |  |  | 1 |  | 1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
| - 3.3. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения |  |  |  | плюс 40 |  | плюс 40 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
| - 3.4. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения |  |  |  | минус 45 |  | минус 45 | Указание характеристик | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
| - 3.5. | Высота над уровнем моря, м |  |  |  | до 1000 |  | до 1000 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
| - 3.6. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее |  |  |  | 20 |  | 20 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
| - 3.7. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  |  |  | 15 |  | 15 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
| - 3.8. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее |  |  |  | 40 |  | 40 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
| - 3.9. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее |  |  |  | 6 |  | 6 | Указание характеристик | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  | Требования к материалам | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  |  |  |  | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием | - Тех. предложение |  |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2026 г. |  |  |  |  | Не ранее 2026 г. | Согласие с требованием | - Тех. предложение |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара |  |  | Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Разгрузка осуществляется за счёт покупателя. Погрузка на территории Поставщика/ Производителя, транспорт и доставка до склада Заказчика выполняются за счёт средств Поставщика. Разгрузка на территории Заказчика за счет средств Заказчика. Приемка продукции в рабочие дни с 08.00 до 15.00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также ФИО и номер водительского удостоверения водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15.00. Возможность вертикальной разгрузки транспорта обязательна. Попутный груз при въезде на территорию Филиала запрещен. |  |  |  | Согласие с требованием | - Тех. предложение |  |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77 |  |  | да |  |  | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Ограничители перенапряжения или их части (при транспортировании в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару |  |  | да |  |  | да |  | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Все неокрашенные металлические части должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. |  |  | да |  |  | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия |  |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150 |  |  | 5ОЖ4 |  |  | 5ОЖ4 | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Тех. условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 |  |  | легкие (Л) |  |  | легкие (Л) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
| - 5.1. | Монтаж, эксплуатация ограничителей должна соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок |  |  |  |  | да | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Чертежи - Руководство по эксплуатации |  |  |
| - 5.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы ограничителя |  |  |  |  | да | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Декларация - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  | Срок гарантии изготовителя, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, лет |  |  | 5 |  |  | 5 | Указание характеристик | - Тех. предложение - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание |  |  | нет |  |  | нет | Согласие с требованием | - Тех. предложение |  |  |
|  | Наличие сервисных центров на территории РФ |  |  | да |  |  | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. |  |  | да |  |  | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  | - Ограничитель перенапряжения с линейным выводным зажимом, заземляющим зажимом и изолирующим основанием |  |  | да |  |  | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Чертежи - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП |  |  | - 1 комплект ЗИП согласно комплектации производителя, но не менее: - 1. Устройство для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (для каждой единицы); - 2. Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (1 шт.) - 3. Регистратор срабатывания ОПН (для каждой единицы), |  |  | - 1 комплект ЗИП согласно комплектации производителя, но не менее: - 1. Устройство для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (для каждой единицы); - 2. Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (1 шт.) - 3. Регистратор срабатывания ОПН (для каждой единицы), | Согласие с требованием | - Тех. предложение - Руководство по эксплуатации - Ведомость комплекта ЗИП |  |  |
|  | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: - руководство по эксплуатации; - формуляр или паспорт; - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ 12. |  |  | 3 (1 в электронном виде) 1 1 2 |  |  | 3 (1 в электронном виде) 1 1 2 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
| - 9.1. | Во всем неоговоренном ограничители перенапряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ 52725-2007, ПУЭ |  |  |  |  | да | да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
| - 10.1. | Срок службы, не менее, лет |  |  |  |  | 30 | 30 | Указание характеристик | - Тех. предложение - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  |  |  | -//- | -//- |  | -//- |
| - 11.1.1. | Участие в монтаже технического представителя завода |  |  |  |  | нет | нет | Согласие с требованием |  |  |  |

- Примечания:

- 1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- 2) * - Параметр не установлен - Указывается Участником.

- 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить

- Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- 2.2.1.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

- 2.2.1.2. Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами ограничителя;

- 2.2.1.3. Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается ограничитель (при условии изготовления по ТУ).

- 2.2.1.4. Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики; информацию о конструкции и принципе действия.

- 2.2.1.5. Ведомость комплекта ЗИП предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра.

- 2.2.1.6. Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия». Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа)  в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно  ГОСТ Р 52725-2007 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). Ограничители перенапряжения должны иметь декларацию о соответствии ГОСТ Р 52725-2007.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

      - 3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.