Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.29.11.100. Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 на санном основании

Лот №59701-КС ПРОЧ-2026-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	9

Таблица 3. Требования к продукции	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	256

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 на санном основании

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 м3 на санном основании | шт | 6 | 25.29.1 | Установлен режим ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резервуары горизонтальные стальной РГС-75 м3 на санном основании | С даты подписания договора | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1):

Наименование продукции: Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 м3 на санном основании

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика |  |  | Предложения участника* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 м3 на санном основании | ГОСТ 17032-2022 | Номинальный объем резервуара, м.куб. - 75; Тип установки — надземный; Хранимая жидкость — дизельное топливо; Марка металла 09Г2С (С345) Размеры резервуара: Диаметр, мм — не менее 3200 и не более 3240 Длина общая, мм — не более 10 000 мм; Количество опор (ложементов) — не менее 4 шт.; Монтажные петли — 4 шт; Расчетный срок службы резервуара -20 лет; Условия эксплуатации: от -60С до +40С Плотность хранимого продукта: не менее 0,82 т/м3 и не более 0,88 т/м3; Рабочий уровень налива продукта: 90% от общего объема; Производительность приема/раздачи продукта 35-50 м3/час Стенка: Толщина листа 5мм Метод изготовления полистовой; Днище: Усеченный конус с толщиной листа 6 мм; Лестница: Предусмотреть наружную и внутренние лестницы; Конструкция — вертикальная; Площадка обслуживания: Наличие ограждения с возможностью обслуживания оборудования и доступом до замерного люка; Санное основание: Диаметр труб санного основания, мм — не менее 273; На концах труб санного основания наличие проушин, изготовленные из листа толщиной не менее s=16 мм для перемещения. Заземление: Наличие болтового крепления к заземляющему контуру; Лакокрасочное покрытие: - 1-й слой Грунт ГФ-021 или эквивалент (в 1 слой); - 2- слой лак БТ 177 (серебрянка) или эквивалент (в 2 слоя). Комплектность: Патрубок дыхательного клапана Ду100 – 1 шт.; Дыхательный клапан СМДК-100 или эквивалент– 1 шт.; Люк-лаз Ду800 – 1 шт. Приемный патрубок Ду100 (ст. 09Г2С) – 1 шт. Кран шаровый КШ-100 (ст. 09Г2С) – 1 шт. Патрубок выдачи Ду100 (ст. 09Г2С) – 1 шт. Кран шаровый КШ-100 (ст. 09Г2С) – 1 шт. Патрубок сливной Ду80 (ст. 09Г2С) – 1 шт. Кран сливной КС-80 (ст. 09Г2С) – 1 шт. Патрубок измерительного люка – 1 шт. Люк замерный ЛЗ-150 или эквивалент - 1 шт. Клапан обратный ЗКО-80 или эквивалент (исп. УХЛ) – 1 шт. Наличие на каждую единицу запорной арматуры ответных фланцев с комплектом монтажных частей (метизы, прокладки) | 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик продукции/эквивалента | Способ подтверждения: согласие |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №3 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №3 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Требования к транспортированию и упаковке | В целях сохранности продукции и товаров Поставщик обязан обеспечить: • строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест, соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера; • точное определение количества отгруженной продукции (веса, количества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т. д.) • при отгрузке продукции в упакованных или затаренных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями, Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка, кипной карты, и т.п.), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте; • четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов (в том числе счетов-фактур), соответствие указанных в них данных о количестве продукции фактически отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов получателю в установленном порядке. • строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления. Требования к отгрузке товара: Условия транспортирования и хранения резервуаров и их элементов должны обеспечивать сохранность качества резервуаров, предохранять их от загрязнения, механических повреждений и деформаций. Порядок сдачи и приемки товара: Поставка Товара осуществляется одной либо отдельными партиями (по согласованной Заявке) за счет Поставщика на склад Покупателя. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями Договора и сдать груз в пункте назначения, согласно распорядка рабочего времени Покупателя с Пн. по Пт. с 8-00 ч. до 16-30 ч. (по местному времени г. Якутска), кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. Поставщик обязан за сутки до поставки предоставить Покупателю информацию о характере и объеме направляемого груза, и сообщить следующие сведения для оформления пропуска въезда на территорию АО «Сахаэнерго»: - Фамилия Имя Отчество водителя; - Фамилия Имя Отчество ответственного лица, сопровождающего груз; - Марка и государственный регистрационный номер машины. Поставщик также должен сообщить номер сотового телефона ответственного лица, сопровождающего груз. Пропуск на предприятие – строго по паспорту. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке | На упаковке товара должна присутствовать маркировка, которая должна содержать сведения об изготовителе, размере, количестве. Наличие шильдика на резервуарах (тип и объем резервуара, завдоской номер, год выпуска, масса резервуара и т.п.) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | 1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». 2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара согласованный между сторонами срок, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | На Товар устанавливается гарантийный срок не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, который подлежит исчислению с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее – «Гарантийный срок»). В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности). | Предложение Участника по гарантийному сроку |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: Паспорт на резервуар; Руководство по эксплуатации; Технический паспорт на оборудование; Технический паспорт на запорную арматуру; Сборный чертеж резервуара со спецификацией; Сертификат об утверждении типа средств измерений; Декларация о соответствии; Сертификат соответствия; Градуировочные таблицы. Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Товарно-транспортную накладную формы №1-Т; Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз.; Протоколы заводских испытаний; Акт ультразвукового контроля. В соответствии с требованиями РД 03-615-03, предприятие-изготовитель обязано представить: - копию свидетельства НАКС о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки резервуаров ; - копии удостоверений персонала ИТР предприятия-изготовителя об аттестации НАКС на право руководства и технического контроля за проведением сварочных работ; - копии удостоверений об образовании и свидетельств рабочего персонала об аттестации НАКС по пп. 4 «Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств» и/или пп. 5 «Нетфегазодобывающее оборудование». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Сведения о новизне | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов), свободной от третьих лиц и работоспособной. Дата выпуска: Не ранее 2026 года. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия поставки эквивалентной продукции | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Эквивалентная продукция - это продукция, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | Предоставление Участником подтверждающей информации и подробного технического описания предлагаемого к поставке эквивалента |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.