«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«___»____________2026 г.

Технические требования

ОКПД2 27.11.43.000 Поставка силового трансформатора ТДТН-10000/110 УХЛ1 для нужд Центральных электрических сетей (восполнение страхового случая)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Иные требования и сведения общего характера	4

1.4.1. Требования к участнику закупки, признанным победителем	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.007.3 | межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; |
| ГОСТ Р 52719-2007 | национальный стандарт. Трансформаторы силовые. Общие технические условия. |
| ГОСТ Р 55187-2012 | национальный стандарт. Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока; |
| ГОСТ 11677-85 | межгосударственный стандарт. Трансформаторы силовые. Общие технические условия; |
| ГОСТ 15150 | межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; |
| ГОСТ 12969-67 | межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования; |
| ГОСТ 12971-67 | межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры; |
| ГОСТ 14192-96 | межгосударственный стандарт. Маркировка грузов; |
| ГОСТ 10198 | межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 2991 | межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 23216-78 | межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний; |
| ГОСТ Р 2.610-2019 | национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; |
| ГОСТ 30546.1-98 | межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ТУ | технические условия; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| IP | Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой. |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка силового трансформатора 110 кВ для аварийного запаса Центральных электрических сетей».

  - Цель использования закупаемой продукции

Силовой трансформатор 110 кВ для аварийного запаса с целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей Центральных электрических сетей Республики Саха (Якутия).

  - Иные требования и сведения общего характера

    - Требования к участнику закупки, признанным победителем

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление силового трансформатора с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Силовой трансформатор 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 | шт | 1 | 27.11.43.000 | Установлен режим ограничение закупки иностранной продукции |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шефмонтаж | Условная единица | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Силовой трансформатор 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10 | С даты подписания договора | В течение 180 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Шеф-монтаж | После поставки Товара и готовности объекта к выполнению данных Услуг | В течение 20 календарных дней |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор 110 кВ ТДТН-10000/110/35/10

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Общие данные |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Заводской тип (марка) | ТДТН- 10000/110/35/10 УХЛ1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Основные технические характеристики ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12965-85 |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Номинальная мощность обмоток, кВА |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | -с работающим охлаждением | ВН |  | 10000 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | СН |  | 10000 |  |  |  |
|  |  | НН |  | 10000 |  |  |  |
|  | -без работающего охлаждения (номинальная мощность трансформатора при отключенном дутье, не менее 60 % от номинальной) | ВН |  | 6000 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | СН |  | 6000 |  |  |  |
|  |  | НН |  | 6000 |  |  |  |
| 2.2. | Номинальное напряжение обмоток, кВ | ВН |  | 115 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | СН |  | 38,5 |  |  |  |
|  |  | НН |  | 11 |  |  |  |
| 2.3. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | ВН |  | 126 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | СН |  | 40,5 |  |  |  |
|  |  | НН |  | 12 |  |  |  |
| 2.4. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5. | Число фаз | 3 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.6. | Число обмоток | 3 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.7. | Схема и группа соединения обмоток | Yн/Yн/Д 0-11 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.8. | Ток холостого хода, % не более | 0,75 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.9. | Напряжение короткого замыкания % | ВН-СН |  | 10,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | ВН-НН |  | 17,5 |  |  |  |
|  |  | СН-НН |  | 6,5 |  |  |  |
| 2.10 | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды. (п.6.1.1 ГОСТ Р52719-2007), ОС, не более | для обмоток |  | +65 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | для масла |  | +60 |  |  |  |
|  |  | для магнитопровода и элементов |  | +75 |  |  |  |
| 2.11 | Температура обмотки трансформатора при токах короткого замыкания (табл. 5 ГОСТ Р 52719-2007), не более, °С | +250 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.12 | Потери холостого хода, кВт, не более | 17 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.13 | Потери короткого замыкания на основном ответвлении, кВт, не более | 76 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.14 | Режим нейтрали | Глухозаземленная |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.15 | Стойкость к КЗ | Мощность трехфазного короткого замыкания сети (табл.6 ГОСТ Р 52719-2007), МВА |  | 15000 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Наибольшая продолжительность короткого замыкания на зажимах трансформатора (п.6.4.1.9 ГОСТ Р 52719-2007), с |  | 110 кВ-3с; 38,5 кВ, 11кВ-4 с | Согласие с требованием |  |  |
| 2.16 | Способ и диапазон регулирования напряжения | РПН в нейтрали ВН ±16%, ±9 ступеней; ПБВ на стороне СН ±2х2,5% |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | РПН ГОСТ 24126-80 |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Количество переключений до первой ревизии, не менее | 50 000 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.2. | Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической нагрузки, переключений (п.2.11.1 ГОСТ 24126-80), не менее | 500 000 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.3. | Ресурс по электрической износостойкости контактов контакторов устройств РПН, разрывающих ток при (0,7-1,0)1ном переключении (п.2.11.2 ГОСТ 24126-80), не менее | 100 000 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.4. | Срок службы, лет (п.2.11.5 ГОСТ 24126-80), не менее | 25 |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Система охлаждения (п.4.3, 6.6 ГОСТ Р 52719-2007) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Вид системы охлаждения по ГОСТ Р 52719-2007 | Д (ONAF) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Компоновка охладителей (навесная/выносная) | Навесная |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3. | Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) | Пластичная (плоско-штампованные радиаторы, оцинкованные методом горячего погружения) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4. | Количество охладителей, шт | 8 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.5. | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее | 30 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.6. | Номинальное напряжение питания систем охлаждения, В | 380 В,(50Гц) переменного тока с двухсторонним питанием, с автоматическим переключением на резерв |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.7. | Номинальная мощность электродвигателей системы охлаждения, кВт (обдув-гциркуляция) | 4,5 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.8. | Напряжение питания цепей управления систем охлаждения, В | 220В, AC |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.9. | Напряжение питания цепей сигнализации, В | 220 В, DC |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.10. | Степень защиты ГОСТ 14254- 96 | IP54 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Встроенные трансформаторы тока |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | На вводах ВН | Количество |  | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальный первичный ток,А |  | 200 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Класс точности |  | 10PR | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальная мощность, ВА |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | На вводах СН | Количество |  | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальный первичный ток,А |  | 600 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Класс точности |  | 10PR | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальная мощность, ВА |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3. | На вводе нейтрали ВН | Количество |  | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальный первичный ток,А |  | 200 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Класс точности |  | 10PR | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальная мощность, ВА |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4. | Механическая защита от несанкционированного доступа ко вторичным цепям обмоток ТТ (да/нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.5. | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификат об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующее свидетельство о поверке. Указать номер и дату выдачи | Сертификат прилагается |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.6. | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей (да/нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.7. | Обеспечение конструктивной возможности проведения поверки/калибровки средств измерений (в т.ч. в составе технических устройств) в процессе эксплуатации (да/нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.8. | Периодичность поверок обмоток измерения в процессе эксплуатации на соответствие классам точности, не менее лет | 8 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 6. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Уровень разъема бака | Нижний |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2. | Панель дистанционной сигнализации режимов работы трансформатора и РПН на щите управления подстанции (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.3. | Газовое реле трансформатора с двумя сигнальными, с двумя отключающими контактами | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Газовое реле РПН с двумя отключающими контактами | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.4. | Заземление магнитопровода | Снаружи бака |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 6.5. | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет) | При транспортировке |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | В эксплуатации |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.6. | Наличие гибкой оболочки для защиты масла от соприкосновения с окружающим воздухом (да, нет) | Да, пленочная |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 6.7. | Наличие термосифонного фильтра (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.8. | Наличие необслуживаемых воздухоосушительных патронов с автоматическим восстановлением силикагеля (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.9. | Цвет покраски трансформатора | RAL7035 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.10. | Установка трансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя) (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.11. | Уровень частичных разрядов | ГОСТ 1516.3-96 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.12. | Наличие выводов вторичной обмотки (учет электроэнергии) защищенных от несанкционированного доступа (да, нет) | Нет |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.13. | Подпрессовка обмоток в течение всего срока службы | Нет |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.14. | Срок службы уплотнительной резины, лет, не менее | 30 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 7. | Требования к электрической прочности изоляции (т.1,т. Г.1 ГОСТ 1516.3-96) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Испытательное длительное напряжение переменное относительно земли (табл. 7 ГОСТ 1516.3-96), кВ | ВН - 280 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2. | Кратковременное переменное одноминутное испытательное напряжение (относительно земли/между фазами), кВ | ВН | 200/230 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | СН | 85/85 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | НН | 35/35 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Нейтраль | 200/200 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7.3. | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ (полный/срезанный) | ВН | 480/450 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | СН | 190 /220 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | НН | 75/ 85 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Нейтраль | 400/- |  | Согласие с требованием |  |  |
| 8. | Требования к надежности (п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Срок службы до среднего ремонта, лет | 15 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 8.2. | Срок службы (до списания), лет, не менее | 30 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 8.3. | Периодичность и объем технического обслуживания, лет | 3-5 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 8.4. | Вероятность безотказной работы, % | 99,9 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 8.5. | Объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата) | 5-10 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 9. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1. | Гарантийный срок эксплуатации силового трансформатора | Не менее трех лет со дня ввода в эксплуатацию |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 9.2. | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 9.3. | Наличие сервисных центров на территории РФ | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 9.4. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 10. | Требования по экологии, к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 10.1. | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более 1,1 | 2500 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 10.2. | Средний уровень звука на расстоянии 2 м от контура трансформатора при номинальном напряжении и частоте, дБА | 88 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 10.3. | Эксплуатация монтаж силового трансформатора должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 10.4. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы силового трансформатора | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 11. | Требования по безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 11.1. | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12. | Комплектность (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ Р 52719-2007) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 12.1. | Трансформатор трех фазный в комплекте (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | - высоковольтные вводы с трансформаторами тока (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - расширитель (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - трансформаторное масло (с резервным количеством для долива) (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - система охлаждения (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.2. | Отправка (с маслом, без масла) | С маслом |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.3. | Резервное количество трансформаторного масла: |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | - для долива и технологических операций при монтаже (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - для долива в эксплуатации, % от объема масла в баке | Нет |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.4. | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.5. | Указатель уровня масла в расширителе (стрелочный маслоуказатель) со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла, с 2-мя парами контактов (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.6. | Индикаторы температуры обмотки и масла с четырьмя контактами (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.7. | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания | Да (Подъемное приспособление для РПН и ключи) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.8. | Устройство для отбора проб газа из газового реле (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.9. | Предохранительные клапаны с двумя контактами для сигнализации о срабатывании (да, нет), кол-во | Да, 2 шт. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.10. | Клеммная коробка со степенью защиты IР-54 ГОСТ 14254-96 Г36] (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.11. | Контрольные кабели медные, многожильные, в броневом шланге, сечением мм2: | от трансформаторов тока |  | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | от приборов контроля |  | 1,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 12.12. | Все шкафы управления, сигнализации, клеммные должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.13. | Отсечной клапан с 2-мя отключающими контактами (да, нет)/количество | Да / 2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.14. | Газовое реле с двумя сигнальными и двумя отключающими контактами (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.15. | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. | Да, 3 экз. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.16. | Система мониторинга (да, нет) | Нет |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.17. | Система предупреждения взрыва и пожаров (да, нет) | Нет |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.18. | Запорная арматура (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.19. | Устройство сброса давления (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.20. | Место для заземления бака (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.21. | Проушины для горизонтальной транспортировки (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.22. | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.23. | Датчик температуры Рt100 верхних слоев масла в баке с предоставлением сертификата о соответствии типу СИ (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.24. | Датчик положения устройства РПН с выходом 4-20 мА и контактным выводом (да, нет) | Да (влагопоглотитель и маслауказатель по 1 шт. ) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.25. | Датчик температуры Рt100 верхних слоев масла в баке с предоставлением сертификата о соответствии типу СИ (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.26. | Датчик положения устройства РПН с выходом 4-20 мА и контактным выводом (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.27. | Датчик температуры (Рt100 с выходом 4-20 мA) масла в баке контактора РПН с предоставлением сертификата о соответствии типу СИ (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.28. | Датчик температуры Рt100 нижних слоев масла в баке с предоставлением сертификата о соответствии типу СИ (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 12.29. | Наличие кронштейна для 1 опорного изолятора 35 кВ у ввода нейтрали СН, в соответствии с приложением 1 к настоящему ТТ | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 13.1. | Место поставки продукции | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Борогонский РЭС филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678350, Усть-Алданский район, с. Борогонцы, кв. Энергетиков, 21 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.2. | Силовой трансформатор должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - наименование изделия; - обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток в амперах; - масса силового трансформатора в килограммах; - обозначение настоящего стандарта или ТУ; - дата изготовления (год выпуска) силового трансформатора. | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.3. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96. Наличие сопроводительного документа: транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий — 1 экз. | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.4. | Силовой трансформатор или их части (при транспортировании трансформатора в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.5. | Все неокрашенные металлические части силового трансформатора должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.6. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8 (ОЖ)3 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.7. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 | жесткие (Ж) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.8. | Передвижение трансформатора продольно-поперечное (да, нет) | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.9. | Форма катков | С ребордой |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.10. | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.11. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки (да, нет) | Да |  |  | м |  |  |
| 13.12. | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц (п 11.2 ГОСТ Р 52719-2007) | Согласно руководству по эксплуатации. Хранятся в сухом, закрытом помещение |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 13.13. | Срок хранения, не менее, лет | 2 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 14. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 14.1. | Требования к шефмонтажу: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 14.2. | Участие в монтаже технического представителя завода | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 15. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 15.1. | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний силового трансформатора на заводе-изготовителе | нет |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 15.2. | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой продукции | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 16. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 16.1. | Во всем неоговоренном силовой трансформатор и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 17. | Требования по безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 17.1. | Наличие Российских Сертификатов безопасности | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 18. | Требования по аттестации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 18.1. | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификат об утверждении типа средств измерений (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 18.2. | Соответствие требованиям пожарной безопасности | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 18.3. | Трансформаторное масло | Отправка трансформатора с маслом |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Примечания:

- Требование к гармоническому составу ГОСТ Р 54149-2010;

- Изоляция трансформатора не подвергается воздействию напряжения постоянного тока.

** Участник должен предоставить подробное предложение по форме, заполненной в части столбца 6 «Предложения участника по характеристикам и параметрам» Таблицы 3 настоящих ТТ, без корректировки уже имеющейся в таблице информации и требований.

*** Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция1 требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

1Эквивалентная продукция (эквивалент) – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.