ЗАДАНИЕ
на оказание услуг/выполнение работ по техническому обслуживанию объектов:

«Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе 

и проспекта Кирова. Насосная станция для перекачки дождевых вод»,

«Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе 
с Ракитовским и Волжским шоссе. Насосная станция для перекачки дождевых вод».
В процессе содержания объектов: «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Насосная станция для перекачки дождевых вод» и «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе с Ракитовским и Волжским шоссе. Насосная станция для перекачки дождевых вод» (далее – КНС, объекты) расположенных в городском округе Самара необходимо выполнить ежемесячное и ежегодное техническое обслуживание (далее - ТО), а также необходимые ремонтные работы. 

Ежемесячное и ежегодное ТО предусматривает оказание услуг/выполнение работ, объемы и особенности организации которых указаны:

- для объекта «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Насосная станция для перекачки дождевых вод» в Таблице № 1; 

- для объекта «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе с Ракитовским и Волжским шоссе. Насосная станция для перекачки дождевых вод» в Таблице № 2.

1. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ/ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Оказание услуг/выполнение работ производится с даты заключения Договора по 27.11.2026 г.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. При проведении ТО обслуживающий персонал обязан соблюдать 
и обеспечивать соблюдение требования техники безопасности, экологической безопасности выполняемых работ, действующих норм пожарной 
и электробезопасности, охраны труда, в том числе работы на высоте, пребывания на проезжей части и др.
2.2.
При проведении ТО обслуживающий персонал обязан находиться на объекте в специальных жилетах с наименованием организации Подрядчика.
2.3.
Во время выполнения работ Заказчик не несет никакой ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Подрядчика, его работников или представителей.
2.4.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ/ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены 
в соответствии с требованиями:

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- ТКП 427-2022 (33240) «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации»;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»;

- ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

- СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».
3.2. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы Подрядчиком, связанные с заменой оборудования, элементов и деталей, 
а также на используемые при этом материалы. 
3.3. Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых работ соисполнителем по содержанию, техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования.
3.4. В случае необходимости при ремонте выполнить замену отдельных элементов необходимо использовать материалы и оборудование, аналогичные ранее установленному или с лучшими техническими характеристиками по согласованию с Заказчиком.
3.5. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные при этом оборудование в рамках ремонтных работ, изделия и материалы составляет 
2 (два) года. Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся дефекты объектов, препятствующие их эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, предусмотренные нормативными документами, либо установленные Заказчиком.
3.6.
Все используемые материалы и применяемое оборудование должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», ГОСТ и другой действующей нормативной документации.
3.7. Содержание указанного в Таблице №1 и Таблице № 2 оборудования и систем должно гарантировать их непрерывное функционирование в полностью работоспособном состоянии, которое включает в себя, в том числе:

- техническую работоспособность систем и оборудования;

- наличие их постоянного электропитания от источников электроэнергии 

- целостность и нормативное расположение кабельного хозяйства и линий электроснабжения и связи;
3.8. Ответственность за безопасность при выполнении работ несет Подрядчик.
3.9. При получении от уполномоченного представителя Заказчика вызова для устранения неисправностей, представитель Подрядчика прибывает на объект в кратчайший срок.
3.10. Отчетный период по договору принимается равным 
1 (одному) календарному месяцу.
3.11. Оплата за содержание производится однократно за отчетный период вне зависимости от фактического объема выполненных работ по техническому обслуживанию.
3.12. Расчеты за выполненные работы могут быть скорректированы 
с учетом Понижающего коэффициента на основании достигнутого уровня содержания (Таблица № 4), в соответствии с Таблицей № 3. Оценка уровня содержания за отчетный период указывается в акте, по форме Приложения №1 к Заданию. В отношении работ по ремонту оборудования понижающий коэффициент не применяется.
3.13.
Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Заданием, с соблюдением правил техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
3.14. В процессе исполнения договора и в соответствии с выполненными ремонтно-восстановительными работами, Подрядчик разрабатывает и передает Заказчику следующие документы:

- Регламент технического обслуживания системы электроснабжения и освещения;

- Регламент технического обслуживания системы оповещения и пожаротушения;

- Регламент технического обслуживания системы отопления и вентиляции.

- Регламент технического обслуживания насосного оборудования;

- Регламент планово-предупредительного ремонта;

- Рабочая документация на АСУТП.
3.15. Документы, разрабатываемые Подрядчиком в рамках п. 3.14. настоящего Задания, передаются Заказчику в бумажном виде.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Таблица № 1

Объемы и особенности ТО по объекту «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе 
и проспекта Кирова. Насосная станция для перекачки дождевых вод».

	№
	Оборудование
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	Техническое обслуживание системы оповещения и пожаротушения
	- Осмотр оборудования, проверка работоспособности контрольных панелей и аварийных индикаторов;

- Проверка выполнения основных функций, корректности настройки датчиков и работы управляющих устройств;

- Проверка всех компонентов: датчиков, кабелей, сигнальных устройств, батарей;

- Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией


	Ежемесячно

	
	
	- Комплексные испытания на работоспособность.
	Ежегодно

	
	
	- Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы после срабатывания;

- Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования.
	При необходимости

	2
	Техническое обслуживание системы электроснабжения и освещения.


	- Проведение натурного обследования состояния узлов оборудования, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.; 

- Проверка контактов и соединений на предмет перегрева и коррозии, измерение параметров сети (напряжения, тока, сопротивления изоляции и заземления).
	Ежемесячно

	
	
	- Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования.
	При необходимости

	3
	Техническое обслуживание системы отопления,  вентиляции и кондиционирования воздуха.
	- Визуальный осмотр и проверка креплений воздуховодов на прочность;

тестирование работоспособности ключевых узлов оборудования;

- Осмотр системы отопления на предмет коррозии, окисления или подгорания, зачистка и протяжка контактов;

- Удаление пылевых скоплений с внутренних и наружных поверхностей воздуховодов, очистка либо замена фильтров; 

- Промывка теплообменников. 


	Ежемесячно

	
	
	- Комплексные испытания системы вентиляции на работоспособность совместно с пожарной сигнализацией.
	Ежегодно

	
	
	- Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования.
	При необходимости

	
	Техническое обслуживание КНС
	-Проверка состояния насосов, трубопроводов и электрического оборудования. Удаление осадков, отложений, крупных частиц, препятствующих нормальной работе КНС. Контрольное включение насосов, контроль посторонних звуков, утечек. Контроль равномерного опорожнения камер. Контроль за соблюдением смежными подрядчиками обязательств по обслуживанию магистрали. 
	Ежемесячно

	
	
	-Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования.
	При необходимости

	
	
	- Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования.
	При необходимости

	4
	Техническое обслуживание наружной системы пожаротушения
	- Локальное восстановление антикоррозионного покрытия;

- Внешний осмотр состояния пожарного рукава, брандсбойта;

-Внешний осмотр пожарного шкафа, окраска мест с присутствуем коррозии;

- Внешний осмотр задвижек, контроль выполнения задвижками свойственных им функций.


	Ежемесячно

	
	
	- Гидравлические испытания сухотруба
	Дважды в год

	
	
	- Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченных элементов.
	При необходимости

	5
	Обслуживание помещений
	- Ежемесячная уборка помещений, лестничных маршей, по мере загрязнения либо в соответствии с графиками, разрабатываемыми в процессе эксплуатации объекта. 


	Ежемесячно либо в случае необходимости.


Таблица № 2

Объемы и особенности ТО по объекту «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе с Ракитовским и Волжским шоссе. Насосная станция для перекачки дождевых вод».
	№
	Оборудование
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	Техническое обслуживание системы электроснабжения.


	- Проведение натурного обследования состояния узлов оборудования, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.; 

- Проверка контактов и соединений на предмет перегрева и коррозии, измерение параметров сети (напряжения, тока, сопротивления изоляции и заземления).
	Ежемесячно

	
	
	- Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования.
	При необходимости

	
	
	- Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования.
	При необходимости

	2
	Техническое обслуживание КНС
	- Проверка состояния насосов, трубопроводов и электрического оборудования. Удаление осадков, отложений, крупных частиц, препятствующих нормальной работе КНС. Контрольное включение насосов, контроль посторонних звуков, утечек. Контроль равномерного опорожнения камер. Контроль за соблюдением смежными подрядчиками обязательств по обслуживанию магистрали. 
	Ежемесячно

	
	
	-Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования.
	При необходимости

	
	
	- Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования.
	При необходимости

	3
	Обслуживание прилегающей территории
	- Уборка снега с асфальтовой площадки вокруг КНС, очистка асфальтовой площадки вокруг КНС по мере загрязнения или   в соответствии с графиками, разрабатываемыми в процессе эксплуатации объекта. 


	Ежемесячно либо в случае необходимости.


4.1. По результатам проведения всех видов ТО персонал Подрядчика обязан вести исполнительную документацию выполненных работ: акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, общий журнал работ, журнал проведения технического обслуживания с ведомостью выявленных дефектов, имеющий произвольную табличную форму и содержащей обязательные пункты:

- наименование видов работ для проведения ТО;

- напротив каждого вида работ должна стоять отметка «+» или «-», свидетельствующие о выполненном или невыполненном виде работ;

- элемент объекта, на котором выявлен дефект;

- описание и характер дефектов;

- предполагаемый промежуток времени возникновения дефекта;

- предполагаемые причины возникновения дефекта;

- меры, принятые для устранения дефекта;

- рекомендации по дальнейшей эксплуатации, предотвращающие возникновения дефектов;

- должность, ФИО и подпись лиц, производивших работы.

Приложением к журналу проведения ТО являются:
- материалы фотофиксации дефектов;

- материалы фотофиксации устранения дефекта.
4.2. Журнал проведения ТО ведется в бумажном варианте. Форма журнала разрабатывается Подрядчиком и согласовывается Заказчиком. Также журнал может быть дублирован в электронном виде.
4.3. По требованию Заказчика исполнительная документация должна быть представлена в течение 1 (одного) рабочего дня на все выполненные работы на дату запроса.
4.4. После проведения работ по ТО обслуживающий персонал должен произвести проверку работоспособности всех систем и элементов объекта.
4.5. В случае сбоев в работе систем объекта, срок их устранения не должен превышать регламентных сроков. 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Требования Заказчика для оценки качества работ по техническому обслуживанию объектов: 

- «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе и Проспекта Кирова. Насосная станция для перекачки дождевых вод»;

    - «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе с Ракитовским и Волжским шоссе. Насосная станция для перекачки дождевых вод»
 указаны в Таблице № 3.
Таблица № 3
	
	№ п/п
	Объект
	Наименование дефекта
	Уровень содержания в зависимости от сроков устранения

	
	
	
	
	Высокий
	Допустимый
	Недопустимый

	1. 1
	Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Насосная станция для перекачки дождевых вод. Таблица № 1
	Неработоспособность элементов системы оповещения и пожаротушения
	В течении 24 часов
	Не применяется
	Свыше 24 часов

	
	
	Неработоспособность системы электроснабжения и освещения.
	В течении 24 часов
	Не применяется
	Свыше 24 часов

	
	
	Неработоспособность системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
	В течении 24 часов
	В течении 48 часов
	Свыше 48 часов

	
	
	Неработоспособность насосного оборудования
	В течении 24 часов
	Не применяется
	Свыше 24 часов

	
	
	Неработоспособность наружной системы пожаротушения
	В течении 24 часов
	Не применяется
	Свыше 24 часов

	
	
	Наличие загрязнений помещений КНС
	В течении 5 дней
	В течении 7 дней
	Свыше 7 дней

	
	
	Повреждение корпуса шкафа управления КНС, шкафов наружной системы пожаротушения,
	В течении 7 дней
	В течении 14 дней
	Свыше 14 дней

	
	
	Наличие очагов коррозии шкафов управления КНС, шкафов наружной системы пожаротушения, кронштейнов креплений оборудования тоннеля.
	В течении 7 дней
	В течении 14 дней
	Свыше 14 дней

	
	2. 
	Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе с Ракитовским и Волжским шоссе. Насосная станция для перекачки дождевых вод. Таблица № 2
	Неработоспособность системы электроснабжения и освещения.
	В течении 24 часов
	Не применяется
	Свыше 24 часов

	
	
	
	Неработоспособность насосного оборудования
	В течении 24 часов
	Не применяется
	Свыше 24 часов

	
	
	
	Наличие загрязнений площадки вокруг КНС
	В течении 3 дней
	В течении 5 дней
	Свыше 5 дней

	
	
	
	Наличие снежного покрова высотой более 30см на площадке вокруг КНС
	В течении 3 дней
	В течении 5 дней
	Свыше 5 дней

	
	
	
	Наличие очагов коррозии шкафов управления КНС, шкафов электроснабжения.
	В течении 7 дней
	В течении 14 дней
	Свыше 14 дней


5.2. В отношении дефектов систем и оборудования, к которым не определены регламентные сроки устранения дефектов, применяется следующие уровни содержания:

- высокий уровень содержания – 1 (одна) календарная неделя;

- допустимый уровень содержания – 2 (две) календарные недели;

- недопустимый уровень содержания – свыше 2 (двух) календарных недель.
5.3. Уровень содержания «Высокий» применяется к объекту в случае, если по всем перечисленным наименованиям дефектов, указанным в Таблице №3 настоящего Задания, Подрядчиком достигнут высокий уровень содержания.
5.4. В случае если по одному из перечисленных наименований дефектов Подрядчиком достигнут уровень содержания «Допустимый» или «Недопустимый», данный уровень содержание применяется к объекту целиком за отчетный период.
5.5. Понижающие коэффициенты по оценке качества работ по техническому обслуживанию объектов: 

- «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Насосная станция для перекачки дождевых вод»;

- «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе с Ракитовским и Волжским шоссе. Насосная станция для перекачки дождевых вод».
указаны в Таблице № 4.
Таблица № 4
	№
п/п
	Уровень содержания
	Коэффициент снижения 
стоимости работ 
по качеству

	1
	Высокий
	1,00

	2
	Допустимый
	0,50

	3
	Недопустимый
	0,00



