## ВОР
Приложение №3
к Техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Устройство стационарного электрического освещения на автомобильных дорогах в Ульяновской области
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Базарный Сызган - Годяйкино км 28+588 км - 30+238 Базарносызганского муниципального округа Ульяновской области (с. Сосновый Бор)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 2
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 2
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 2-х опор), 51 м | шт | 3
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
5 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 10
6 | Погрузка сучьев в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м³ | 0.9 | 10*90/70*0,07
7 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 42 км (полигон ТБО) | т | 0.63 | (0,9)*0,7
8 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.0247
9 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 1.52
10 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 42 км (полигон ТБО) | т | 1.52
11 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 8.46
12 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 7.58
12.1 | - грунт песчаный ГОСТ 8736-2014 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 58 км) у-1,5 | м³ | 7.58
13 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 8.46
14 | Сверление перфоратором в бетоне опоры отверстий диаметром 24 мм и глубиной 450 мм | шт | 12
15 | Сборка и сварка металлоконструкций закладной детали | кг | 61.99
16 | Продувка и очистка ранее просверленных отверстий в бетоне опоры диаметром 20мм и глубиной 200мм сжатым воздухом | шт | 12
17 | Заполнение отверстий составом химического анкера HIT-RE 500+HIT-V (или аналог) | л | 0.27
18 | Установка закладных деталей с подливкой подливочным раствором КТ9 Л800 | кг | 61.99
19 | Устройство подливки из безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную толщиной 0,1 м на поверхности бетонных и железобетонных конструкций | м2 | 0.42
20 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную в м3 | м³ | 0.0441
20.1 | - смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F200, W8, расход 1,6 кг/м2 в кг | кг | 82.2
20.2 | - вода | м³ | 0.11
21 | Установка цоколя под опору | кг | 57.43
22 | Окраска цоколя под опору освещения грунтом ГФ-021 за 2 раза вручную | м2 | 1.55
22.1 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.2
23 | Установка закладных деталей | шт | 1
24 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 13
25 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 42
26 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 304 | (13*2*2)+(42*3*2)
26.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 729.6 | 304*2,4
27 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 55 | 13+42
28 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 13
28.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 195 км (г. Ульяновск) | м³ | 4.68 | 13*0,36
29 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 42
29.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 195 км (г. Ульяновск) | м³ | 18.9 | 42*0,45
30 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 10.25 | (13*0,11)+(42*0,21)
30.1 | - песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 58 км) у-1,5 | м³ | 10.25 | (13*0,11)+(42*0,21)
31 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 11.68 | (13*0,22)+(42*0,21)
31.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 49 км (г. Инза)) у-2,4 | м³ | 11.68 | (13*0,22)+(42*0,21)
32 | Развозка металлических стоек для опор ВЛ, марки НГ-8Ф-75-ц длиной 8м массой 100 кг, по территории строительства | шт | 1
33 | Установка несиловой граненой конической фланцевой, оцинкованная опоры НГ-8Ф-75-ц длиной 8м кранами на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (Перевозка металлических стоек для опор ВЛ, марки НГ-8Ф-75-ц длиной 8м массой 100 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 195 км (г. Ульяновск)) | шт | 1
34 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители группа грунтов: 2 | м³ | 2.31 | 22*0,5*0,3*0,7
35 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 22
36 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 114.4 | 22*5,2
37 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
38 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
39 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
40 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
41 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
42 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.94 | (22*0,02)+(1*0,5)
42.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.3 | 0,94*0,15*2
42.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,94*0,075*2
43 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 2.31
44 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | компл. | 1
45 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
45.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
45.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
45.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
45.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
45.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 20 А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
45.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
45.7 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 7
45.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
45.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
45.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
45.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
45.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
45.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
45.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
45.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
45.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
45.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
45.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
45.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
45.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
45.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
45.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
45.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
45.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
45.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
45.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
45.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
45.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
45.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
45.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
46 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 16 | 4*4
47 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 16
47.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 4
47.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 8
48 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
49 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 12
50 | Прокладка провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 4
51 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х25-0,6/1 | м | 4
52 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
53 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 9
54 | Прокладка провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 3
55 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 3
56 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 1754
56.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 1754
57 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 54
57.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 54
58 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 6
59 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 52
60 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 12
61 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 186
62 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 2
63 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 58
64 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 31
65 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 261
66 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 27
67 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 4.2 | 210/50
68 | - наконечник изолированный герметичный сечением 16 мм² НИАМ-25 | шт | 1
69 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
70 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 12
71 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 2
72 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 22
73 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 210
74 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
75 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
76 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.08
77 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
78 | Развозка конструкций для опор ВЛ 0,4 кВ | шт | 60
79 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 60
79.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-Ф2-ц СТО 05765820-003-2015 | шт | 1
79.2 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 59
79.3 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 118
80 | Установка светильника на опоры | шт | 60
80.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 59
80.2 | - светильник светодиодный мощностью 100 Вт | шт | 1
81 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 300 | 60*5
81.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 300 | 59*5
82 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светофорам | м | 4 | 2*2
82.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 4 | 2*2
83 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 58 | 42+15+1
83.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 58 | 42+15+1
84 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 1.16 | (42+15+1)/50
85 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 58 | 42+15+1
86 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 15 | 15+42
87 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 16.8
88 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 42
89 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 55.44
90 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 4.56 | (15+42)*4/50
91 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 228 | (15+42)*4
92 | Сверление котлованов под стойки отбойника ЗКФ-159 на глубину до 1,4 м диаметром 0,3 м | шт | 4 | 4*1
93 | Сборка металлического отбойника ЗКФ-159 | шт | 1
93.1 | - труба ∅159х4,5 ГОСТ 8732-78 | м | 11.93 | 11,93*1
93.2 | - отвод 90° ∅159х4,5 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 4*1
93.3 | - заглушка ∅159х4,5 ГОСТ 17379-2001 | шт | 4 | 4*1
94 | Окраска металлического отбойника ЗКФ-159 порошковой краской | м2 | 7 | 7*1
95 | Монтаж световозвращателей на отбойнике ЗКФ-159 | шт | 8 | 8*1
96 | Бетонирование пазух котлованов под стойки отбойника | м³ | 0.28 | 0,28*1
97 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 49 км (г. Инза)) у-2,4 | м³ | 0.28 | 0,28*1
Раздел:3. Пусконаладочные работы
98 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 22 | № 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43c; 44c; 45; 48; 51; 54; 56; 58
99 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 22 | № 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43c; 44c; 45; 48; 51; 54; 56; 58
100 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
101 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 186 | светильники 60*3+светофоры 2*3
102 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 6 | (12+186+2+22+2+(3*2)+2)*0,025
103 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
2. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога «Саранск - Сурское - Ульяновск» - Вальдиватское - Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино км 52+808 - км 55+666 Вешкаймского района Ульяновской области (с. Красный Бор)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 2
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 2
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 3-х опор), 39 м | шт | 3
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
5 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 38
6 | Погрузка сучьев в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м³ | 3.42 | 38*90/70*0,07
7 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 102 км (полигон ТБО) | т | 2.39 | (3,42)*0,7
8 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.3546
9 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 21.81
10 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 102 км (полигон ТБО) | т | 21.81 | 21.8079
11 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 102.59
12 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 178.06
12.1 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 95 км) у-1,5 | м³ | 178.06
13 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками | м³ | 102.59
14 | Сверление перфоратором в бетоне опоры отверстий диаметром 24 мм и глубиной 450 мм | шт | 36
15 | Сборка и сварка металлоконструкций закладной детали | кг | 185.97 | 61,99*3
16 | Продувка и очистка ранее просверленных отверстий в бетоне опоры диаметром 20мм и глубиной 200мм сжатым воздухом | шт | 36 | 12*3
17 | Заполнение отверстий составом химического анкера HIT-RE 500+HIT-V (или аналог) | л | 0.82 | 12*3*0,0229
18 | Установка закладных деталей с подливкой подливочным раствором КТ9 Л800 | кг | 185.97 | 61,69*3
19 | Устройство подливки из безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную толщиной 0,1 м на поверхности бетонных и железобетонных конструкций | м2 | 1.26 | 0,6*0,7*3
20 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную в м3 | м³ | 0.13 | 1,26*0,105
21.1 | - смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F200, W8, расход 1,6 кг/м2 в кг | кг | 264.6 | 0,13*2000
21.2 | - вода | м³ | 0.33 | 0,13*2,5
21 | Установка цоколя под опору | кг | 172.29 | 57,43*3
22 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций подставки за 2 раза грунтовкой ГФ-0,21 и 2 раза краской ПФ-115 | м2 | 1.55 | 1.55
22.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.3 | 1,55*0,1*2
22.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.2 | 1,55*0,075*2
23 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 27
24 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 70
25 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 528 | (27*2*2)+(70*3*2)
25.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 1267.2 | 528*2,4
26 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 97 | 27+70
27 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 27
27.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 126 км (г. Ульяновск) | м³ | 9.72 | 27*0,36
28 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 70
28.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 126 км (г. Ульяновск) | м³ | 31.5 | 70*0,45
29 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 17.67 | (27*0,11)+(70*0,21)
29.1 | - песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014 (перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 95 км) у-1,5 | м³ | 17.67 | (27*0,11)+(70*0,21)
30 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 20.64 | (27*0,22)+(70*0,21)
30.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 98 км (г. Инза)) у-2,4 | м³ | 20.64 | (27*0,22)+(70*0,21)
31 | Развозка металлических стоек для опор ВЛ, марки СГ-9Ф-400-ц длиной 9 м массой 154 кг, по территории строительства | шт | 3
32 | Установка силовой граненой конической фланцевой, оцинкованная опоры СГ-9Ф-400-ц длиной 9 м кранами на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (Перевозка металлических стоек для опор ВЛ, марки СГ-9Ф-400-ц длиной 9 м массой 154 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 126 км (г. Ульяновск)) | шт | 3
33 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 3.78 | 36*0,5*0,3*0,7
34 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 36
35 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 187.2 | 36*5,2
36 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
37 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
38 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
39 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
40 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
41 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 1.22 | (36*0,02)+(1*0,5)
41.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.4 | 1,22*0,15*2
41.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.2 | 1,22*0,075*2
42 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 3.78
43 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре | компл. | 1
44 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
44.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
44.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
44.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
44.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
44.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 20 А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
44.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
44.7 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 7
44.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 2
44.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
44.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
44.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
44.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
44.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
44.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
44.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
44.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
44.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
44.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
44.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
44.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
44.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
44.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
44.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
44.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
44.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
44.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
44.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
44.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
44.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
44.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
45 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 4*4
46 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
46.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
46.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
47 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
48 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 12
49 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
50 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 9
51 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 3049
51.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 3049
52 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 19
52.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 19
53 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 2
54 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 60
55 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 64
56 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 321
57 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 2
58 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 66
59 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 59
60 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 439
61 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 21
62 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 5.88 | 294/50
63 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
64 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 10
65 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 10
66 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 36
67 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 294
68 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
69 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
70 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
71 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
72 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 60
72.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-Ф2-ц СТО 05765820-003-2015 | шт | 3
72.2 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 104
73 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 208
74 | Установка светильника на опоры | шт | 107
74.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 104
74.2 | - светильник светодиодный мощностью 100 Вт | шт | 3
75 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 535 | 107*5
75.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 535 | 104*5
76 | Установка предохранителей в цепях освещения светильников | шт | 107
76.1 | - корпус предохранителя PF-6 | шт | 107
76.2 | - предохранитель gG 10x38 6A | шт | 107
77 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 102 | 70+29+3
77.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 102 | 70+29+3
78 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 2.04 | (70+29+3)/50
79 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 102 | 70+29+3
80 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 29 | 29+70
81 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 32.48
82 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 |  | 70
83 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 92.4
84 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 7.92 | (29+70)*4/50
85 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 396 | (29+70)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
86 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 36 | № 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43c; 44c; 46; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 74; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99; 102
87 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 36 | № 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43c; 44c; 46; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 74; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99; 102
88 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
89 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 321 | светильники 107*3
90 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 12 | (64+321+2+36+10)*0,025
91 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
3.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога «Саранск-Сурское -Ульяновск»-Вальдиватское –Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино км 43+133 - км 44+398 Вешкаймского района Ульяновской области (р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 6
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 6
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 3
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам | м | 94
5 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 34
6 | Демонтаж изолированного провода СИП-2, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам | м | 1377
7 | Демонтаж существующей железобетонной опоры на стойке СВ95-3 (для последующего монтажа) | шт | 34
8 | Погрузка демонтируемых материалов | т | 31,85 | ((34 кронштейна*16)+(1377 м провода СИП-2*0,512)+(34 стойки СВ 95*900))/1000
9 | Перевозка на расстояние 2 км (Транспортировка демонтируемых материалов на площадку складирования) | т | 31,85
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
1 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 14
2 | Погрузка сучьев в автосамосвалы | м³ | 1,26 | 14*90/70*0,07
3 | Перевозка на расстояние 92 км (полигон ТБО) | т | 0,88 | (1,26)*0,7
4 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 2,85
7 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | м³ | 1,90
7.1 | - грунт песчаный ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта на расстояние до 85 км) | м³ | 1,9
8 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | м³ | 2,85
9 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м | шт | 8
10 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м | шт | 41
11 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 278,00 | (8*2*2)+(41*3*2)
11.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 667,20 | 278*2,4
12 | Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, на расстояние 124 км (г. Ульяновск) | шт | 49 | 8+41
13 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95- 3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства | шт | 49 | 8+41
14 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) | шт | 8
14.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007- 96502166-2016 | шт | 8
15 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) | шт | 41
15.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863- 007-96502166-2016 | шт | 41
16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 (песок) | м³ | 9,49 | (8*0,11)+(41*0,21)
17 | Перевозка грунта на расстояние до 85 км | т | 14,24 | 9,49*1,5
18 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 9,49 | (8*0,11)+(41*0,21)
18.1 | - песок ГОСТ 8736-2014 | м³ | 9,49 | (8*0,11)+(41*0,21)
19 | Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4,на расстояние 86 км (г. Инза) | т | 24,9 | 10,37*2,4
20 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 10,37 | (8*0,22)+(41*0,21)
20.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 | м³ | 10,37 | (8*0,22)+(41*0,21)
21 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 1,39 | (8*0,22)+(41*0,21)
22 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 2,31 | 22*0,5*0,3*0,7
23 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг | шт | 22
23.1 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 114,4 | 22*5,2
24 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | шт | 1
24.1 | - полоса стальная оцинкованная, ГОСТ 103-2006 | м | 2,7
24.2 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0,5
24.3 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
24.4 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
25 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту в два слоя | м2 | 0,94 | (22*0,02)+(1*0,5)
25.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0,3 | 0,94*0,15*2
25.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0,1 | 0,94*0,075*2
26 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 2,31
27 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | компл. | 1
27.1 | - шкаф управления наружным освещением в сборе "Кулон Ц2" | компл. | 1
28 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 16 | 4*4
28.1 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 16
28.2 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 4
28.3 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 8
29 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
29.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
30 | Прокладка провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 4
30.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 4
31 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
31.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
32 | Прокладка провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 3
32.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 3
33 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ | м | 1552
33.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 (Расход СИП – 1,045) | м | 1621,84
34 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ | м | 55
34.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 (Расход СИП – 1,045) | м | 57,48
34.2 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 6
34.3 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 68
34.4 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 22
34.5 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5- 10 | шт | 180
34.6 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4- 35(50) | шт | 4
34.7 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 74
34.8 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 18
34.9 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 250
34.1 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 30
34.11 | - лента бандажная ЛКС-2007 | шт | 216
34.12 | - наконечник изолированный герметичный сечением 16 мм² НИАМ-54 | шт | 1
34.13 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
34.14 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 14
34.15 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 3
34.16 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 22
34.17 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 216
33 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/28 на опорах | шт | 8 | 2*4
33.1 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
34 | Герметизация проходов проводов и кабелей | шт | 8
34.1 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
35 | Развозка конструкций для опор ВЛ 0,4 кВ | шт | 58
36 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 58
36.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 58
36.2 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 116
37 | Установка светильника на опоры | шт | 58
37.1 | - светильник светодиодный мощностью 100 Вт | шт | 58
38 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 290 | 58*5
38.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 290 | 58*5
39 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 54 | 13+41
39.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 54 | 13+41
39.2 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 | м | 54 | 13+41
39.3 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 54 | 13+41
40 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору | шт | 54 | 13+41
40.1 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | шт | 13
40.2 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | шт | 41
40.3 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 | м | 216 | (13+41)*4
40.4 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 216 | (13+41)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 22 | № 1; 4с; 5с; 7; 9; 12; 15; 17с; 21; 24; 27; 30; 33; 35; 37с; 38с; 41; 44; 47; 50; 52; 54
2 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 22 | № 1; 4с; 5с; 7; 9; 12; 15; 17с; 21; 24; 27; 30; 33; 35; 37с; 38с; 41; 44; 47; 50; 52; 54
3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
4 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 180 | светильники 58*3+светофоры 2*3
5 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 4 | (59+6+68+3+1+(3*2)+2)*0,025
6 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: 1. Измерение сопротивления изоляции 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 3. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока 5. Проверка релейной аппаратуры 6. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока 7. Проверка работы контролера управления наружным освещением, в том числе автономной работы и системы телеуправления
4. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Труслейка–Тияпино-Чамзинка км 48+130-км 48+927 Инзенского района Ульяновской области (с. Чумакино)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 1
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 1
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам | м | 10
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
1 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 21
2 | Погрузка сучьев в автосамосвалы | м³ | 1.89 | 21*90/70*0,07
3 | Перевозка на расстояние 50 км (полигон ТБО) | т | 1.32 | (1,89)*0,7
4 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.1185
5 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы | м3 | 17.78
6 | Перевозка на расстояние 50 км (полигон ТБО) | т | 7.29
7 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 40.43
10 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | м³ | 84.9
10.1 | - грунт песчаный ГОСТ 8736-2014 | м³ | 84.9
11 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | м³ | 40.43
12 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м | шт | 2
13 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м | шт | 29
14 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 182 | (2*2*2)+(29*3*2)
14.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 436.8 | 182*2,4
15 | Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, на расстояние 160 км (г. Ульяновск) | шт | 31 | 2+29
16 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства | шт | 31 | 2+29
17 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) | шт | 2
17.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 2
18 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) | шт | 29
18.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 29
19 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 (песок) | м³ | 6.31 | (2*0,11)+(29*0,21)
20 | Перевозка грунта на расстояние до 43 км | т | 9.47 | 6,31*1,5
21 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 6.31 | (2*0,11)+(29*0,21)
21.1 | - песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014 | м³ | 6.31 | (2*0,11)+(29*0,21)
22 | Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4,на расстояние 44 км (г. Инза) | т | 15.7 | 6,53*2,4
23 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 6.53 | (2*0,22)+(29*0,21)
23.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 | м³ | 6.53 | (2*0,22)+(29*0,21)
24 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 0.91 | (2*0,22)+(29*0,21)
25 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 1.37 | 13*0,5*0,3*0,7
26 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг | шт | 13
26.1 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 67.6 | 13*5,2
27 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | шт | 1
27.1 | - полоса стальная оцинкованная, ГОСТ 103-2006 | м | 2.7
27.2 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
27.3 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
27.4 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
28 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту в два слоя | м2 | 0.76 | (13*0,02)+(1*0,5)
28.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.2 | 0,76*0,15*2
28.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,76*0,075*2
29 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 1.37
30 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | компл. | 1
30.1 | - шкаф управления наружным освещением в сборе "Кулон Ц2" | компл. | 1
31 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
31.1 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
31.2 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
31.3 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
32 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
32.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
33 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
33.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
34 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ | м | 892
34.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 (расход СИП-1,045) | м | 932.14
35 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ | м | 16
35.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 (расход СИП-1,045) | м | 16.72
35.2 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 2
35.3 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 26
35.4 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 14
35.5 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 99
35.6 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 2
35.7 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 28
35.8 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 18
35.9 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 144
35.10 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 21
35.11 | - лента бандажная ЛКС-2007 | шт | 116
35.12 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
35.13 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 10
35.14 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 1
35.15 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 13
35.16 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 116
36 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/28 на опорах | шт | 8 | 2*4
36.1 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
37 | Герметизация проходов проводов и кабелей | шт | 6
37.1 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
38 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | шт | 13
38.1 | Заземляющий проводник из стали круглой оцинкованной диам. 6 мм, ЗП6, т.п. 26.0086-43 | м | 13
39 | Развозка конструкций для опор ВЛ 0,4 кВ | шт | 33
40 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 33
40.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 33
40.2 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 66
41 | Установка светильника на опоры | шт | 33
41.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 33
42 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 165 | 33*5
42.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 165 | 33*5
43 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 32 | 3+29
43.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 32 | 3+29
43.2 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 | м | 32 | 3+29
43.3 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 32 | 3+29
43 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору | шт | 32 | 3+29
44.1 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | шт | 3
44.2 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | шт | 29
44.3 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 | м | 128 | (3+29)*4
44.4 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 128 | (3+29)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 13 | № 1; 3; 6; 9; 12; 15; 16c; 18; 21; 24; 27; 30; 32
2 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 13 | № 1; 3; 6; 9; 12; 15; 16c; 18; 21; 24; 27; 30; 32
3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
4 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 99 | светильники 33*3
5 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 2 | (14+99+2+13+1+2)*0,025
6 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
5. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Карсун - Ростислаевка км 0+000 - км 1+150 Карсунского района Ульяновской области (р.п.Карсун, ул. Саратовская)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 2
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 2
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 2
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 2-х опор), 29 м | шт | 4
5 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 14
6 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 14
7 | Демонтаж изолированного провода СИП-2, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам | м | 479
8 | Демонтаж существующей железобетонной опоры на стойке СВ95-3 | шт | 14
9 | Погрузка демонтируемых материалов | т | 13.1252 | ((14 кронштейнов*16)+(14 светильников*4)+(479 м провода СИП-2*0,512)+(14 стоек СВ 95*900))/1000
10 | Перевозка на расстояние 3 км (Возвращение демонтируемых материалов на площадку скаладирования администрации Карсунского муниципального округа) | т | 13.1252
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
11 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.1795
12 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 11.04
13 | Перевозка на расстояние 70 км (полигон ТБО, ООО «Гео-Сервис», г. Инза, Ульяновская область) | т | 11.04
14 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 41.07
15 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 81.62
15.1 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 64 км) у-1,5 | м³ | 81.62
16 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 41.07
17 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 13
18 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 29
19 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 226 | (13*2*2)+(29*3*2)
19.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 542.4 | 226*2,4
20 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 42 | 13+29
21 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 13
21.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 102 км (г. Ульяновск) | м³ | 4.68 | 13*0,36
22 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 29
22.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 102 км (г. Ульяновск) | м³ | 13.05 | 29*0,45
23 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 7.52 | (13*0,11)+(29*0,21)
23.1 | - песок мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 64 км) у-1,5 | м³ | 7.52 | (13*0,11)+(29*0,21)
24 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 8.95 | (13*0,22)+(29*0,21)
24.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 66 км (г. Инза)) у-2,4 | м³ | 8.95 | (13*0,22)+(29*0,21)
25 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители группа грунтов: 2 | м³ | 1.785 | 17*0,5*0,3*0,7
26 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 17
27 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 88.4 | 17*5,2
28 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
29 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
30 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
31 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
32 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
33 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.84 | (17*0,02)+(1*0,5)
33.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.252 | 0,84*0,15*2
33.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.126 | 0,84*0,075*2
34 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 1.785
35 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
36 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
36.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
36.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
36.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
36.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
36.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 25А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
36.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
36.7 | - выключатель автомат. однополюсный 16А С M06N ARMAT IEK | шт | 6
36.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
36.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
36.1 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
36.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
36.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
36.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
36.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
36.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
36.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
36.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
36.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
36.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
36.2 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
36.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
36.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
36.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
36.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
36.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
36.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
36.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
36.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
36.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
36.3 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
37 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
38 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
38.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
38.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
39 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
40 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
41 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
41.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
42 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 1225
42.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 1225
43 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 29
43.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 29
44 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 4
45 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 30
46 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 18
47 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 147
48 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 4
49 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 34
50 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 28
51 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 200
52 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 24
53 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 2.96 | 148/50
54 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
55 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 12
56 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 2
57 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 17
58 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 148
59 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
60 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
61 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
62 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
63 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 49
64 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 49
64.1 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 98
65 | Установка светильника на опоры | шт | 49
65.1 | - светильник светодиодный мощностью 100 Вт | шт | 49
66 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 245 | 49*5
66.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 245 | 49*5
67 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 44 | 15+29
67.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 44 | 15+29
68 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 0.88 | (15+29)/50
69 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 44 | 15+29
70 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 15 | 15+29
71 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 16.8
72 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 29
73 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 38.28
74 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 3.52 | (15+29)*4/50
75 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 176 | (15+29)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
76 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 17 | № 1; 4; 5с; 7; 11с; 13; 16; 19; 22; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44
77 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 17 | № 1; 4; 5с; 7; 11с; 13; 16; 19; 22; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44
78 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
79 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 147 | светильники 49*3
80 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 5 | (18+147+4+17+2+2)*0,025
81 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: 1. Измерение сопротивления изоляции 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 3. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока 5. Проверка релейной аппаратуры 6. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока 7. Проверка работы контролера управления наружным освещением, в том числе автономной работы и системы телеуправления | компл | 1
6. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Кивать - Никольское км 7+737 - км 9+750 Кузоватовского района Ульяновской области (с. Еделево)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 1
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 1
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 2-х опор), 27 м | шт | 2
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
5 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 57
6 | Погрузка сучьев в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м³ | 5.13 | 57*90/70*0,07
7 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 24 км (полигон ТБО ООО УЮТ Коромысловское сельское поселение, Кузоватовский район) | т | 3.59 | (5,13)*0,7
8 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.181
9 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 11.13
10 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 24 км (полигон ТБО ООО УЮТ Коромысловское сельское поселение, Кузоватовский район) | т | 11.13 | 11.1315
11 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 45.19
12 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 66.95
13 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 46 км) у-1,5 | м³ | 66.95
14 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками | м³ | 45.19
15 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 14
16 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 59
17 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 410 | (14*2*2)+(59*3*2)
17.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 984 | 410*2,4
18 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 73 | 14+59
19 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 14
19.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 129 км (г. Ульяновск) | м³ | 5.04 | 14*0,36
20 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 59
20.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 129 км (г. Ульяновск) | м³ | 26.55 | 59*0,45
21 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 13.93 | (14*0,11)+(59*0,21)
21.1 | - песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 46 км) | м³ | 13.93 | (14*0,11)+(59*0,21)
22 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 15.47 | (14*0,22)+(59*0,21)
22.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 66 км (р-н Радищевский, п. Октябрьский)) у-2,4 | м³ | 15.47 | (14*0,22)+(59*0,21)
23 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 2.84 | 27*0,5*0,3*0,7
24 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 27
25 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 140.4 | 27*5,2
26 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
27 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
28 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
29 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
30 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
31 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 1.04 | (27*0,02)+(1*0,5)
31.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.3 | 1,04*0,15*2
31.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.2 | 1,04*0,075*2
32 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 2.84
33 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре | компл. | 1
34 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
34.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
34.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
34.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
34.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
34.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 20А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
34.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
34.7 | - выключатель автомат. однополюсный 16А С M06N ARMAT IEK | шт | 6
34.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
34.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
34.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
34.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
34.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
34.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
34.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
34.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
34.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
34.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
34.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
34.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
34.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
34.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
34.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
34.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
34.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
34.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
34.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
34.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
34.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
34.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
34.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
35 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
36 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
36.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
36.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
37 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
38 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
39 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
40 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
41 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 2140
41.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 2140
42 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 14
42.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 14
43 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 2
44 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 64
45 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 28
46 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 237
47 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 2
48 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 66
49 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 41
50 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 326
51 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 21
52 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 4.76 | 238/50
53 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
54 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 10
55 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 1
56 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 27
57 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 238
58 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
59 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
60 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
61 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
62 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 79
62.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 79
63 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 158
64 | Установка светильника на опоры | шт | 79
64.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 79
65 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 395 | 79*5
65.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 395 | 79*5
66 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 74 | 15+59
66.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 74 | 15+59
67 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 | м | 74 | (15+59)/50
68 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 1.48 | 15+59
69 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 15 | 15+59
70 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 16.8
71 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 59
72 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 77.88
73 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 5.92 | (15+59)*4/50
74 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 296 | (15+59)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
75 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 27 | № 1; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 53; 55; 56с; 59; 62; 65; 68; 71; 74
76 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 27 | № 1; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 53; 55; 56с; 59; 62; 65; 68; 71; 74
77 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
78 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 237 | светильники 79*3
79 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 3 | (28+237+2+27+1+2)*0,025
80 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
7. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Кузоватово-Безводовка-Студенец-граница области км 7+963 - км 8+925 Кузоватовского района Ульяновской области (с. Волынщина)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 1
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 1
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 2-х опор), 23 м | шт | 2
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
5 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 4
6 | Погрузка сучьев в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м³ | 0.36 | 4*90/70*0,07
7 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 4 км (полигон ТБО ООО УЮТ Коромысловское сельское поселение, Кузоватовский район) | т | 0.25 | (0,36)*0,7
8 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.1111
9 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 6.83
10 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 4 км (полигон ТБО ООО УЮТ Коромысловское сельское поселение, Кузоватовский район) | т | 6.83 | 6.8327
11 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 14.96
12 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 23.38
13 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 56 км) у-1,5 | м³ | 23.38
14 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 14.96
15 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 6
16 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 30
17 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 204 | (6*2*2)+(30*3*2)
17.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 489.6 | 204*2,4
18 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 36 | 6+30
19 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 6
19.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 118 км (г. Ульяновск) | м³ | 2.16 | 6*0,36
20 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 30
20.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 118 км (г. Ульяновск) | м³ | 13.5 | 30*0,45
21 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 6.96 | (6*0,11)+(30*0,21)
21.1 | - песок мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 56 км) у-1,5 | м³ | 6.96 | (6*0,11)+(30*0,21)
22 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 7.62 | (6*0,22)+(30*0,21)
22.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 81 км (р-н Радищевский, п. Октябрьский)) у-2,4 | м³ | 7.62 | (6*0,22)+(30*0,21)
23 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители группа грунтов: 2 | м³ | 1.37 | 13*0,5*0,3*0,7
24 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 13
25 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 67.6 | 13*5,2
26 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
27 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
28 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
29 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
30 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
31 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.76 | (13*0,02)+(1*0,5)
31.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.2 | 0,76*0,15*2
31.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,76*0,075*2
32 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 1.37
33 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
34 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
34.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
34.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
34.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
34.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
34.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 16А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
34.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
34.7 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 6
34.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
34.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
34.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
34.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
34.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
34.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
34.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
34.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
34.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
34.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
34.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
34.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
34.2 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
34.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
34.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
34.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
34.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
34.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
34.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
34.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
34.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
34.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
34.3 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
35 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
36 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
36.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
36.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
37 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
38 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
39 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
39.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
40 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 1051
40.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 1051
41 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 30
42 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 16
43 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 117
44 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 30
45 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 22
46 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 167
47 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 18
48 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 2.56 | 128/50
49 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
50 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 8
51 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 13
52 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 128
53 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
54 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
55 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
56 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
57 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 39
57.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 39
58 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 78
59 | Установка светильника на опоры | шт | 39
59.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 39
60 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 195 | 39*5
60.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 195 | 39*5
61 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 37 | 7+30
61.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 37 | 7+30
62 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 0.74 | (7+30)/50
63 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 37 | 7+30
64 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 7 | 7,84+39,6
65 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 7.84
66 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 30
67 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 39.6
68 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 2.96 | (7+30)*4/50
69 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 148 | (7+30)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
70 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 13 | 1; 3; 6; 9; 12; 15; 19с; 22; 25; 28; 30; 33; 37
71 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 13 | 1; 3; 6; 9; 12; 15; 19с; 22; 25; 28; 30; 33; 37
72 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
73 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 117 | светильники 39*3
74 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 4 | (16+117+13)*0,025
75 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
8. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога М-5 «Урал»-Канадей км 2+790 - км 3+126 Николаевского муниципального округа Ульяновской области (с. Канадей)
Раздел:1. Строительно-монтажные работы
1 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 4
2 | Погрузка сучьев в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м³ | 0.36 | 4*90/70*0,07
3 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 24 км (полигон ТБО, ООО «СимбЭК», Новоспасский район, р/п Новоспасское) | т | 0.25 | (0,36)*0,7
4 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.007
5 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы | т | 6.83
6 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 24 км (полигон ТБО, ООО «СимбЭК», Новоспасский район, р/п Новоспасское) | т | 6.83
7 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 1.85
8 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 2.18
8.1 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 6 км) у-1,5 | м³ | 2.18
9 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 1.85
10 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 1
11 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 11
12 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 70 | (1*2*2)+(11*3*2)
12.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 168 | 70*2,4
13 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 12 | 1+11
14 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 1
14.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 181 км (г. Ульяновск) | шт | 0.36 | 1*0,36
15 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 11
15.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 181 км (г. Ульяновск) | шт | 4.95 | 11*0,45
16 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 2.42 | (1*0,11)+(11*0,21)
16.1 | - песок мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 6 км) у-1,5 | м³ | 2.42 | (1*0,11)+(11*0,21)
17 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 2.53 | (1*0,22)+(11*0,21)
17.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 41 км (р-н Радищевский, п. Октябрьский)) у-2,4 | м³ | 2.53 | (1*0,22)+(11*0,21)
18 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 0.53 | 5*0,5*0,3*0,7
19 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 5
20 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 26 | 5*5,2
21 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
22 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
23 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
24 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
25 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
26 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.6 | (5*0,02)+(1*0,5)
26.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.2 | 0,6*0,15*2
26.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,6*0,075*2
27 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре | компл. | 1
28 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
27.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
27.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
27.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
27.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
27.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
27.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
27.7 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
27.8 | - выключатель автомат. однополюсный 6А С M06N ARMAT IEK | шт | 8
27.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
27.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
27.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
27.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
28.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
28.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
28.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
28.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
28.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
28.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
28.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
28.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
28.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
28.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
28.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
28.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
28.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
28.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
28.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
28.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
28.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
28.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
29 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
30 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
30.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
30.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
31 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
32 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
33 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
33.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
34 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 353
34.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 353
35 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 12
36 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 7
37 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 39
38 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 12
39 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 6
40 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 63
41 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 18
42 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 1.2 | 60/50
43 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
44 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 8
45 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 5
46 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 60
47 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
48 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
49 | Герметизация проходов проводов и кабелей | шт | 0.08
50 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
51 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 13
51.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 13
52 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 26
53 | Установка светильника на опоры | шт | 13
53.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 13
54 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 65 | 13*5
54.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 65 | 13*5
55 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 12 | 1+11
55.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 12 | 1+11
56 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 0.24 | (1+11)/50
57 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 12 | 1+11
58 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 1 | 1+11
59 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 1.12
60 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 11
61 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 14.52
62 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 0.96 | (1+11)*4/50
63 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 48 | (1+11)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
64 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 5 | 1; 4; 7; 10; 12
65 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 5 | 1; 4; 7; 10; 12
66 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
67 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 39 | светильники13*3
68 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 2 | (7+39+5+2)*0,025
69 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
9. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Новоспасское-Марьевка км 4+105 – км 5+695 Новоспасского района Ульяновской области (с. Малая Андреевка)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 1
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 1
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 2-х опор), 110 м | шт | 5
5 | Демонтаж существующей железобетонной опоры на стойке СВ95-3 (для последующего монтажа) | шт | 1
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
6 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 2
7 | Погрузка сучьев в автосамосвалы | м³ | 0.18 | 2*90/70*0,07
8 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 8 км (полигон ТБО, ООО «СимбЭК», Новоспасский район, р/п Новоспасское) | т | 0.13 | (0,18)*0,7
9 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 41.48
10 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 74.4
11 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 24 км) у-1,5 | м³ | 74.4
12 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 41.48
13 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 28
14 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 30
15 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 292 | (28*2*2)+(30*3*2)
15.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 700.8 | 292*2,4
16 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 58 | 28+30
17 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 28
17.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 169 км (г. Ульяновск) | м³ | 9.72 | 27*0,36
17.2 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (сущ.) | шт | 0.36 | 1*0,36
18 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 30
18.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 169 км (г. Ульяновск) | м³ | 13.5 | 30*0,45
19 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 9.38 | (28*0,11)+(30*0,21)
19.1 | - песок мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км) у-1,5 | м³ | 9.38 | (28*0,11)+(30*0,21)
20 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 12.46 | (28*0,22)+(30*0,21)
20.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 56 км (г. Ульяновск)) у-2,4 | м³ | 12.46 | (28*0,22)+(30*0,21)
21 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители группа грунтов: 2 | м³ | 2.52 | 24*0,5*0,3*0,7
22 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 24
23 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 124.8 | 24*5,2
24 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
25 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
26 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
27 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
28 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
29 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.98 | (24*0,02)+(1*0,5)
29.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.3 | 0,98*0,15*2
29.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,98*0,075*2
30 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 2.52
31 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
32 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
32.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
32.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
32.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
32.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
32.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 25А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
32.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
32.7 | - выключатель автомат. однополюсный 16А С M06N ARMAT IEK | шт | 6
32.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
32.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
32.1 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
32.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
32.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
32.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
32.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
32.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
32.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
32.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
32.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
32.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
32.2 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
32.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
32.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
32.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
32.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
32.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
32.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
32.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
32.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
32.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
32.3 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
33 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
34 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
34.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
34.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
35 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
36 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
37 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
37.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
38 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 1714
38.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 1714
39 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 36
39.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 36
40 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 4
41 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 36
42 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 24
43 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 186
44 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 4
45 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 40
46 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 40
47 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 259
48 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 24
49 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 3.68 | 184/50
50 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
51 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 12
52 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 2
53 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 24
54 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 184
55 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
56 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
57 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
58 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
59 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 62
59.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 62
60 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 124
61 | Установка светильника на опоры | шт | 62
61.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 62
62 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 310 | 62*5
62.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 310 | 62*5
63 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 60 | 29+31
63.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 60 | 29+31
64 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 1.2 | (29+31)/50
65 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 60 | 29+31
66 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 29 | 29+31
67 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 32.48
68 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 31
69 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 40.92
70 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 4.8 | (29+31)*4/50
71 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 240 | (29+31)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
72 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 24 | № 1; 3; 5; 8; 9с; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 40; 41с; 44; 47; 50; 53; 56; 58; 60
73 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 24 | № 1; 3; 5; 8; 9с; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 40; 41с; 44; 47; 50; 53; 56; 58; 60
74 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
75 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 186 | светильники 62*3
76 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 7 | (24+186+4+2+24+2)*0,025
77 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
10. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Новоспасское-Марьевка км 8+980- км 12+445 Новоспасского района Ульяновской области (с. Новое Томышево)
Раздел:1. Строительно-монтажные работы
1 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 46
2 | Погрузка сучьев в автосамосвалы | м³ | 4.14 | 46*90/70*0,07
3 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 14 км (полигон ТБО, ООО «СимбЭК», Новоспасский район, р/п Новоспасское) | т | 2.898 | (4,14)*0,7
4 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 67.6
5 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 110.11
6 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км) у-1,5 | м³ | 110.11
7 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 67.6
8 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 31
9 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 93
10 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 682 | (31*2*2)+(93*3*2)
10.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 1636.8 | 682*2,4
11 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 124 | 31+93
12 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 31
12.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 175 км (г. Ульяновск) | м³ | 9.72 | 27*0,36
13 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 93
13.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 175 км (г. Ульяновск) | м³ | 41.85 | 93*0,45
14 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 22.94 | (31*0,11)+(93*0,21)
14.1 | - песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км) у-1,5 | м³ | 22.94 | (31*0,11)+(93*0,21)
15 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 26.35 | (31*0,22)+(93*0,21)
15.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 30 км (Ульяновская область, р-н Радищевский, п. Октябрьский)) у-2,4 | м³ | 26.35 | (31*0,22)+(93*0,21)
16 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители группа грунтов: 2 | м³ | 4.62 | 44*0,5*0,3*0,7
17 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 44
18 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 228.8 | 44*5,2
19 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
20 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
21 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
22 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
23 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
24 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 1.38 | (44*0,02)+(1*0,5)
24.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.414 | 1,38*0,15*2
24.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.207 | 1,38*0,075*2
25 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 4.62
26 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
27 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
27.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
27.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
27.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
27.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
27.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 25А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
27.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
27.7 | - выключатель автомат. однополюсный 16А С M06N ARMAT IEK | шт | 6
27.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
27.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
27.1 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
27.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
27.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
27.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
27.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
27.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
27.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
27.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
27.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
27.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
27.2 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
27.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
27.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
27.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
27.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
27.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
27.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
27.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
27.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
27.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
27.3 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
28 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
29 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
29.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
29.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
30 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
31 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 12
32 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
32.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 9
33 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 3762
33.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 3762
34 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 15
34.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 15
35 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 2
36 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 64
37 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 45
38 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 384
39 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 2
40 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 66
41 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 91
42 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 526
43 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 21
44 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 6.76 | 338/50
45 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
46 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 10
47 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 1
48 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 44
49 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 338
50 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
51 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
52 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
53 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
54 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 128
54.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 128
55 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 256
56 | Установка светильника на опоры | шт | 128
56.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 128
57 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 640 | 128*5
57.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 640 | 128*5
58 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 124 | 31+93
58.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 124 | 31+93
59 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 2.48 | (31+93)/50
60 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 124 | 31+93
61 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 31 | 31+93
62 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 34.72
63 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 93
64 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 122.76
65 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 9.92 | (31+93)*4/50
66 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 496 | (31+93)*4
Раздел:2. Пусконаладочные работы
67 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 44 | № 3; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50; 53; 56; 59; 62; 63; 63; 64; 67; 70; 73; 76; 79; 82; 85; 88; 91; 94; 97; 100; 103; 106; 109; 112; 115; 118; 121; 124
68 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 44 | № 3; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50; 53; 56; 59; 62; 63; 63; 64; 67; 70; 73; 76; 79; 82; 85; 88; 91; 94; 97; 100; 103; 106; 109; 112; 115; 118; 121; 124
69 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
70 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 384 | светильники 128*3
71 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 12 | (45+384+2+1+44+2)*0,025
72 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: 1. Измерение сопротивления изоляции 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 3. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока 5. Проверка релейной аппаратуры 6. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока 7. Проверка работы контролера управления наружным освещением, в том числе автономной работы и системы телеуправления | компл | 1
11. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Новоспасское - Садовое км 3+510 - км 4+988 Новоспасского района Ульяновской области (с. Садовое)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 1
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 1
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 2-х опор), 110 м | шт | 26
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
5 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 12
6 | Погрузка сучьев в автосамосвалы | м³ | 1.08 | 12*90/70*0,07
7 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 11 км (полигон ТБО, ООО «СимбЭК», Новоспасский район, р/п Новоспасское) | т | 0.76 | (1,08)*0,7
8 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 34
9 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 47.38
10 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 24 км) у-1,5 | м³ | 47.38
11 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 34
12 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 23
13 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 29
14 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 266 | (23*2*2)+(29*3*2)
14.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 638.4 | 266*2,4
15 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 52 | 23+29
16 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 23
16.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 168 км (г. Ульяновск) | м³ | 8.28 | 23*0,36
17 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 29
17.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 168 км (г. Ульяновск) | м³ | 13.05 | 29*0,45
18 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 8.62 | (23*0,11)+(29*0,21)
18.1 | - песок мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км) у-1,5 | м³ | 8.62 | (23*0,11)+(29*0,21)
19 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 11.15 | (23*0,22)+(29*0,21)
19.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 56 км (Ульяновская область, р-н Радищевский, п. Октябрьский)) у-2,4 | м³ | 11.15 | (23*0,22)+(29*0,21)
20 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители группа грунтов: 2 | м³ | 2 | 19*0,5*0,3*0,7
21 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 19
22 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 98.8 | 19*5,2
23 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
24 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
25 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
26 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
27 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
28 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.88 | (19*0,02)+(1*0,5)
28.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.3 | 0,88*0,15*2
28.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,88*0,075*2
29 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 2
30 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
31 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
31.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
31.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
31.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
31.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
31.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 20А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
31.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
31.7 | - выключатель автомат. однополюсный 16А С M06N ARMAT IEK | шт | 6
31.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
31.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
31.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
31.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
31.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
31.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
31.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
31.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
31.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
31.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
31.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
31.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
31.2 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
31.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
31.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
31.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
31.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
31.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
31.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
31.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
31.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
31.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
31.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
32 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
33 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
33.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
33.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
34 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
35 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
36 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
36.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
37 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 1578
37.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 1578
38 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 38
39 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 21
40 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 165
41 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 38
42 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 34
43 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 233
44 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 18
45 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 3.36 | 168/50
46 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
47 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 8
48 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 19
49 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 168
50 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
51 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
52 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
53 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
54 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 55
54.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 55
55 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 110
56 | Установка светильника на опоры | шт | 55
56.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 55
57 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 275 | 55*5
57.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 275 | 55*5
58 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 53 | 24+29
58.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 53 | 24+29
59 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 1.06 | (24+29)/50
60 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 53 | 24+29
61 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 24 | 24+29
62 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 26.88
63 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 29
64 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 38.28
65 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 4.24 | (24+29)*4/50
66 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 212 | (24+29)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
67 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 19 | 1; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51с; 53
68 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 19 | 1; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51с; 53
69 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
70 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 165 | светильники 55*3
71 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 6 | (21+165+19+2)*0,025
72 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
12. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино»-Алешкино-Вырыстайкино-Русская Бектяшка км 2+054 - км 4+280 Сенгилеевского района Ульяновской области (с. Алешкино)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 3 | 1
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 3 | 2
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1 | 3
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 2-х опор), 57 м | шт | 5 | 4
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
5 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 18
6 | Погрузка сучьев в автосамосвалы | м³ | 1.62 | 18*90/70*0,07
7 | Перевозка на расстояние 81 км (полигон ТБО) (село Баратаевка, городской округ Ульяновск) | т | 1.13 | (1,62)*0,7
8 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.0043
9 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0.26
10 | Перевозка на расстояние 81 км (полигон ТБО) (село Баратаевка, городской округ Ульяновск) | т | 0.26
11 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 50.89
12 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 88.3
13 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км) у-1,5 | м³ | 88.3
14 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 50.89
15 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 28
16 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 50
17 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 412 | (28*2*2)+(50*3*2)
46039 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 988.8 | 412*2,4
18 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 78 | 28+50
19 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 28
46041 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 80 км (г. Ульяновск) | м³ | 10.08 | 28*0,36
20 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 50
46042 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 80 км (г. Ульяновск) | м³ | 22.5 | 50*0,45
21 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 13.58 | (28*0,11)+(50*0,21)
46043 | - песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км) у-1,5 | м³ | 13.58 | (28*0,11)+(50*0,21)
22 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 16.66 | (28*0,22)+(50*0,21)
46044 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 80 км (г. Ульяновск)) у-2,4 | м³ | 16.66 | (28*0,22)+(50*0,21)
23 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители группа грунтов: 2 | м³ | 3.15 | 30*0,5*0,3*0,7
24 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 30
25 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 156 | 30*5,2
26 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
27 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
28 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
29 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
30 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
31 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 1.1 | (30*0,02)+(1*0,5)
46053 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.3 | 1,1*0,15*2
31.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.2 | 1,1*0,075*2
32 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 3.15
33 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
34 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
34.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
34.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
34.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
34.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
34.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 20А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
34.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
34.7 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 6
34.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
34.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
34.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
34.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
34.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
34.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
34.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
34.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
34.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
34.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
34.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
34.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
34.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
34.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
34.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
34.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
34.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
34.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
34.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
34.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
34.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
34.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
34.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
35 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
36 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
36.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
36.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
37 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
38 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 12
39 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
40 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 9
41 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 2393
41.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 2393
42 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 46
42.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 46
43 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 6
44 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 36
45 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 29
46 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 249
47 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 6
48 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 42
49 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 60
50 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 341
51 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 27
52 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 4.56 | 228/50
53 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
54 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 14
55 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 3
56 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 30
57 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 228
58 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
59 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
60 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
61 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
62 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 83
62.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 83
63 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 166
64 | Установка светильника на опоры | шт | 83
64.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 83
65 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 415 | 83*5
65.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 415 | 83*5
66 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 81 | 31+50
66.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 81 | 31+50
67 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 1.94 | (31+50)/50
68 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 81 | 31+50
69 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 31 | 31+50
70 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 34.72
71 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 50
72 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 66
73 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 6.48 | (31+50)*4/50
74 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 324 | (31+50)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
75 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 30 | №1; 4; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35с; 36с; 38; 41; 44; 47; 50; 53с; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81
76 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 30 | № 1; 4; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35с; 36с; 38; 41; 44; 47; 50; 53с; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81
77 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
78 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 249 | светильники 83*3
79 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 8 | (29+249+6+30+3+2)*0,025
80 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
13. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино»-завод силикатных изделий км 8+695 - км 9+785 Сенгилеевского района Ульяновской области (п. Силикатный)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 2
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 2
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 2
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 5-х опор), 83 м | шт | 5
5 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 6
6 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 6
7 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 8 опор), 309 м | шт | 8
8 | Демонтаж существующей железобетонной опоры на стойке СВ95-3 | шт | 6
9 | Погрузка демонтируемых материалов | т | 10.28 | ((6 кронштейнов*16)+(6 светильников*4)+(309 м провода СИП-2*0,512)+(6 стоек СВ 95*900))/1000
10 | Перевозка на расстояние 41 км (Возвращение демонтируемых материалов на площадку скаладирования администрации Сенгилеевского муниципального округа) | т | 10.28
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
11 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 68
12 | Погрузка сучьев в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м³ | 6.12 | 68*90/70*0,07
13 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 43 км (полигон ТБО, село Баратаевка, городской округ Ульяновск) | т | 4.28 | (6,12)*0,7
14 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.421
15 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 25.89
16 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 43 км (полигон ТБО, село Баратаевка, городской округ Ульяновск) | т | 25.89 | 25.8915
17 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 2.9
18 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 4.54
19 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 43 км) у-1,5 | м³ | 4.54
20 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 2.9
21 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 3
22 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 38
23 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 240 | (3*2*2)+(38*3*2)
23.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 576 | 240*2,4
24 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 41 | 3+38
25 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 3
25.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 46 км (г. Ульяновск) | шт | 1.08 | 3*0,36
26 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 38
26.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 46 км (г. Ульяновск) | шт | 17.1 | 38*0,45
27 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 8.31 | (3*0,11)+(38*0,21)
27.1 | - песок мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 43 км) у-1,5 | м³ | 8.31 | (3*0,11)+(38*0,21)
28 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 8.64 | (3*0,22)+(38*0,21)
28.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние на расстояние 46 км (г. Ульяновск)) у-2,4 | м³ | 8.64 | (3*0,22)+(38*0,21)
29 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 1.79 | 17*0,5*0,3*0,7
30 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 17
31 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 88.4 | 17*5,2
32 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
33 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
34 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
35 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
36 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
37 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.84 | (17*0,02)+(1*0,5)
37.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.3 | 0,84*0,15*2
37.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,84*0,075*2
38 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 1.79
39 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре | компл. | 1
40 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
40.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
40.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
40.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
40.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
40.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
40.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
40.7 | - выключатель автомат. однополюсный 6А С M06N ARMAT IEK | шт | 6
40.8 | - выключатель автомат. однополюсный 6А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
40.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
40.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
40.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
40.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
40.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
40.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
40.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
40.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
40.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
40.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
40.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
40.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
40.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
40.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
40.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
40.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
40.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
40.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
40.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
40.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
40.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
40.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
41 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
42 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
42.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
42.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
43 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
44 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
45 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
45.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
46 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 1204
46.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 1204
47 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 48
47.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 48
48 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 4
49 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 36
50 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 18
51 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 132
52 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 4
53 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 40
54 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 25
55 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 195
56 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 24
57 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 3.08 | 154/50
58 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
59 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 12
60 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 2
61 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 17
62 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 154
63 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
64 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
65 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
66 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
67 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 44
67.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 42
67.2 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/30-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 2
68 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 88
69 | Установка светильника на опоры | шт | 44
69.1 | - светильник светодиодный мощностью 100 Вт | шт | 42
69.2 | - светильник светодиодный мощностью 150 Вт | шт | 2
70 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 220 | 2*5
71 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 220 | 2*5
72 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 43 | 5+38
72.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 43 | 5+38
73 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 0.86 | (5+38)/50
74 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 43 | 5+38
75 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 5
76 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 5.6
77 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 38
78 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 50.16
79 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 3.44 | (5+38)*4/50
80 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 172 | (5+38)*4
81 | Сверление котлованов под стойки отбойника ЗКФ-159 на глубину до 1,4 м диаметром 0,3 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле | шт | 4 | 4*1
82 | Сборка металлического отбойника ЗКФ-159 | шт | 1
82.1 | - труба ∅159х4,5 Ст 20 ГОСТ 8732-78 | м | 11.93 | 11,93*1
82.2 | - отвод 90° ∅159х4,5 Ст 20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 4*1
82.3 | - заглушка ∅159х4,5 Ст 20 ГОСТ 17379-2001 | шт | 4 | 4*1
84 | Окраска металлического отбойника ЗКФ-159 порошковой краской вручную | м2 | 7 | 7*1
85 | Монтаж световозвращателей на отбойнике ЗКФ-159 | шт | 8 | 8*1
86 | Бетонирование пазух котлованов под стойки отбойника | м³ | 0.28 | 0,28*1
87 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние на расстояние 46 км (г. Ульяновск)) у-2,4 | м³ | 0.28 | 0,28*1
Раздел:3. Пусконаладочные работы
88 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 17 | № 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 33с; 34; 35; 36; 39; 43
89 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 17 | № 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 33с; 34; 35; 36; 39; 43
90 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
91 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 6 | светильники 44*3
92 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 5 | (18+132+4+17+2+2)*0,025
93 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
14. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Красная Река - Большая Кандала - Старое Рождествено км 0+000 – км 1+080 Старомайнского муниципального округа Ульяновской области (с. Красная Река)
Раздел:1. Строительно-монтажные работы
1 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.02
2 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 1.23
3 | Перевозка на расстояние 70 км (полигон ТБО. Чердаклинский район, Красноярское сельское поселение) | т | 1.23
4 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 22.67
5 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 36.77
6 | - грунт песчаный ГОСТ 8736-2014 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 41км) у-1,5 | м³ | 36.77
7 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 22.67
Устройство подставок под опоры освещения
8 | Сверление перфоратором в бетоне опоры отверстий диаметром 27 мм и глубиной 200м | шт | 8 | 4*2
9 | Сборка и сварка металлоконструкций подставки из стального проката с использованием ручной дуговой сварки | кг | 131.52 | 65,76*2
10 | Продувка и очистка ранее просверленных отверстий в бетоне опоры диаметром 27мм и глубиной 200мм сжатым воздухом | шт | 8 | 4*2
11 | Заполнение отверстий составом химического анкера HIT-RE 500+HIT-V (или аналог) | л | 0.18 | 8*0,0229
12 | Установка закладных деталей с подливкой подливочным раствором КТ9 Л800 | кг | 131.52
13 | Устройство подливки из безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную толщиной 0,1 м на поверхности бетонных и железобетонных конструкций | м2 | 0.32
14 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную в м3 | м³ | 0.02
14.1 | - смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F200, W8, расход 1,6 кг/м2 в кг | кг | 32
14.2 | - вода | м³ | 0.04
15 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций подставки за 2 раза грунтовкой ГФ-0,21 и 2 раза краской ПФ-115 вручную | м2 | 20
15.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 4 | 20*0,1*2
15.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.6 | 20*0,09*2
16 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 5
17 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 32
18 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 212 | (5*2*2)+(32*3*2)
18.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 508.8 | 212*2,4
19 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 37 | 5+32
20 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 5
20.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 70 км (г. Ульяновск) | шт | 1.8 | 5*0,36
21 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 32
21.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 70 км (г. Ульяновск) | шт | 14.4 | 32*0,45
22 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 7.27 | (5*0,11)+(32*0,21)
22.1 | - песок очень мелкий 32824-2014 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 41км) у-1,5 | м³ | 7.27 | (5*0,11)+(32*0,21)
23 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 7.82 | (5*0,22)+(32*0,21)
23.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 70 км (г. Ульяновск)) у-2,4 | м³ | 7.82 | (5*0,22)+(32*0,21)
24 | Развозка металлических стоек для опор ВЛ, марки НГ-8Ф-75-ц длиной 8м массой 100 кг, по территории строительства | шт | 2
25 | Установка несиловой граненой конической фланцевой, оцинкованная опоры НГ-8Ф-75-ц длиной 8м кранами на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (Перевозка металлических стоек для опор ВЛ, марки НГ-8Ф-75-ц длиной 8м массой 100 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 70 км (г. Ульяновск)) | шт | 2
26 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 1.58 | 15*0,5*0,3*0,7
27 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 15
28 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 78 | 15*5,2
29 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
30 | - полоса стальная оцинкованная, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
31 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
32 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
33 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
34 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.8 | (15*0,02)+(1*0,5)
34.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.2 | 0,8*0,15*2
34.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,8*0,075*2
35 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 1.58
36 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
37 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
37.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
37.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
37.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
37.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
37.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 10 А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
37.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
37.7 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
37.8 | - выключатель автомат. однополюсный 6А С M06N ARMAT IEK | шт | 8
37.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
37.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
37.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
37.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
37.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
37.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
37.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
37.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
37.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
37.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
37.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
37.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
37.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
37.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
37.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
37.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
37.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
37.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
37.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
37.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
37.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
37.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
38 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
39 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
39.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
39.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
40 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
41 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
42 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 15
42.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 15
43 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 1132
43.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 1132
44 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 56
45 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 18
46 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 117
47 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 56
48 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 11
49 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 178
50 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 18
51 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 3.16 | 158/50
52 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
53 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 8
54 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 15
55 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 158
56 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
57 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
58 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
59 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
60 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 39
60.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 39
61 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 78
62 | Установка светильника на опоры | шт | 39
62.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 39
63 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 195 | 39*5
63.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 195 | 39*5
64 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 39 | 5+32
64.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 39 | 5+32
65 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 0.74 | (5+32)/50
66 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 39 | 5+32
67 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 5
68 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 5.6
69 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 32
70 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 42.24
71 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 2.96 | (5+32)*4/50
72 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 148 | (5+32)*4
73 | Сверление котлованов под стойки отбойника ЗКФ-159 на глубину до 1,4 м диаметром 0,3 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле | шт | 36 | 4*9
74 | Сборка металлического отбойника ЗКФ-159 | шт | 9
74.1 | - труба ∅159х4,5 ГОСТ 8732-78 | м | 107.37 | 11,93*9
74.2 | - отвод 90° ∅159х4,5 ГОСТ 17375-2001 | шт | 36 | 4*9
74.3 | - заглушка ∅159х4,5 ГОСТ 17379-2001 | шт | 36 | 4*9
75 | Окраска металлического отбойника ЗКФ-159 порошковой краской | м2 | 63 | 7*9
76 | Монтаж световозвращателей на отбойнике ЗКФ-159 | шт | 72 | 8*9
77 | Бетонирование пазух котлованов под стойки отбойника | м³ | 2.52 | 0,28*9
77.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 70 км (г. Ульяновск)) у-2,4 | м³ | 2.52 | 0,28*9
Раздел:2. Пусконаладочные работы
78 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 15 | №1; 3; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 37; 39
79 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 15 | №1; 3; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 37; 39
80 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
81 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 117 | светильники 39*3
82 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 4 | (18+117+15+2)*0,025
83 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
15. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Красная Река - Новиковка - Бряндино км 22+160 - км 24+270 Старомайнского муниципального округа Ульяновской области (с. Татарское Урайкино)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 2
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 2
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 3
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 12-х опор), 272 м | шт | 12
5 | Демонтаж кабеля марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения (демонтаж с 8-х опор), 50 м | шт | 8
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
6 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 4
7 | Погрузка сучьев в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м³ | 0.36 | 4*90/70*0,07
8 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 67 км (полигон ТБО, Чердаклинский район, Красноярское сельское поселение) | т | 0.25 | (0,36)*0,7
9 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 37.94
10 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 44.55
10.1 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 43 км) у-1,5 | м³ | 44.55
11 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 37.94
12 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 17
13 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 49
14 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 362 | (17*2*2)+(49*3*2)
14.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 868.8 | 362*2,4
15 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 66 | 17+49
16 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 17
16.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 68 км (г. Ульяновск) | шт | 17
17 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 49
17.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 68 км (г. Ульяновск) | шт | 49
18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 (песок) | м³ | 12.16 | (17*0,11)+(49*0,21)
19 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 12.16 | (17*0,11)+(49*0,21)
19.1 | - песок очень мелкий 32824-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 43 км) у-1,5 | м³ | 12.16 | (17*0,11)+(49*0,21)
20 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 14.03 | (17*0,22)+(49*0,21)
20.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 68 км (г. Ульяновск)) у-2,4 | м³ | 14.03 | (17*0,22)+(49*0,21)
21 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 2.42 | 23*0,5*0,3*0,7
22 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 23
23 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 119.6 | 23*5,2
24 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
25 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
26 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
27 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
28 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
29 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.96 | (23*0,02)+(1*0,5)
29.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.3 | 0,96*0,15*2
29.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,96*0,075*2
30 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 2.42
31 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
32 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
32.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
32.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
32.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
32.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
32.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 20А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
32.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
32.7 | - выключатель автомат. однополюсный 16А С M06N ARMAT IEK | шт | 6
32.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
32.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
32.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
32.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
32.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
32.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
32.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
32.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
32.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
32.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
32.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
32.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
32.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
32.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
32.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
32.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
32.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
32.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
32.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
32.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
32.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
32.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
32.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
33 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
34 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
34.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
34.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
35 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
36 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 12
37 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
37.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 9
38 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 2246
38.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 2246
39 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 60
40 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 33
41 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 237
42 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 60
43 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 46
44 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 330
45 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 18
46 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 4.72 | 236/50
47 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
48 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 8
49 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 23
50 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 236
51 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
52 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
53 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.08
54 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
55 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 71
55.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 71
56 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 142
57 | Установка светильника на опоры | шт | 71
57.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 71
58 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 405 | 71*5
58.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 405 | 71*5
59 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 76 | 25+51
59.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 76 | 25+51
60 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 1.52 | (25+51)/50
61 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 76 | 25+51
62 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 25 | 25+51
63 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 28
64 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 51
65 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 67.32
66 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 6.08 | (25+51)*4/50
67 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 304 | (25+51)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
68 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 23 | 1; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 70; 73; 76
69 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 23 | 1; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 70; 73; 76
70 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
71 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 213 | светильники 71*3
72 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 8 | (33+237+23+2)*0,025
73 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
16. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога «Цильна – Большое Нагаткино – Новоникулино – Тагай – Майна – Игнатовка – Чертановка» – Пилюгино км 0+275 – км 1+000 Цильнинского района Ульяновской области (с. Пилюгино)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 2
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 2
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 2-х опор), 62 м | шт | 3
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
5 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 4
6 | Погрузка сучьев в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м³ | 0.36 | 4*90/70*0,07
7 | Перевозка на расстояние 81 км (полигон ТБО) (село Баратаевка, городской округ Ульяновск) | т | 0.25 | (0,36)*0,7
8 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 30.65
9 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 47.83
9.1 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 45 км) у-1,5 | м³ | 47.83
10 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 30.65
11 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 4
12 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 25
13 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 166 | (4*2*2)+(25*3*2)
13.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 398.4 | 166*2,4
14 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 29 | 4+25
15 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 4
15.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 51 км (г. Ульяновск) | м³ | 1.44 | 4*0,36
16 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 25
16.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 51 км (г. Ульяновск) | м³ | 11.25 | 25*0,45
17 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 5.69 | (4*0,11)+(25*0,21)
17.1 | - песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 45 км) у-1,5 | м³ | 5.69 | (4*0,11)+(25*0,21)
18 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 6.13 | (4*0,22)+(25*0,21)
18.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 51 км (г. Ульяновск)) у-2,4 | м³ | 6.13 | (4*0,22)+(25*0,21)
19 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 0.83 | (4*0,22)+(25*0,21)
20 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители группа грунтов: 2 | м³ | 1.26 | 12*0,5*0,3*0,7
21 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 12
22 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 62.4 | 12*5,2
23 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
24 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
25 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
26 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
27 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
28 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.74 | (12*0,02)+(1*0,5)
28.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.2 | 0,74*0,15*2
28.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,74*0,075*2
29 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 1.26
30 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
31 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
31.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
31.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
31.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
31.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
31.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
31.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
31.7 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
31.8 | - выключатель автомат. однополюсный 6А С M06N ARMAT IEK | шт | 9
31.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
31.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
31.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
31.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
31.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
31.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
31.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
31.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
31.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
31.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
31.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
31.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
31.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
31.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
31.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
31.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
31.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
31.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
31.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
31.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
31.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
31.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
32 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 16 | 4*4
33 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 16
33.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 4
33.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 8
34 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
35 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
36 | Прокладка провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 4
37 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 4
38 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
39 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
40 | Прокладка провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 3
40.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 3
41 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 873
41.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 873
42 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ (светофоры и освещение) с использованием автогидроподъемника | м | 209
42.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 209
43 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 16
44 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 20
45 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 13
46 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 102
47 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 2
48 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 36
49 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 20
50 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 145
51 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 27
52 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 2.88 | 144/50
53 | - наконечник изолированный герметичный сечением 16 мм² НИАМ-16 | шт | 1
54 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
55 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 12
56 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 2
57 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 12
58 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 144
59 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
59.1 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
60 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.08
61 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
62 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 32
62.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 32
63 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 64
64 | Установка светильника на опоры | шт | 32
64.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 32
65 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 160 | 32*5
65.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 160 | 32*5
66 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 31 | 6+25
66.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 31 | 6+25
67 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 0.62 | (6+25)/50
68 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 31 | 6+25
69 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 6 | 6+25
70 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 6.72
71 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 25
72 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 33
73 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 2.48 | (6+25)*4/50
74 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 124 | (6+25)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
75 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 12 | № 1; 3; 5; 8; 11; 14; 17; 21; 24; 27с; 28с; 31
76 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 12 | № 1; 3; 5; 8; 11; 14; 17; 21; 24; 27с; 28с; 31
77 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
78 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 102 | светильники 32*3+светофоры 2*3
79 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 7 | (209+16+20+3+1+(3*2)+2)*0,025
80 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления
17. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения).Автомобильная дорога Татарский Калмаюр – Андреевка км 8+675 - км 9+325 Чердаклинского района Ульяновской области (с. Андреевка)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 1
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 1
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 2-х опор), 6 м | шт | 2
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
5 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.008
6 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м3 | 0.492
7 | Перевозка на расстояние 63 км (полигон ТБО, Чердаклинский район, Красноярское сельское поселение) | т | 0.492 | 0.492
8 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 0.72
9 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м³ | 0.45
10 | - грунт песчаный ГОСТ 8736-2014 (Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км) у-1,5 | м³ | 0.45
11 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 0.72
12 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 8
13 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 15
14 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 122 | (8*2*2)+(15*3*2)
14.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 292.8 | 122*2,4
15 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 23 | 8+15
16 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 8
16.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 66 км (г. Ульяновск) | м³ | 2.88 | 8*0,36
17 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 15
17.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 66 км (г. Ульяновск) | м³ | 6.75 | 15*0,45
18 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 4.03 | (8*0,11)+(15*0,21)
18.1 | - песок мелкий ГОСТ 8736-2014 (Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км) у-1,5 | м³ | 4.03 | (8*0,11)+(15*0,21)
19 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 4.91 | (8*0,22)+(15*0,21)
19.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 66 км (г. Ульяновск)) у-2,4 | м³ | 4.91 | (8*0,22)+(15*0,21)
20 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители группа грунтов: 2 | м³ | 0.95 | 9*0,5*0,3*0,7
21 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 9
22 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 46.8 | 9*5,2
23 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | м | 2.7
24 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | т | 0.00339
25 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
26 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
27 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
28 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 0.68 | (9*0,02)+(1*0,5)
28.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.2 | 0,68*0,15*2
28.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.1 | 0,68*0,075*2
29 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 0.95
30 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
31 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
31.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
31.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
31.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
31.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
31.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
31.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
31.7 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
31.8 | - выключатель автомат. однополюсный 6А С M06N ARMAT IEK | шт | 8
31.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
31.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
31.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
31.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
31.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
31.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
31.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
31.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
31.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
31.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
31.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
31.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
31.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
31.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
31.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
31.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
31.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
31.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
31.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
31.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
31.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
31.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
32 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 12 | 3*4
33 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 12
33.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 3
33.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6
34 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
35 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 12
36 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
36.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 9
37 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 699
37.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 | м | 699
38 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 26
39 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 11
40 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 72
41 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 26
42 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 12
43 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 114
44 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 18
45 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 2 | 100/50
46 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
47 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 8
48 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 9
49 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 100
50 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 8 | 2*4
51 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 8 | 2*4
52 | Герметизация проходов проводов и кабелей | м³ | 0.06
53 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
54 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 24
54.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 24
55 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 48
56 | Установка светильника на опоры | шт | 24
56.1 | - светильник светодиодный мощностью 75 Вт | шт | 24
57 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 120 | 24*5
57.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 120 | 24*5
58 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 24 | 9+15
58.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 24 | 9+15
59 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 0.48 | (9+15)/50
60 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 24 | 9+15
61 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 9
62 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 10.08
63 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 15
64 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 19.8
65 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | м | 1.92 | (9+15)*4/50
66 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 96 | (9+15)*4
Раздел:3. Пусконаладочные работы
67 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 9 | № 1; 4; 7; 10; 13; 15с; 18; 21; 24
68 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 9 | № 1; 4; 7; 10; 13; 15с; 18; 21; 24
69 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
70 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 72 | светильники 24*3
71 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 3 | (11+72+9+2)*0,025
72 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления