- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.33.11.150 Поставка выключателя автоматического ВН630 (аварийный запас)

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| ТХ | технические характеристики |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |

#### Наименование закупаемой продукции

1.2.1 Выключатель BH630

#### Цель использования закупаемой продукции

Восполнение аварийного запаса Филиала.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выключатель BH630 или эквивалент в составе: | шт. | 1 |
|  | Коммутационный блок | шт. | 1 |
|  | Расцепитель максимального тока | шт. | 1 |
|  | Моторный привод | шт. | 1 |
|  | Вспомогательные контакты | комплект | 1 |
|  | Соединительный кабель | шт. | 1 |
|  | Корзина выключателя (в случае предложения эквиваленкта) | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выключатель BH630 | С даты, следующей за датой заключения договора | не позднее 01.12.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). Эквивалентный выключатель по габаритным и техническим характеристикам должен устанавливаться в существующую корзину ZV-BH-0630-300 для выключателей OEZ типа BH630 или поставляться вместе со своей корзиной |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Коммутационный блок | BH630NE305 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Отключающая способность, кА | Не менее 36 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Номинальный ток, А | Не менее 630 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Выводы | Автоматическое подключение | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Исполнение | Выкатное | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Расцепитель максимального тока | SE-BH-0630-MTV8 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Моторный привод | MP-BH-X230-P в комплекте с удлинительным кабелем OD-BHD-KA02 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Вспомогательные контакты | Положение выключателя "отключен"; Положение выключателя "включен"; Сработал SDE-контакт аварийного отключения выключателя; Положение тележки "выкачена" | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Соединительный кабель | OD-BHD-KA01 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования к конструкции выключателя, изготовлению и материалам (параметры эквивалентности): |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Высота выключателя (мм) | Не более 259 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Ширина выключателя (мм) | Не более 140 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Глубина выключателя (мм) | Не более 117 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Подробные габаритные характеристики | Согласно приложения 1 к настоящим ТТ | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Число полюсов | 3 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Высота корзины выключателя (мм) | Не более 358 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Ширина корзины выключателя (мм) | Не более 215 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Глубина корзины выключателя (мм) | Не более 230 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Число полюсов | 3 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам (параметры эквивалентности): |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ 4 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | письменное подтверждение в составе оферты |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2026г. | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); обозначение стандартов или технических условий | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место поставки Товара | Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, п.Черемушки, 106. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия поставки | Погрузка, разгрузка на складе Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Приемка Товара | При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки. Осуществляется проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Товара осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Поставщика. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает Товарную накладную ТОРГ-12/ УПД, либо направляет Поставщику мотивированный отказ в порядке, предусмотренном договором. После проведения входного контроля восстановление упаковки, переконсервация производится силами Поставщика. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8 ОЖ3 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 | Жесткие (Ж) | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Маркировка товара | Маркировку товара осуществить согласно «Требования к маркировке МТЗ, поступающих на склады Филиала» в соответствии с Приложением №3 к настоящим ТТ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация и монтаж выключателя должен соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выключателя | Да | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | 60 (шестьдесят) месяцев и начинает течь с даты подписания Товарной накладной ТОРГ-12/ УПД | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация: - Коммутационный блок - Расцепитель максимального тока - Моторный привод - Вспомогательные контакты - Соединительный кабель - Корзина выключателя (в случае поставки эквивалента) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документация на выключатели по ГОСТ 9098-78, экз. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2019, экз. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее | 30 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Срок хранения, лет, не менее | 10 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Дополнительные требования к конструкции выключателя: - ремонтопригодность; - возможность осмотра и подтяжки элементов крепления контактных соединений; - доступ к элементам, подлежащим регулированию и настройке; - снятие элементов, подлежащих замене при эксплуатации, без демонтажа или с частичным демонтажем других элементов с помощью стандартного слесарного инструмента; - исключение возможности взаимного влияния аппаратов (переброс электрической дуги, передача механических воздействий, вызывающих ложное срабатывание других аппаратов). | Да | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Стоимость Товара включает транспортировку, налоги, таможенное оформление и все остальные расходы, связанные с исполнениями обязательств Поставщика по договору. | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | В случае если после подписания договора поставляемый Товар будет снят с производства или наложены ограничения на ввоз, то при условии предоставления подтверждающих документов Поставщик по согласованию с Покупателем вправе осуществить замену номенклатуры поставляемого Товара, с последующим заключением соответствующего дополнительного соглашения к договору. | Согласие с требованием | -//- |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме приведенной в Приложении №2.

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение №1 – Габаритные характеристики выключателя

Приложение №2 – Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение №3 – Требования к маркировке.