- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.64.10.110 Поставка сухих смесей ремонтных и гидроизоляционного материала на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

- Содержание:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

# Общие сведения.

#### Обозначения и сокращения.

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 23.64.10.110 Поставка сухих смесей ремонтных и гидроизоляционного материала на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

1.2 	Цель использования закупаемой продукции.

Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ по договору №574-РЕМ от 05.08.2025г. на Усть-Среднеканской ГЭС для  работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды, в рамках обоснования закупки у взаимозависимого лица по лоту № 0004-РЕМ ПРОД-2025-УСГЭС, подписанного между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки.

### Перечень и объем закупаемой продукции.

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Состав антикоррозийный однокомпонентный Mapefer 1K | кг | 6 422 |  |
|  | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая Mapegrout Hi-Flow 10 | кг | 741 128 |  |
|  | Осмотический цементный раствор Planiseal 88 | кг | 5 688 |  |
|  | Сухая смесь MAPEGROUT HF W | кг | 27 656 |  |

### Требования к срокам поставки продукции.

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 23.64.10.110 Поставка сухих смесей ремонтных и гидроизоляционного материала на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала. | С даты заключения договора но не ранее 01.04.2027* | До 31.08.2027* |
| *Поставка по первой заявке осуществляется не ранее 01.04.2027г. Срок обусловлен отсутствием персонала АО «Гидроремонт-ВКК» на площадке строительства Усть-Среднеканской ГЭС для разгрузки поступаемой продукции ранее 01.04.2027г. Сроки начала выполнения работ по договору 574-РЕМ от 05.08.2025 с 01.05.2026 г. Ориентировочное кол-во заявок — 10 шт. Срок поставки — 80 календарных дней с даты направления Заявки Поставщику. |  |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 23.64.10.110 Поставка сухих смесей ремонтных и гидроизоляционного материала на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- |
| 1 | Состав антикоррозийный однокомпонентный | Марка | Mapefer 1K | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.1 |  | Консистенция: | порошок |  |  |
| 1.2 |  | Максимальный размер заполнителя (мм): | 0,5 |  |  |
| 1.3 |  | Содержание твёрдых сухих веществ (EN 480-8) (%): | 100 |  |  |
| 1.4 |  | Консистенция смеси: | тиксотропная паста |  |  |
| 1.5 |  | Плотность раствора (кг/м 3 ): | 1950 |  |  |
| 1.6 |  | рН смеси: | >12,5 |  |  |
| 1.7 |  | Температура нанесения: | От +5°С до +35°С |  |  |
| 1.8 |  | Жизнеспособность смеси: | примерно 1 час |  |  |
| 1.9 |  | Время выдержки перед нанесением второгослоя: | примерно 2 часа |  |  |
| 1.10 |  | Время выдержки перед нанесением строительного раствора: | 6-24 часов |  |  |
| 1.11 |  | Минимальная толщина Mapefer 1K (мм): | 2 мм |  |  |
| 1.12 |  | Адгезионная прочность к бетону (МС 0,40) в соответствии с EN 1766 (МПа): | ≥ 2,0 |  |  |
| 1.13 |  | Стойкость к скольжению арма- туры: - нагрузка, приводящая к сдвигу в 0,1 мм | Пройденный тест |  |  |
| 1.14 |  | Стойкость к коррозии: - 10 циклов конденсации в воде; - 10 циклов в диоксиде серы в соответствии с EN ISO 6988; - 5 дней в солевом тумане в соответствии с EN 60068-2-11 | Пройденный тест |  |  |
| 2 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая | Марка | Mapegrout Hi-Flow 10 |  |  |
| 2.1 |  | Класс в соответствии с ГОСТ Р 56378 и EN 1504-3: | R4 |  |  |
| 2.2 |  | Насыпная плотность (кг/м ): | 1500 |  |  |
| 2.3 |  | Максимальная фракция заполнителя (мм): | 10,0 |  |  |
| 2.4 |  | Содержание твердых сухих веществ (%): | 100 |  |  |
| 2.5 |  | Содержание ионов хлорида (минимальные требования ≤ 0,05% в соответствии с EN 1015-17) (%): | ≤ 0,05 |  |  |
| 2.6 |  | Консистенция раствора: | текучая |  |  |
| 2.7 |  | Средняя плотность раствора (кг/м ): | 2400 |  |  |
| 2.8 |  | рН раствора: | >12,5 |  |  |
| 2.9 |  | Подвижность (мм): | 210-260 |  |  |
| 2.10 |  | Температура применения: | от +5°С до +35°С |  |  |
| 2.11 |  | Сохраняемость подвижности (мин): | ≥ 60 |  |  |
| 2.12 |  | Предел прочности на сжатие (МПа): | ≥ 75 (через 28 дней) |  |  |
| 2.13 |  | Предел прочности на растяжение при изгибе (МПа): | ≥ 8 (через 28 дней) |  |  |
| 2.14 |  | Модуль упругости при сжатии (ГПа): | ≥ 25 (через 28 дней) |  |  |
| 2.15 |  | Прочность сцепления с основанием (основание МС 0,4 - соотношение В/Ц = 0,40) в соответствии с EN 1766 (MПa): | > 2 (через 28 дней) |  |  |
| 2.16 |  | Долговечность адгезионного соединения контактной зоны после циклов воздей- ствия в соответствии с EN 1542 (MПa): – замораживание/оттаивание в солях | >2 |  |  |
| 2.17 |  | Долговечность адгезионного соединения контактной зоны после циклов воздей- ствия в соответствии с EN 1542 (MПa): – тепловой удар – эффект «грозового ливня» | >2 |  |  |
| 2.18 |  | Долговечность адгезионного соединения контактной зоны после циклов воздей- ствия в соответствии с EN 1542 (MПa): – замораживание/оттаивание на воздухе | >2 |  |  |
| 2.19 |  | Водопоглощение при капиллярном (кг/м²ч ½ ): | < 0,2 |  |  |
| 2.20 |  | Стойкость к карбонизации (проницаемость CO₂, выраженная глубиной карбонизации): | Пройденный тест |  |  |
| 2.21 |  | Стойкость к карбонизации (проницаемость CO₂, выраженная коэффициентом диффузии): | Пройденный тест |  |  |
| 2.22 |  | Марка по морозостойкости для бетонов дорожных и аэродромных покрытий в возрасте 28 дней, не ниже: | F 2 300 |  |  |
| 2.23 |  | Марка по водонепроницаемости в воз- расте 28 дней, не ниже: | W 20 |  |  |
| 2.24 |  | Огнестойкость: | А1 |  |  |
| 2.25 |  | Класс пожарной опасности: | НГ |  |  |
| 3 | Осмотический цементный раствор | Марка | Planiseal 88 |  |  |
| 3.1 |  | Консистенция: | порошок |  |  |
| 3.2 |  | Максимальный размер заполнителя (мм): | 0,5 |  |  |
| 3.3 |  | Насыпная плотность (г/см 3 ): | 1 300 |  |  |
| 3.4 |  | Сухой остаток (%): | 100 |  |  |
| 3.5 |  | Консистенция раствора: | текучий |  |  |
| 3.6 |  | Плотность раствора (кг/м 3 ): | 1 850 –2 050 |  |  |
| 3.7 |  | Температура нанесения: | от +5°С до +35°С |  |  |
| 3.8 |  | Температура эксплуатации: | от -30°С до +90°С |  |  |
| 3.9 |  | Жизнеспособность раствора: | примерно 1 час |  |  |
| 3.10 |  | Нанесение следующего слоя: | через 5 часов, но не позднее 24 часов |  |  |
| 3.11 |  | Время выдержки перед вводом в эксплуатацию: | 7 дней |  |  |
| 3.12 |  | Прочность на сжатие (МПа): | > 25 (через 28 дн.) |  |  |
| 3.13 |  | Прочность на растяжение при изгибе (МПа): | > 6,0 (через 28 дн.) |  |  |
| 3.14 |  | Прочность сцепления с бетонным основанием (МПа): | > 2 (через 28 дн.) |  |  |
| 3.15 |  | Непроницаемость, выраженная каккоэффици- ент проницаемости свобод- ной воды [кг/м 2 •ч 0,5 ]: | W< 0,05 Класс III (низ- кая проницаемость) в соотв. EN 1062-1 |  |  |
| 3.16 |  | Водопоглощение, % | 2,3 |  |  |
| 3.17 |  | Водонепроницаемость, - при прямом давлении воды: через 28 дней | W14 (через 28 дн.) |  |  |
| 3.18 |  | Водонепроницаемость, - при обратном давлении воды: | W8 (через 28 дн.) |  |  |
| 3.19 |  | Морозостойкость покрытия, циклы | 300 |  |  |
| 3.20 |  | Паропроницаемость - эк- вивалент толщины воздуха S d (м): | S d < 1 Класс I (паропроницаемый) |  |  |
| 3.21 |  | Огнестойкость: | Е |  |  |
| 4 | Сухая смесь | Марка | MAPEGROUT HF W |  |  |
| 4.1 |  | Тип: | CC |  |  |
| 4.2 |  | Консистенция: | порошок |  |  |
| 4.3 |  | Максимальный размер заполнителя (мм): | 1,0 |  |  |
| 4.4 |  | Насыпная плотность (кг/м³): | около 1300 |  |  |
| 4.5 |  | Содержание сухих твердых веществ (%): | 100 |  |  |
| 4.6 |  | Содержание хлор-ионов EN 1015-7 (%): | ≤ 0,05 |  |  |
| 4.7 |  | Консистенция раствора: | текучая |  |  |
| 4.8 |  | Плотность смеси (кг/м³): | прибл. 2 200 |  |  |
| 4.9 |  | pH смеси: | > 12 |  |  |
| 4.10 |  | Подвижность (мм): | 210-250 |  |  |
| 4.11 |  | Температура нанесения: | от -10°С до +15°С |  |  |
| 4.12 |  | Сохраняемость подвижности: | более 30 минут |  |  |
| 4.13 |  | Предел прочности на сжатие (МПа)* после 28 дней | ≥ 40 |  |  |
| 4.14 |  | Предел прочности на растяжение при изгибе (МПа)* после 28 дней | ≥ 8 |  |  |
| 4.15 |  | Перемещение арматурного стержня – при действии выдерживающей нагрузки 75 кН (мм): | < 0,1 |  |  |
| 4.16 |  | Прочность сцепления с основанием (основание МС 0,4 - соотношение В/Ц = 0,40) в соответствии с EN 1766 (MПa): | ≥ 2 (через 28 дней) |  |  |
| 4.17 |  | Марка по морозостойкости в возрасте 28 суток, не ниже: | F1 300 |  |  |
| 4.18 |  | Марка по водонепроницаемости, в возрасте 28 суток, не ниже: | W20 |  |  |
| 4.19 |  | Капиллярное водопоглощение (кг/м²∙ч 0,5 ): | < 0,2 |  |  |
| 4.20 |  | Огнестойкость: | A1 |  |  |
| 4.21 |  | Класс пожарной опасности: | НГ |  |  |
| 2. | Требования к качеству продукции |  |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.1 | Требования к новизне поставляемого товара | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Место поставки | До склада Усть-Среднеканской ГЭС п. Усть-Среднекан, Магаданская область. |  |  |  |
| 3.2 | Поставка | 1. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). 2. Антикоррозионный состав Mapefer 1K упаковываются в пакеты из многослойной пленки, состоящей из слоя экструдированного ориентированного полипропилена, слоя полиэстера с алюминиевым напылением и слоя полиэтилена. Масса упаковки — 5 кг (отклонение от массы не более 1%) Mapegrout Hi Flow 10, Mapegrout HF W, Planiseal 88 упаковываются в многослойные бумажные мешки с дополнительным полиэтиленовым слоем между двумя внутренними слоями крафт-бумаги по ГОСТ 2226. Масса упаковочной единицы - 25 кг. (отклонение от массы не более 1%) 3. Обеспечение целостности упаковки с учетом транспортировки до места назначения. |  |  |  |
| 3.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. |  |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный срок хранения Продукции, не менее | 2/3 (двух третей) от общего гарантийного срока хранения продукции, исчисляемого с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Общий гарантийный срок хранения Продукции должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев, если более длительный срок не установлен производителем (изготовителем) Продукции. |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 5.1 | Документ о качестве продукции (паспорт) | Документы на русском языке (декларация соответствия и сертификат качества, паспорт на продукцию) предоставляются при поставке, с указанием: - производителя и поставщика; - вид материала и условные обозначения; - объем материала в партии; - дата и время изготовления; - нормируемые показатели; - отметки о проверке ОТК. |  |  |  |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.