Акционерное общество

«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

(АО «МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ»)

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС

ГАЭС

КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
НА РАЗРАБОТКУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКУ И ПРИЕМКУ КРАНА КОЗЛОВОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2х25 Т,  
С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ШЕФМОНТАЖУ

1103.1.5-ТТ.8

2022

Акционерное общество

«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

(АО «МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ»)

КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС

ГАЭС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
НА РАЗРАБОТКУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКУ И ПРИЕМКУ КРАНА КОЗЛОВОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2х25 Т,  
С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ШЕФМОНТАЖУ

1103.1.5-ТТ.8

Главный инженер проекта					А. А. Бородулин

2022

Продолжение титульного листа

Каскад Кубанских ГЭС

ГАЭС

Комплексная реконструкция и модернизация

Технические требования на разработку, изготовление, монтаж, поставку и приемку крана козлового специального грузоподъемностью 2х25 т, с оказанием услуг по шефмонтажу

1103.1.5-ТТ.8

Нормоконтроль			И.Н. Смирнова

Начальник управления оборудования и инженерных систем			А.А. Майоров

|  |  | УТВЕРЖДЕНО ИНВЕСТОР ПАО «РусГидро» |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование организации) Член Правления, первый заместитель Генерального директора Н.И. Карпухин |
|  |  | (должность, ФИО, подпись) |
|  |  | МП «___»____________ 2022 год |
|  |  | ЗАКАЗЧИК АО «Управляющая компания ГидроОГК»» |
|  |  | (наименование организации) Генеральный директор Н.И. Карпухин |
|  |  | (должность, ФИО, подпись) |
|  |  | МП «___»____________ 2022 год |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКУ И ПРИЕМКУ КРАНА КОЗЛОВОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2х25 т, С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ШЕФМОНТАЖУ ГАЭС № 1103.1.5-ТТ.8 |  |  |
|  |  | СОГЛАСОВАНО: ЗАКАЗЧИК Филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | Главный инженер А.К. Карпов ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
|  |  | (должность, ФИО, подпись) |
|  |  | МП «___»____________ 2022 год |
|  |  | СОСТАВЛЕНО: ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «Мособлгидропроект» |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | Исполнительный директор А.А. Подвысоцкий |
|  |  | (должность, ФИО, подпись) |
|  |  | МП «___»____________ 2022 год |
| 2022 год |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

1.	Наименование закупаемой продукции	6

2.	Заказчик (подразделение Заказчика)	6

2.1	Заказчик оборудования:	6

2.2	Генеральный проектировщик:	6

3.	Цели и задачи. Существующее положение	6

3.1	Цели и задачи	6

3.2	Существующее положение	7

3.3 Основные характеристики ГАЭС	7

3.3	Основание на закупку	8

4.	Требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики)	9

4.1 Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования крана козлового грузоподъемностью 2х12,5 т:	9

4.1.1 Общие требования	9

4.1.2 Технические параметры	9

4.1.3 Объем работ	11

4.2 Требования к конструкции, изготовлению и материалам оборудования:	11

4.2.1	Конструктивные требования	11

4.2.2 Требования к конструкции крановых путей	13

4.2.3 Требования к токоподводу	13

4.2.4 Требования к контрольному грузу	14

4.2.5 Требование к кабине	14

4.2.6 Требования к комплектующимизделиям, материалам и сборочным единицам	16

4.2.7 Требования к электрооборудованию	18

4.2.8	21

Требования к защитным покрытиям	21

4.2.9 Требования надежности	22

4.2.10 Требования ремонтопригодности	22

4.2.11 Требования безопасности и охраны труда	23

4.2.12 Эстетические и эргономические требования	25

4.3 Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, условиям  хранения:	25

4.3.1 Требования к маркировке	25

4.3.2 Требования к упаковке	26

4.3.3 Требования к транспортированию	28

4.3.4	Требования к хранению	 29

4.4 Требования к монтажу	29

5.	Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	32

5.1	Комплектность поставки	32

5.2	Требования к приемке и испытаниям	33

5.2.1 Контроль	33

5.2.2	Приемо-сдаточные испытания	33

5.2.3	Полное техническое освидетельствование	34

6	Требования к поставщику	36

Соглашение с производителем оборудования	36

Соглашение о шеф-монтаже / шеф-наладке или аккредитации производителей монтируемого оборудования	36

Соглашения с привлекаемыми субпоставщиками	36

Наличие собственной или арендуемой производственной базы или сервисного центра в регионе  поставки	36

Специальный	37

7	Гарантии Поставщика	37

8 Требования к разработке документации	37

8.1 Общие требования	37

8.2 Объём проектных работ	38

8.3 Состав конструкторской и эксплуатационной документации	39

8.4 Состав исполнительной документации	39

9 Требования к документации по ценообразованию	41

10 Ссылочные нормативные документы	41

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В технических требованиях применены следующие сокращения:

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция;

НПУ - нормальный подпорный уровень;

НТД - нормативно-техническая документация;

ПОР - проект организации работ;

ППР - проект производства работ;

ПС - подъемное сооружение;

РФ - Российская Федерация;

ТО - техническое обслуживание;

ТТ - технические требования;

ТЗ - техническое задание;

ТУ - технические условия;

- Наименование закупаемой продукции

Настоящие Технические Требования (далее ТТ) составлены для разработки, изготовления и комплектной поставки крана козлового специального г. п. 2х25 т, для щитового отделения нижнего бьефа здания ГАЭС в комплекте с токоподводом, крановыми путями с оказанием услуг по шефмонтажу.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

  - Заказчик оборудования:

ПАО “РусГидро” (для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС», далее Филиал)

Место нахождения ПАО «РусГидро»: Россия, 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1

Почтовый адрес ПАО «РусГидро»: Россия, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7

Почтовый адрес филиала: 357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, 360а

Тел.: +7 (86554) 68901

Факс: +7 (86554) 68550

E-mail: office@kkges.rushydro.ru

  - Генеральный проектировщик:

АО “Мособлгидропроект”

место нахождения: 143532, г. Дедовск, Истринский район, Московская область, ул. Энергетиков д. 1.

Тел.: +7 (495) 994-81-73, 992-78-34

Факс: +7 (495) 992-38-99

E-mail: info@hydroproject.com

- Цели и задачи. Существующее положение

  - Цели и задачи

Настоящие Технические Требования (далее ТТ) составлены для разработки, изготовления и комплектной поставки крана козлового специального грузоподъемностью 2х25 т, для щитового отделения нижнего бьефа здания ГАЭС с оказанием услуг по шефмонтажу.

Комплектность поставки грузоподъемного оборудования установлена настоящими Техническими требованиями.

Разработка проекта козлового крана должна вестись в соответствии с настоящими Техническими требованиями.

Перечисленные в настоящих Технических требованиях нормы и критерии являются минимальными требованиями и могут быть изменены по результатам выполнения проектных работ. Все изменения должны быть согласованы Заказчиком.

Во всём, не оговоренном настоящими Техническими требованиями, проект козлового крана должен соответствовать требованиям стандартов и нормативно-технических документов, приведенных в настоящих Технических Требованиях.

Поставщик оборудования (далее «Поставщик»), в случае установления, что в настоящих Технических требованиях не указано какое-либо оборудование, материалы, работы и (или) услуги, которые необходимы для ввода козлового крана и его вспомогательных систем в промышленную эксплуатацию и/или их дальнейшей нормальной работы, обязан предусмотреть поставку такого оборудования и (или) выполнение таких работ и услуг. При этом Поставщик должен предоставить Заказчику перечень дополнительного оборудования, работ и услуг отдельным списком с обоснованием их необходимости.

  - Существующее положение

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) входит в состав Куршавской группы Каскада Кубанских ГЭС.

ГАЭС расположена на ПК 468+00 Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской республики.

Основное назначение ГАЭС – подача воды из водохранилища «Кубанское» в Большой Ставропольский канал (БСК) при работе в насосном режиме (сентябрь-апрель) и выработка электроэнергии при наполнении водохранилища из БСК в турбинном режиме (май-август).

3.3 Основные характеристики ГАЭС

Климатические условия в месте расположения ГАЭС

а) температура воздуха:

- максимальная, 0С                                                        +39,2

- минимальная, 0С                                                 минус 29,1

б) среднегодовая относительная влажность, %                  75

Краткая характеристика сейсмичности района

Расчетная сейсмичность ПЗ по шкале MSK-64 составляет 8 баллов

  - Основание на закупку

Инвестиционная программа ПАО «РусГидро» 2019-2022 гг.

- Требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики)

| Таблица 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к параметрам оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  |  | Предложение поставщика |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| Обязательные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования крана козлового грузоподъемностью 2х25 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1.1 |  | # Общие требования |  | Кран козловой и его электрооборудование должны соответствовать требованиям настоящих Технических требований, ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), T P ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ГОСТ 34589-2019, Стандартов системы безопасности труда, Рабочей и Технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Габаритные и присоединительные размеры крана, крановые пути и зона его обслуживания показаны на чертеже (см. Приложение 1). Чертеж не определяет конструкцию крана. |  |  |  |
| # 4.1.2 |  | # Технические параметры |  | Грузоподъемность, т: - главного крюка |  | 2х25 |  |
|  |  |  |  | Пролет крана, м |  | 6,5 м |  |
|  |  |  |  | Высота подъема, м: - главного крюка |  | 25 |  |
|  |  |  |  | Скорость подъема (опускания) не более, м/с(м/мин): - главного крюка |  | 0,04 (2,4) |  |
|  |  |  |  | Скорость передвижения не более, м/с (м/мин): - крана - тележки |  | 0,25 (15) 0,1(6) |  |
|  |  |  |  | Диапазон регулирования скоростей механизмов, не менее |  | Частотное регулирование 1:10 в меньшую сторону |  |
|  |  |  |  | Полная масса крана не более, т |  | 30 |  |
|  |  |  |  | Группа классификации (режима) работы по ИСО 4301-1-86; |  | A3 |  |
|  |  |  |  | механизмов крана: - подъема - передвижения крана - передвижения тележки |  | МЗ МЗ МЗ |  |
|  |  |  |  | Род тока |  | переменный |  |
|  |  |  |  | Напряжение питающей сети, В |  | 380/220 |  |
|  |  |  |  | Частота, Гц |  | 50 |  |
|  |  |  |  | Управление краном |  | Управление из кабины (радиопульт) |  |
|  |  |  |  | Система токоподвода: - крана - тележки |  | безопасный троллейный шинопровод троллейный шинопровод |  |
|  |  |  |  | Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254-2015 (не ниже) |  | IP 54 |  |
|  |  |  |  | Система заземления |  | 3L+N+PE |  |
|  |  |  |  | Тип подкранового рельса по ГОСТ Р 53866-2010 |  | КР80 |  |
|  |  |  |  | Расчетная сейсмичность площадки строительства, баллы по шкале MSK-64 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение крана по ГОСТ 15150-69 |  | У |  |
|  |  |  |  | Категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  | 1 |  |
| # 4.1.3 |  | # Объем работ |  | - Разработка и согласование с Заказчиком и Генпроектировщиком технического задания (ТЗ) на проектирование; - Разработка конструкторской и эксплуатационной документации крана козлового грузоподъемностью 2х25 т; - Разработка конструкторской и эксплуатационной документации крановых путей; - Разработка конструкторской и эксплуатационной документации токоподвода к крану; - Разработка конструкторской и эксплуатационной документации испытания крана с помощью контрольных грузов; - Согласование конструкторской и эксплуатационной документации с Заказчиком и Генпроектировщиком; - Изготовление крана козлового крановых путей, токоподвода; - Поставка и монтаж крана козлового, подкрановых путей, токоподвода; - Пусконаладочные работы; - Обучение персонала, допущенного к управлению краном и его обслуживанию; - Гарантийное обслуживание. |  |  |  |
| # 4.2 Требования к конструкции, изготовлению и материалам оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.2.1 |  |  | # Конструктив ные требования | Кран козловой состоит из портала, грузовой тележки, механизмов подъема, передвижения крана и тележки, электрооборудования, приборов и устройств безопасности (ограничители грузоподъемности, противоугонные захваты, анемометр, концевые выключатели и т.д.). Кран оборудуется системой дистанционного управления (радиоуправление) с переносного пульта и кабиной крановщика. Грузовая тележка должна быть оборудована сейсмическими упорами для предотвращения падения тележки с моста крана в условиях сейсмических воздействий. Конструкция крана должна обеспечивать выполнение им работ, предусмотренных технологическим процессом. Конструкция крана должна обеспечивать прочность и сохранять работоспособность в нормальных условиях работы и в условиях сейсмических воздействий. Органы управления и эксплуатации крана должны быть выполнены в антивандальном исполнении. В конструкции крана должен быть предусмотрен свободный доступ к механизмам для их обслуживания: осмотра, ревизии и регулировки. Замена подверженных износу деталей должна осуществляться без демонтажа крана или основных сборочных единиц, а также полной разборки последних. Перечень и периодичность всех видов технического обслуживания должны быть указаны в технической документации на кран. Смазка подшипниковых узлов - долго действующая, закладывается на Заводе-изготовителе и обеспечивает нормальную работу механизмов в течение 5 лет. Для смазки узлов должно применяться трудновоспламеняемое масло с температурой вспышки не менее 225°С. Все необходимые элементы оборудования крана должны быть оснащены съемными защитными чехлами, для защиты от атмосферных осадков. Кран должен поставляться с повышенной электромонтажной готовностью. |  |  |  |
| # 4.2.2 |  |  | # Требования к конструкции крановых путей | Отметка головки рельса | №1-632,620 №2-640,172 * |  |  |
|  |  |  |  | Длина пути, м | 46,7* |  |  |
|  |  |  |  | Пролет крана, м | 6,5 |  |  |
|  |  |  |  | Тип подкранового рельса | КР-80 ГОСТ Р 53866-2010 |  |  |
|  |  |  |  | Промежуточные скрепления | Разъемные - прижимные планки |  |  |
|  |  |  |  | Тупиковый упор | Ударного типа - 4 шт. |  |  |
|  |  |  |  | * Параметры и тип рельса уточняются на стадии разработки рабочей документации В качестве направляющих элементов крановых путей применяется рельс, установленный на подкрановой балке и зафиксированный с помощью прижимных планок и металлических прокладок. Отдельные участки рельсов должны быть соединены между собой заземляющими элементами. Тупиковый упор представляет собой металлоконструкцию с резиновым буфером, установленную на подкрановой балке. |  |  |  |
| # 4.2.3 |  |  | # Требования к токоподводу | В качестве токоподвода к козловому крану предусматривается троллейный шинопровод в пластиковом корпусе со степенью электрозащиты – IP54, состоящий из секций, состыкованных с помощью соединительных (стыковых) крышек. Для крепления шинопровода используются фиксирующий (жесткий) и скользящие подвесы, снабженные шпильками для установки на кронштейны, которые располагаются на вертикальной плоскости кабельного лотка. Напряжение от шинопровода к крану передается через скользящие контакты токосъемников, входящих в комплект токоподвода и закрепляемых на металлоконструкции крана. Деталь крепления токосъемников к металлоконструкции крана входит в состав проекта и поставки. Падение напряжения на всей длине шинопровода не должно превышать 3%. Для сигнализации о наличии напряжения на шинопроводе предусмотреть установку троллейных указателей |  |  |  |
| # 4.2.4 |  |  | # Требования к контрольному грузу | Основные крюки крана грузоподъемностью 2х25 т испытываются с помощью контрольных грузов. Контрольные грузы поставляются в комплекте с краном. |  |  |  |
| # 4.2.5 |  |  | # Требование к кабине | Требования безопасности по шуму и допустимые уровни шума на рабочем месте крановщика должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-2014. Уровень звука и эквивалентный уровень звука в закрытой кабине не должен превышать 80 дБА. Шум от работающих механизмов крана на постоянных рабочих местах и рабочих зонах в производственных помещениях, где эксплуатируется кран, не должен превышать 85 дБА. - Кран должен быть оснащен переговорным устройством, обеспечивающим надежную связь со стропальщиком. - Кабина управления краном должна обеспечивать безопасный и свободный доступ к аппаратам управления, сигнальным и контрольным приборам. - Кабина должна быть оснащена безопасными стеклами. Предусмотреть возможность очистки стекол кабины машиниста с наружной стороны. - Кондиционер, устанавливаемый в кабине, должен иметь фильтр для очистки воздуха от пыли. Освещенность в кабине на рабочих поверхностях пульта и рычагов управления должна быть не менее 20 лк. - Внутренняя поверхность кабины должна быть облицована негорючими панелями из поливинилхлорида светлых тонов. Предусмотреть возможность установки и наличия огнетушителя и диэлектрического покрытия пола. Кабина машиниста должна быть оборудована пультами управления, панорамным обзором с креслом: - угол поворота пульта – 350; - кресло должно иметь регулировку: вертикальную вверх – 100 мм; горизонтальную – 90 мм; по массе машиниста – 50…100 кг; угол наклона спинки – до 20; Основные параметры кресла: - высота от пола до наивысшей точки сидения в свободном (не нагруженном) положении – 485 мм; - ширина сидения и спинки – 470 мм; - глубина сиденья – 470 мм. Покрытие подушек кресла должно быть из легкого воздухопроницаемого нетоксичного материала. Рычаги управления должны быть расположены на высоте 150…300 мм от верхней поверхности сидения. Направление движения рукояток должно соответствовать направлениям движений управляемых механизмов. Кабина машиниста, крюковые подвески, внешние элементы ходовой части кранов, открытые нерабочие поверхности вращающихся деталей должны иметь предупредительную окраску. Органы управления крана должны иметь надписи на русском языке или графические символы. |  |  |  |
| # 4.2.6 |  |  | # Требования к комплектую щим изделиям, материалам и сборочным единицам | Комплектующие изделия, должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, утвержденных в установленном порядке, и должны соответствовать климатическому исполнению крана. Качество и свойства основных материалов должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов и должны быть подтверждены сертификатами качества Заводов-поставщиков. Основные элементы механизмов должны быть изготовлены из материалов: - барабаны грузовые, сварные, сталь СтЗсп5 ГОСТ 380-2005, 09Г2-12 ГОСТ 19281-2014; - блоки, литые, сталь 25Л ГОСТ 977-88; - шкивы тормозные, литые, сталь 45Л ГОСТ 977-88, штампованные, кованые сталь 45-2ГП-КУВ ГОСТ 1050-2013; - ступицы барабанов и буксы, литые, сталь 45Л ГОСТ 977-88, штампованные, кованые сталь 45-2ГП-КУВ ГОСТ 1050-2013; - валы и оси, прокат, сталь 45Х, 40ХН ГОСТ 4543-2016, штампованные, кованые, катанные, сталь 45-2ГП-КУВ ГОСТ 1050-2013; - колеса ходовые, литые, сталь 25Л ГОСТ 977-88, штампованные, кованые, катанные, сталь 65 Г, 75 ГОСТ 14959-2016. Несущие элементы сварных металлоконструкций должны изготавливаться из материалов, рекомендуемых РД 24.090.52-90 «Подъемно - транспортные машины. Материалы для сварных металлических конструкций». Номенклатура применяемых материалов должна быть минимальной. В конструкции крана не должны применяться материалы, опасные для здоровья человека, а также выделяющие при пожаре токсичные вещества. Составные части крана массой более 50 кг должны иметь устройства для строповки или указания о месте захвата стропами, нанесенные несмываемой краской. Сборочные единицы и детали, поступающие на упаковку и отгрузку должны иметь клеймо Службы контроля. Клеймо Службы контроля должно проставляться на нерабочих поверхностях деталей и сборочных единиц. Перед сборкой все обработанные сопрягаемые поверхности, места разъема, места посадки подшипников, трущиеся поверхности должны быть смазаны тонким слоем смазки Литол-24 МЛи 4/12-3 ГОСТ 21150-2017. Смазочные масла должны быть чистыми, без посторонних примесей и включений. При сборке не допускается попадание грязи, стружки, влаги и посторонних предметов в подшипниковые узлы, трущиеся поверхности и зубчатые зацепления. Двигатели и тормоза могут устанавливаться со смазкой Завода- поставщика. Крепление съемных узлов и деталей должно осуществляться стандартными крепежными изделиями. В конструкциях соединений элементов должно быть исключено произвольное развинчивание или разъединение. Сборка узлов и механизмов должна производиться высококвалифицированными специалистами. Сборка редукторов механизмов подъема и передвижений должна производиться методом двойной сборки по циклу: предварительная сборка, обкатка, разборка, промывка и окончательная сборка. При контрольной сборке проводится контроль геометрических параметров металлоконструкций крана. Механизмы подлежат обкатке без нагрузки на Заводе-изготовителе. Обкатка механизмов крана производится при вращении вала электродвигателя в каждую сторону в течение 15 минут. |  |  |  |
| # 4.2.7 |  |  | # Требования к электрооборудованию | Электрооборудование крана должно соответствовать действующим "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ) и ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" и TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Размещение электрооборудования должно обеспечивать удобство обслуживания, ремонта и монтажа. Электрооборудование должно быть рассчитано на питание от сети трехфазного тока частотой 50 Гц и напряжением 380/220В с глухо заземленной нейтралью 3L+N+PE. Степень защиты электрооборудования крана должна быть не ниже IP 54 по ГОСТ 14254-2015. Электродвигатели и электроаппаратура должны быть пожаробезопасными. Класс нагревостойкости электрической изоляции должен приниматься в соответствии с ГОСТ 8865-93. Вводное устройство (шкаф ввода электропитания) крана должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом, без которого не может быть подано напряжение на троллейный шинопровод. Выключатель должен запираться в отключенном состоянии. В конструкции крана должна быть предусмотрена следующая электромонтажная готовность: - на мосту крана Заводом-изготовителем должны быть установлены короба электропроводки и подставки под электрооборудование; - на отдельных сборочных единицах грузовой тележки должно быть установлено электрооборудование и защитные кожухи электропроводки; - изготавливаются узлы и элементы кранового и тележного токоподводов, шкафы с установленными блоками управления, защитные кожухи пусковых резисторов; электропроводка моста крана, грузовой тележки и кабель токоподвода грузовой тележки поставляются общим метражом. Неустановленное электрооборудование поставляется упакованным в транспортную тару. Для электропроводки должны применяться провода и кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение с низким дымогазовыделением. Сечение проводов и жил кабелей вторичных цепей должны быть не менее 1,5 мм. Следует применять провода и кабели с медными жилами. Многопроволочные жилы проводов и жил кабелей должны быть оконцованы наконечниками. Жилы сечением до 6 мм допускается оконцовывать путем скручивания конца токоподводящей жилы по направлению повива под втычной монтаж или изготовления контактных колец. Концы токопроводящей жилы и контактные кольца облудить оловянным припоем ГОСТ 21931-76. Для маркировки следует применять неметаллические бирки. Для изготовления бирок допускается использовать трубку из поливинилхлоридного пластиката ГОСТ 19034-82 с нанесением маркировочных знаков несмываемыми чернилами, либо сертифицированные кабельные принтеры, ленты или термоусадочные трубки. Электропроводка должна быть доступна для осмотра во время эксплуатации, защищена в тех местах, где возможны ее случайные повреждения при эксплуатации и ремонте крана, предохранена от попадания на нее смазочного масла. Изоляция электропроводки в местах выхода из коробов труб должна быть защищена от ее повреждения острыми кромками. Для этого рекомендуется использовать втулки и оконцеватели, в конструкции предусматривать фаски или окантовывать отверстия сталью ГОСТ 2590-2006. Корпуса двигателей, электрогидравлических толкателей тормозов, электроаппаратов, шкафов, кожухов пусковых резисторов, металлические элементы кожухов электропроводки и т.п. должны быть заземлены в соответствии с ПУЭ и рабочей документацией. Проводники заземления должны быть проложены в местах доступных для осмотра. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть нанесен знак "земля" в соответствии с ГОСТ 21130-75. Металлические секции коробов электропроводки должны образовывать непрерывную электрическую цепь по всей длине прокладки путем сварки их между собой и с металлоконструкцией крана. В этом случае дополнительного заземления секций не требуется. На дверцах шкафов, крышках клеммных коробок и т.п. должен быть нанесен знак электрического напряжения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 “Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний”. Система управления краном должна быть, как минимум, оборудована нулевой и токовой защитой, исключать возможность несанкционированного запуска привода механизма подъема, а также возможность поражения персонала электрическим током. |  |  |  |
| # 4.2.8 |  |  | # Требования к защитным покрытиям | Система защитных покрытий согласовывается с Заказчиком и должна соответствовать условиям эксплуатации крана. Условия эксплуатации покрытия - группа 1 по ГОСТ 9.032-74. Металлические конструкции и механизмы должны быть загрунтованы на Заводе-изготовителе в соответствии с требованиями конструкторской документации. Подготовка металлических поверхностей под грунтовку и окраску выполняется в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Внешний вид поверхностей должен соответствовать классу VI по ГОСТ 9.032-74. Предварительная покраска наружных поверхностей металлоконструкций, поверхностей механизмов, сборочных единиц и деталей, а также окончательная окраска крана производится по нормативной документации Завода-изготовителя с учетом требований корпоративных стандартов Заказчика. Окончательная окраска крана по желанию Заказчика может производиться на месте монтажа. В комплекте с краном должна быть поставлена эмаль для восстановления покрытия в случае повреждений при транспортировке и монтаже. Срок службы защитных покрытий должен составлять не менее 25 лет. |  |  |  |
| # 4.2.9 |  |  | # Требования надежности | Полный срок службы крана не менее 40 лет. Установленный (нормативный) срок службы не менее 19 лет. Установленная безотказная наработка не менее 22000 циклов. Коэффициент готовности по ГОСТ 27.002-2015 - 0,99. Периодичность выполнения ТО - не реже двух раз в год. Установленный ресурс до капитального ремонта не менее 30000 циклов. |  |  |  |
| # 4.2.10 |  |  | # Требования ремонтопригодности | Кран в части ремонтопригодности должен соответствовать требованиям ГОСТ 23660-79. При разработке крана должны быть обеспечены следующие факторы ремонтопригодности: - доступность оборудования, конструкций и их элементов, для которых предусматривается проведение профилактических и ремонтных работ; - удобство обслуживания с учетом возможностей человека; - приемлемый выбор рабочих позиций; - ограничение числа специальных инструментов и приборов; - обзорность. Перечень и периодичность всех видов ремонтных работ должны быть указаны в технической документации на кран. |  |  |  |
| # 4.2.11 |  |  | # Требования безопасности и охраны труда | Конструкция крана должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, обслуживании и ремонте, соответствовать требованиям ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", ТРТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), а также ГОСТ 34589-2019 и ГОСТ 32575.5-2013. Общие требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.003-91. Требования по электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.1-75. Кран должен быть оборудован: ограничителем грузоподъемности, обеспечивающим автоматическое отключение механизма подъема при достижении 25%-ной перегрузки; - ограничителями рабочих движений для автоматической остановки: механизма подъема подвесок в крайних верхнем и нижнем положениях; механизмов передвижения крана и грузовой тележек в обоих направлениях; - противоугонными захватами; - анемометром; - другие необходимые устройства и приборы для безопасной эксплуатации крана. Тормоза должны быть нормально-замкнутыми. Кран должен быть оборудован системами блокировок, обеспечивающих: - автоматическое отключение питания при обрыве фаз; - автоматическое отключение механизма подъема при ослаблении канатов; - блокировку включения механизма передвижения крана при работе механизма подъема. Грузовая подвеска должна иметь предупредительную окраску в соответствии с ГОСТ 12.2.058-81, ГОСТ 12.4.026-2015. Для обеспечения безопасных условий труда необходимо предусмотреть следующие конструктивные мероприятия: - подвижные части оборудования ограждены перилами и закрыты кожухами; - все выключатели и кнопки маркируются наименованиями выполняемых действий; - все необходимые элементы крана должны быть заземлены. |  |  |  |
| # 4.2.12 |  |  | # Эстетические и эргономичес-кие требования | Конструкция крана должна отвечать современным требованиям промышленной эстетики, как по форме, так и рациональности размещения функциональных элементов. |  |  |  |
| # 4.3 Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.3.1 |  |  | # Требования к маркировке | На кране должна быть установлена фирменная табличка с размерами по ГОСТ 12971-67, содержащая следующие данные: - страна-изготовитель; - товарный знак завода-изготовителя; - грузоподъемность; - заводской номер по системе нумерации завода-изготовителя; - месяц и год изготовления; - масса, т. На кране должна быть установлена табличка, для нанесения следующих данных при эксплуатации крана: - учетный номер; - заводской номер; - паспортная грузоподъемность; - дата следующего полного технического освидетельствования; - дата следующего частичного технического освидетельствования. С обеих сторон портала крана, а также с обеих сторон грузовых подвесок должны быть закреплены таблички, указывающие номинальную грузоподъемность. Кроме того, на портале крана должна быть установлена дополнительная табличка, содержащая информацию: - товарный знак Завода-изготовителя; - наименование Завода-изготовителя. Составные части крана, транспортируемые отдельно и прошедшие контрольную сборку на заводе, должны иметь монтажную маркировку. Маркировка составных частей электрооборудования должна содержать условное обозначение, принятое в сборочном чертеже электрооборудования и схеме принципиальной электрической, и порядковый номер составной части. Маркировка элементов электропроводки должна выполняться по данным кабельного журнала и содержать сведения о номере трассы, порядковом номере отрезка в трассе, количестве отрезков в трассе. Транспортная маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96. Транспортная маркировка должна наноситься несмываемой краской на грузе, ярлыке или таре. Маркировка сборочных единиц и деталей крана в процессе производства должна производиться в соответствии с требованиями чертежей. |  |  |  |
| # 4.3.2 |  |  | # Требования к упаковке | Способы упаковки и противокоррозионной защиты должны обеспечивать сохранность изделия в период транспортирования и хранения для категории 8 (ОЖ) по ГОСТ 15150-69; тип атмосферы - П. Общие требования к упаковке по ГОСТ 23170-78. Крупногабаритные составные части крана (металлоконструкции, барабаны, крупные редукторы и т.п.) поставляются без упаковки или с частичной упаковкой. Категория упаковки КУ-0 по ГОСТ 23170-78. Для обеспечения сохранности груза и захвата грузоподъемными приспособлениями должны быть предусмотрены полозья, поддоны, раскосы, строповочные устройства. Механическое оборудование (небольших габаритов), инструмент и принадлежности должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 24634-81. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78. Элементы электротехнических шкафов, при транспортировке должны быть защищены от вибрации и/или ударов для исключения их повреждения, в случае если это выполнить невозможно, такие элементы необходимо транспортировать отдельно в индивидуальной таре. Упаковка электрооборудования должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78. Конкретные требования по упаковке, с указанием типа и характеристики ящиков, способа укладки и крепления груза внутри тары должны быть изложены в упаковочном чертеже. Поверхности составных частей крана, поставляемых без упаковки и незащищенные лакокрасочными покрытиями, должны быть подвергнуты консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты ВЗ-4. Упакованы частично путем обертывания защищаемых поверхностей оберточной бумагой по ГОСТ 8273-75 и полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354-82 толщиной не менее 0,15 мм и обшивкой легкоповреждаемых мест досками, рейками, щитами; механически обработанные отверстия должны быть заглушены пробками или обшиты щитами, вариант упаковки ВУ-1. Варианты защиты и внутренней упаковки по ГОСТ 9.014-78 составных частей крана с категорией упаковки КУ-2 или КУ-3 должны соответствовать приведенным в таблице 6. Консервация подшипников, посадочных поверхностей деталей, резьбовых соединений должна производиться при сборке узлов рабочими смазками. Срок защиты без переконсервации для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 - не менее 24 месяцев. Эксплуатационная и товаросопроводительная документация должна быть завернута в оберточную бумагу марки А по ГОСТ 8273-75, вложена в два герметичных пакета из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 толщиной от 0,1 до 0,3 мм каждый и упакована в фанерный ящик, который должен быть уложен в грузовое место JN» 1. |  |  |  |
| # 4.3.3 |  |  | # Требования к транспортиро ванию | Кран должен транспортироваться в разобранном на укрупненные составные части виде автомобильным и(или) железнодорожным транспортом. Габариты и масса транспортируемых узлов указываются в схеме погрузки и упаковочном чертеже. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать категории 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69; для составных частей крана, упакованных в ящики, - категории 3 (ЖЗ). Условия хранения электрооборудования, канатов, приборов, гидроаппаратуры должны соответствовать категории 3 по ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — Ж по ГОСТ 23170-78. |  |  |  |
| # 4.3.4 |  |  | # Требования к хранению | Условия хранения крана - группа 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Условия хранения частей крана, упакованных в транспортные ящики - по группе хранения 2(C) ГОСТ 15150-69. Срок действия защиты крана до переконсервации при хранении: - в помещении - не более 24 месяцев; - на открытых площадках - не более 12 месяцев. Не допускается хранение в одном помещении с химическими материалами, щелочами и кислотами. |  |  |  |
| # 4.4 Требования к монтажу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для производства монтажа Поставщик должен разработать проект монтажа (ППР - проект производства работ) с привлечением, при необходимости, специализированной организации. Разработка проекта монтажа, обеспечение приспособлениями и подъемными средствами для монтажа, установка и монтаж крана на месте эксплуатации, наладка и проведение полного комплекса испытаний (полного технического освидетельствования) с выдачей заключения и оформление акта должны выполняться специализированной монтажной организацией, имеющей право, установленное законодательством РФ, на проведение монтажных работ в соответствии с требованиями инструкции по монтажу и рабочими чертежами изготовителя, согласованных с Генеральным проектировщиком и Заказчиком в установленном порядке. Общие указания по монтажу и наладке крана должны быть приведены в инструкции по монтажу, входящей в состав эксплуатационной документации. Для обеспечения собираемости на месте монтажа составные части должны пройти контрольную сборку и обкатку на Заводе-изготовителе. Составные части должны отгружаться в собранном виде, если позволяют условия и средства транспортировки. Конструкция крана должна обеспечивать полную готовность к монтажу без работ по доизготовлению деталей, подгоночных операций и разборки узлов крана для ревизии и расконсервации (при соблюдении сроков хранения). Требования монтажной технологичности по ГОСТ 24444-87. Монтаж крана на месте эксплуатации, наладка, испытания к сдача его в эксплуатацию должны производиться под контролем Заказчика и представителя (авторского надзора) Завода-изготовителя. На монтаже должны быть выполнены следующие работы: - монтаж крановых путей с тупиковыми упорами; - монтаж токоподвода; - монтаж механизмов (установку составных частей в проектное положение), если транспортировка производится в разобранном виде; - монтаж металлоконструкций моста и тележки (выполнение сварных, болтовых монтажных соединений, установку перил, лестниц и т.д.); - ревизия и предварительная регулировка электрооборудования, монтаж и подключение электрооборудования, укладка кабельных трасс; - наладка систем электроприводов, автоматики, управления, сигнализации, освещения; - заправка редукторов жидкой смазкой, тормозов с гидротолкателями — рабочими жидкостями; - запасовка грузовых канатов, наладка тормозов, ограничителей, указателей и регистраторов; - наладка системы управления краном в целом - опробование и испытание механического и электрического оборудования крана перед сдачей крана в эксплуатацию; - техническое освидетельствование крана.. |  |  |  |

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

  - Комплектность поставки

Завод-изготовитель поставляет козловой кран комплектно в соответствии с ГОСТ 34859-2019 и требованиями настоящих Технических требований.

В комплект поставки крана должны входить:

- рама с механизмом передвижения;

- тележка грузовая с механизмами главного и вспомогательного подъемов и механизмом передвижения;

- крюковые подвески главного и вспомогательного подъемов;

- кабина крановщика

- радиопульт управления;

- площадка обслуживания токоподвода;

- комплект электрооборудования;

- крановые пути с путевым оборудованием (тупиковые упоры, отключающие устройства, элементы крепления рельса, заземляющие перемычки и т.п.);

- комплект контрольных грузов;

- шкаф ввода электропитания с коммутационной и защитной аппаратурой IP54;

- комплект электрооборудования и кабельной продукции от шкафа ввода электропитания до потребителей;

- токоподвод к крану с токосъемниками;

- токоподвод к грузовой тележке;

- канаты мерной длины, предусмотренные проектом;

- ЗИП, достаточный для обеспечения работоспособности на гарантийный срок, а также перечень состава ЗИП на весь срок эксплуатации для закупки в рамках отдельного контракта;

- программное обеспечение, установленное в контроллерах крана;

- масло для редукторов на гарантийный срок эксплуатации.

С краном поставляется:

- техническая документация;

- сертификаты на примененные материалы, включающие их механические свойства и химический состав;

- товаросопроводительная документация;

- эксплуатационная документация на покупные изделия;

- отчеты о различных испытаниях.

Техническая документация, поставляемая с изделиями, должна включать:

- паспорт крана;

- руководство по эксплуатации, включающее техническое описание (ТО), инструкцию по монтажу (ИЭ), указания по техническому обслуживанию, консервации и транспортировке;

- паспорта и инструкции на комплектующие изделия;

- программу и методику заводских испытаний (ПМ);

- инструкцию оператора для работы с программным обеспечением, установленным в контроллерах крана;

- альбом алгоритмов автоматического управления крана;

- карты уставок;

- комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи оборудования и чертежи основных узлов с указанием габаритов) и маркировочные схемы;

- чертежи электрических схем, принципиальной схемы, схемы соединений и кабельных связей, схемы блокировок и освещения;

- чертежи электрооборудования и электроаппаратуры;

- документацию по транспортировке (упаковочные листы, отгрузочная спецификация).

  - Требования к приемке и испытаниям

5.2.1 Контроль

Для контроля соответствия крана требованиям настоящих ТТ, технической документации на кран и НТД на заводе-изготовителе должны проводиться входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, приемочный контроль деталей и сборочных единиц, приемо-сдаточные испытания составных частей крана.

Контроль основных параметров крана (грузоподъемности, скоростей подъема и передвижений, высоты подъема, горизонтальных и вертикальных подходов грузозахватных органов и т.п.), габаритных размеров крана в целом, а также требований к конструкции должен производиться у Потребителя после монтажа и наладки крана при полном техническом освидетельствовании.

    - Приемо-сдаточные испытания

Приемо-сдаточным испытаниям должны подвергаться основные составные части крана, проходящие контрольную и окончательную сборку на заводе-изготовителе: рама, грузовая тележка, механизм передвижения, крюковые подвески, траверса. Контрольная сборка должна выполняться для негабаритных узлов крана, транспортируемых частями.

Объем и правила испытаний должны быть установлены программой и методикой приемо-сдаточных испытаний составных частей.

Приемка качества защитных покрытий должна проводиться после приемо-сдаточных испытаний по инструкции на окраску.

Выявленные при приемо-сдаточных испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего испытания проводятся повторно.

Результаты приемо-сдаточных испытаний составных частей крана должны быть отражены в протоколах. Результаты приемки приводятся в паспорте крана.

Контроль комплектности крана, качества упаковки, наличия маркировки должен проводиться при отгрузке крана.

    - Полное техническое освидетельствование

Кран на месте установки после монтажа и наладки должен быть подвержен полному техническому освидетельствованию в соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

При полном техническом освидетельствовании кран должен подвергаться:

- осмотру;

- статическим испытаниям;

- динамическим испытаниям.

В рамках технического освидетельствования должны быть проведены контрольные испытания для проверки в работе механизмов, тормозов, электрооборудования, ограничителей, в том числе на соответствие крана паспортным данным.

Статические и динамические испытания крана проводятся контрольными грузами:

статические - с нагрузкой 125% от номинальной паспортной грузоподъемности;

- динамические - с нагрузкой 110%.

Методика полного технического освидетельствования крана должна быть приведена в Инструкции по монтажу, которая направляется Заказчику.

Контрольные испытания проводятся по Программе и методике приемочных испытаний, разрабатываемой заводом-изготовителем и входящей в состав эксплуатационной документации.

5.3 Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Сроки поставки Оборудования:

Начало – с даты подписания Договора.

Окончание – в течение 12 месяцев с даты подписания Договора.

Сроки оказания Услуг, выполнения Работ:

Начало – с даты подписания Договора.

Окончание – не позднее 6 месяцев с даты подписания Договора.

Сроки поставки партий Оборудования, выполнения Работ и оказания Услуг определяются Календарным графиком являющимся приложением к Договору.

- Требования к поставщику

Таблица 3.

| Требования к контрагенту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение поставщика1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обязательные требования |  |  |  |
|  | Наличие соглашений, свидетельств, лицензии: |  |  |
| 6.1 | # Соглашение с производителем оборудования | Представить свидетельство производителя, гарантирующее готовность завода-изготовителя осуществить поставку оборудования на условиях и в срок согласно настоящим Техническим требованиям |  |
| 6.2 | # Соглашение о шеф-монтаже / шеф-наладке или аккредитации производителей монтируемого оборудования | Представить соглашение от заводов-изготовителей (перечень заводов), либо представить список аккредитованных в этих заводах специалистов, имеющих право на монтаж оборудования. |  |
| 6.3 | # Соглашения с привлекаемыми субпоставщиками | При привлечении поставщиков оборудования и материалов представить соглашения о готовности произвести поставку оборудования и материалов в адрес конечного Заказчика |  |
| 6.4 | # Наличие собственной или арендуемой производственной базы или сервисного центра в регионе поставки | Обязательно |  |
| 6.5 | Требования к опыту: |  |  |
| 6.6 | # Специальный | Опыт выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю лота по виду, сумме, объему работ не менее 3-х лет. Подтвердить референс-листом. |  |

- Гарантии Поставщика

7.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие крана настоящим Техническим требованиям, ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", "Правилама устройства электроустановок" (ПУЭ), TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", стандартам системы безопасности труда, ГОСТ 34589-2019, Рабочей и Технологической документации, утвержденной в установленном порядке при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящими ТТ и изложенных в эксплуатационной документации крана.

  - Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня ввода крана в эксплуатацию.

  - Гарантия должна распространяться на все оборудование, включая комплектующие изделия.

Изготовитель крана несет ответственность за скрытые дефекты независимо от гарантийного срока эксплуатации крана.

Условия поставки:

- Оборудование должно быть доставлено на место установки (площадка ГАЭС. Здание ГАЭС). Поставка осуществляется в соответствии с  условиями DDP (Delivered Duty Paid) Инкотермс 2010.

- Оборудование должно пройти все предусмотренные законодательством Российской Федерации процедуры таможенной очистки.

8 Требования к разработке документации

8.1 Общие требования

Вся рабочая документация должна быть разработана по ГОСТам системы ЕСКД. Другие разделы документации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21.101 - 2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Вся рабочая и проектная документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами:

- СТО 70238424.27.140.013-2010 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования;

- ГОСТ 15150-69. (с изменением 4.12. - 99). Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категорий, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 12.1.004-91. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.038-82. «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов»;

- ГОСТ 12.2.003-91. «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 2016 года);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Технические правила ОАО «Трест Гидромонтаж» РД 34 02.028-2007 Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка.

8.2 Объём проектных работ

8.2.1 Разработка конструкторской и эксплуатационной документации:

- крана козлового г. п.  2х25т;

- крановых путей;

- токоподвода к крану;

- контрольных грузов.

    - Разработка проектов организации работ (ПОР) по монтажу крана, крановых путей и токоподвода.

    - Разработка программы и методики испытаний.

    - Выполнение сметных расчетов на изготовление, поставку и монтаж оборудования.

8.3 Состав конструкторской и эксплуатационной документации

В состав конструкторской и эксплуатационной документации должны входить:

- сборочные чертежи;

- деталировочные чертежи;

- спецификации;

- ведомости материалов и покупных изделий;

- расчёты;

- схемы кинематические и электрические принципиальные;

- кабельные журналы;

- планы прокладки кабельных трасс;

- руководство по эксплуатации оборудования;

- другие документы на усмотрение Разработчика.

Конструкторскую и эксплуатационную документацию предоставить в электронном виде в формате DWG- AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) а также на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) на русском языке;

Вся конструкторской и эксплуатационной документация должна быть согласована с Заказчиком и Генпроектировщиком.

8.4 Состав исполнительной документации

В состав исполнительной документации должны входить:

- акт монтажа ПС;

- исполнительные сборочные (монтажные) чертежи металлоконструкций ПС;

- копии аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства,

- копии свидетельств о готовности организации к применению технологии сварки,

- копии сертификатов качества на основные и сварочные материалы, результаты контроля качества сварных соединений (если при монтаже применялась сварка отдельных сборочных единиц);

- результаты проведенного неразрушающего контроля сварных соединений элементов ПС;

- протоколы замера сопротивления изоляции проводов и системы заземления;

- сведения о фактических результатах соответствия геометрических размеров смонтированного ПС требованиям, указанным изготовителем ПС, а также сведения, подтверждающие соответствие установки ПС требованиям ФНП;

- сведения о заменах неработоспособных элементов приводов, тормозов, крепежа, которые выполнены монтажной организацией;

- сведения о дополнительно установленных ограничителях, указателях и регистраторах, если такие работы выполнялись в рамках работ по монтажу ПС;

- проект рельсового пути для установки ПС, разработанный с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации ПС и требований ФНП.

- акт сдачи-приемки рельсового пути;

- сведения о результатах наладочных работ, подтверждающих работоспособность систем управления ПС, электро-, пневмо- и гидрооборудования, механизмов, а также имеющихся в наличии ограничителей, указателей, регистраторов;

- сведения о результатах полного технического освидетельствования смонтированного ПС;

- акт наладки и проверки работоспособности ограничителя, указателя с подтверждением соответствия их характеристик паспортным данным;

- акт выполнения монтажных работ в соответствии с эксплуатационной документацией;

- заключение экспертизы промышленной безопасности в случае отсутствия сертификата (декларации) соответствия;

- документы, подтверждающие соответствие и работоспособность строительных конструкций для рельсовых путей мостовых кранов (документы, подтверждающие фактическое выполнение и соответствие проектной (рабочей) документации, разработанной на устройство строительных конструкций);

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные геодезические схемы и чертежи;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

9 Требования к документации по ценообразованию

В соответствии с Приложением 2 к настоящим Техническим требования.

10 Ссылочные нормативные документы

  - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983).

  - "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ)

  - СТО 70238424.27.140.013-2010 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования

  - СТО 70238424.27.140.017-2010 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

  - TP ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

  - ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации

  - РД 24.090.52-90 Подъемно-транспортные машины. Материалы для сварных металлических конструкций

  - ГОСТ 21150-2017 Смазка Литол-24. Технические условия

  - ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушаюш,ий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиофафического контроля

  - ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

  - ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP)

  - ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия

  - ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия

  - ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент

  - ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

  - ГОСТ Р 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

  - ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

  - ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения.

Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

  - ГОСТ 23660-79 Система технического обслуживания и ремонта техники. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности при разработке изделий

  - ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

  - ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

  - ГОСТ 12.2.007.1-75 Система стандартов безопасности труда. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности

  - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

  - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

  - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

  - ГОСТ 12.2.058-81 Система стандартов безопасности труда. Краны Грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

  - ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

  - ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

  - ГОСТ ИСО 7752-5-95 Краны мостовые и козловые. Органы управления. Расположение и характеристики

  - ГОСТ 34465-2018 Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 1. Общие технические условия

  - ГОСТ 24444-87 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности

  - ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

  - ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

  - ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения требования

  - ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия

  - ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

  - ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

  - ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

  - ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

  - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

  - ГОСТ 34589-2019 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия

  - ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

  - РД 24.090.100-99 Оборудование подъемно-транспортное. Указания по проведению входного контроля качества конструкционных сталей и сварочных материалов для изготовления, ремонта, реконструкции и монтажа металлоконструкций грузоподъемных кранов

  - ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой легированной стали. Общие технические условия

  - ГОСТ 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии

  - ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия

  - ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

  - ГОСТ 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия

  - ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные

Контактный телефон специалиста Генпроектировщика, ответственного за ответы на вопросы по ТТ:

Ф.И.О. Майоров А. А. , тел +7(495) 994-8173 доб. 1220.

Контактный телефон специалиста станции, ответственного за ответы на вопросы по ТТ:

Ф.И.О. ________________ , тел ________________.

Приложения:

- Габаритный чертеж;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Перечень нормативных правовых и иных актов и нормативно технических документов.

Согласовано:

______________________________

должность

________________ /_____________

подпись                                            Ф.И.О.

«____»___________  20___ г.

Согласовано:

______________________________

должность

________________ /_____________

подпись                                            Ф.И.О.

«____»___________  20___ г.

Согласовано:

______________________________

должность

________________ /_____________

подпись                                            Ф.И.О.

«____»___________  20___ г.