Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.21.21.120 Выполнение работ по капитальному ремонту участка магистрального трубопровода системы отопления для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21»

Лот № -РЕМ ПРОД-2026-ВНИИГ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель выполнения работ [Опциональный раздел]	5

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ВОР | Ведомость объёмов работ |
| --- | --- |
| ГрК | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| КП | Коммерческое предложение |
| ЛНД(А) | Локальный нормативный документ (акт) |
| МТР | Материально-технические ресурсы (включая материалы и оборудование) |
| НМЦ | Начальная (максимальная) цена |
| ПД | Проект договора |
| СанПин | Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.21.21.120 Выполнение работ по капитальному ремонту участка магистрального трубопровода системы отопления для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21»

#### Цель выполнения работ

Целью проводимых работ должно стать обеспечение гарантированной герметичности отремонтированных участков трубопроводов и надёжного теплоснабжения зданий АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в отопительный период.

#### Существующее положение

#### Трубопровод тепловой сети не выдержал испытания на максимальную температуру теплоносителя, возникла утечка теплоносителя. Работы производятся на закрытой территории предприятия. При формировании ППР учитывать поэтапное выполнение работ с полным циклом земляных работ на каждом этапе, включая восстановление асфальтобетонного покрытия.

#### Работы производятся без перерыва функционирования объекта (действующее здание).

#### При формировании проекта производства работ (ППР) учитывать требование выполнения работ на территории, где производственная деятельность предприятия не останавливается.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 42.21.21.120 Выполнение работ по капитальному ремонту участка магистрального трубопровода системы отопления для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21 | Российская Федерация, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. | Трубопровод тепловой сети системы теплоснабжения |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

#### Заказчик предоставляет следующие виды ресурсов: электроэнергия, вода.

#### Иные требования и сведения общего характера

Заказчик имеет лицензию на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в связи с чем прием иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирован нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании вышеизложенного, вход на территорию Заказчика работникам Подрядчика, являющимся иностранными гражданами, может быть запрещён. В случае недопуска Заказчиком работников Подрядчика являющимся иностранными гражданами,  для выполнения работ по Договору не влечет перенос сроков выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объёмам работ — согласно ВОР (Приложение № 3 к ТТ).

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 42.21.21.120 Выполнение работ по капитальному ремонту участка магистрального трубопровода системы отопления для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21 | Начало работ: с даты, следующей за датой заключения договора. | 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования | - Транспортировка материалов, изделий и оборудования к месту выполнения работ, их разгрузка и складирование осуществляется силами и за счёт Подрядчика. - Работы выполняются иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами. - Работы производятся поэтапно. Каждый этап включает: разработку траншеи, демонтаж бетонного защитного кожуха, извлечение и замену трубопровода на трубу того же диаметра в тепловой изоляции, заварку стыков с обязательным радиографическим контролем 100% швов, восстановление бетонного кожуха и засыпку траншеи, восстановление асфальтобетонного покрытия. Длина и место каждого этапа согласовываются с Заказчиком до начала работ. - Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды до сдачи объекта приёмочной комиссии. Основания: - Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». - Работы выполнять с соблюдением требований экологических, противопожарных (Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами: - СП 124.13330.2021 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); - ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; - ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные»; - ГОСТ 8731-74 / ГОСТ 8733-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные / холоднодеформированные»; - ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»; - ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (в части земляных работ); - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» (в части восстановления асфальтобетонного покрытия); - РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии»; - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. Для допуска работников подрядной организации на территорию заказчика Подрядчик должен предоставить письмо (Приложение №1 к настоящим ТТ) на право допуска на территорию к требованиям. На иностранных работников предоставить копии паспортов и патентов, допуск на объект осуществляется по согласованию с заказчиком. На работу в выходные дни Участник до 16.00 последнего рабочего дня недели предоставляет письмо с перечислением мест работы и ФИО работников (на каждое место работы). | Согласие с требованием | – |  |
|  | Для выполнения работ необходимо: | - Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя работ Подрядчика при строгом соблюдении положений действующих нормативных документов. Работы должны выполняться по технологическим картам и/или ППР, утвержденным техническими руководителями организаций Подрядчика и Заказчика. - Выполнить организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика (субподрядчика) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и акта-допуска в соответствии с «Правилами по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н) и Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика; - перед началом работ Подрядчик представляет список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, разряда; - перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель заказчика совместно с представителем Подрядчика составляют акт-допуск на производство работ на территории заказчика по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами; - по прибытии на место проведения работ персонал Подрядчика должен пройти вводный и первичный инструктаж по безопасности труда у Заказчика; - строительно-монтажные и ремонтные работы на территории Общества должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками Подрядчика, по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами; - строительно-монтажные работы должны быть выполнены с привлечением специалистов, оборудования и материалов Подрядчика. - строительно-монтажные работы могут выполняться с привлечением субподрядных организаций. В случае привлечения субподрядной организации для выполнения определенного вида работ к персоналу предъявляются также все требования, изложенные в настоящем пункте выше; - по завершению каждого этапа работ представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию (протоколы испытаний, акты скрытых работ и т.д.). - На всех этапах работ выполняется строительный контроль и технический надзор за качеством строительно-монтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ. Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям нормативных документов. - Оформление приемо-сдаточную документации по строительно-монтажным работам в соответствии с ч.1.4, 1.5. ст.52, ч.11.1 ст.55 Градостроительного Кодекса РФ (с изменениями на 25 декабря 2023 года) (редакция, действующая с 1 февраля 2024 года). - Работы считаются выполненными после приёмки объекта приёмочной комиссией с предоставлением оформленной исполнительной документации со стороны Подрядчика. - Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, ежедневную уборку места производства работ. - Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ. Дополнительные работы могут выполняться только после письменного согласования Заказчика. - Подрядчик представляет Заказчику, по его запросу, письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график выполнения работ и осуществляет поэтапную сдачу выполненных работ представителю Заказчика, в соответствии с графиком. - Подготовка объекта к сдаче-приемке по окончанию работ: разборка временных зданий, демонтаж временных сетей, разборка лесов, ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборка объекта. - Доставка оборудования осуществляется транспортом Подрядчика на территорию Общества. Затраты Подрядчика на транспортировку оборудования включаются в стоимость Договора. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материалы | Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ППУ-ПЭ) по ГОСТ 30732-2006, диаметр — согласно ВОР. Допускается применение труб в ППУ-изоляции с оцинкованной стальной оболочкой при согласовании с Заказчиком. Сталь несущей трубы — бесшовная по ГОСТ 8731-74 или электросварная по ГОСТ 10704-91. Сварочные материалы — по ГОСТ 9087-81 (флюсы) и ГОСТ 2246-70 (проволока). Все материалы — отечественного производства или из стран ЕАЭС. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов (ведение журнала входного контроля материалов). Входной контроль должен включать проверку: - наличия соответствующих сертификатов; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нём данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем ТТ к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - правильности складирования и хранения; - комплектность поставляемых материалов; - соблюдение условий транспортировки материалов. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъёмных, работ с электро- и пневмоинструментом). Сварщики, выполняющие сварку трубопроводов, должны быть аттестованы в соответствии с ПБ 03-273-99 (Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства) или НАКС. Специалист по радиографическому контролю должен иметь соответствующий уровень квалификации по НК. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - Обеспечивать безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, вывоз строительного и другого мусора. - Соблюдать требования Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н. - Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды до сдачи объекта. - Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - Направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатационные свойства | Восстановление работоспособности трубопровода тепловой сети. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Герметичность | Исключение протечек, обеспечение рабочего давления в трубопроводах. После завершения каждого этапа — гидравлическое испытание участка давлением в соответствии с СП 124.13330.2021 (раздел 10) с составлением акта. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка результата работ | В соответствии с условиями Договора. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнительная документация | Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную документацию, которая должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах. Исполнительная документация передается Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах в бумажном виде и в 1 (одном) экземпляре с подписями на электронном носителе (CD-диск) (в формате pdf ). Предоставляемая Заказчику документация должна быть на русском языке. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию: журналы ведения работ, ППР, акты на скрытые работы (земляные, изоляционные, сварочные), исполнительные чертежи и схемы с привязками подземной прокладки, заключения по радиографическому контролю 100% сварных швов (по ГОСТ 7512-82), акты гидравлических испытаний каждого этапа, паспорт трубопровода, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы, акты входного контроля качества материалов, формуляры. Общий журнал работ, журнал входного контроля материалов и журналы специальных работ по форме, установленной РД-11-02-2006. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые материалы | Обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком материалов, механизмов и оборудования, в месте производства работ. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, а оригиналы или надлежащим образом заверенные копии — в составе исполнительной документации. Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком используемые материалы и оборудование до начала производства работ. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | В соответствии с условиями Договора. | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием | – |  |

### В составе заявки необходимо предоставить:   -

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Требования к сметной документации на этапе закупки:

3.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями (приложение №2 к настоящим Техническим требованиям) и приложена в составе Документации о закупке.

3.1.2.	Стоимость предложения Участника формируется в соответствии с приложенной к Документации о закупке Сметной документации и определяется по формуле:

P=N*k,

где  P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

3.1.3.	Понижающий коэффициент указывается участником в Сметной документации приведенной в Документации о закупке.

3.1.4.	Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.3.1.2 настоящего раздела.

3.1.5.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3.1.2, не допускается.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

  - Требования к сметной документации (при заключении договора):

Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, в Сметной документации, с которым принято решение заключить договор.

  - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3.1, не допускается!

# Приложения

Приложение №1: Письмо на право допуска на территорию.

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Приложение №3: Ведомость объёмов работ.