«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

________________ Доржиев Ж.Н.

«____»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 25.11.10 Поставка здания ЗРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ в рамках выполнения инвестиционного проекта О_508-92473»

Лот№___________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования на Здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с ОПУ.	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации в составе заявки Участника	13

4.	Приложения:	13

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| IPXX | International Protection Marking (код степени защиты оболочки) |
| --- | --- |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника |
| RAL | цветовой стандарт (Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingungen) |
| АПВ | автоматическое повторное включение |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности |
| ЗЭС | Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| ИСМ | интегрированная система менеджмента |
| ИСО | международная организация по стандартизации |
| КЗ | короткое замыкание |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ОКСиР | отдел капитального строительства и реконструкции |
| ОПН | ограничитель перенапряжения нелинейный |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ПВН | переходные восстанавливающие напряжения |
| ПНР | пусконаладочные работы |
| ПС | подстанция |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| РКВ | реле контроля исправности цепи включения |
| РКО | реле контроля исправности цепи отключения |
| РФ | Российская Федерация |
| РЭС | район электрических сетей |
| ТТ | технические требования |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат» |
| ФЗ | федеральный закон |
| ХЛ | климатическое исполнение «холодный климат» |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 25.11.10 Поставка здания ЗРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ в рамках выполнения инвестиционного проекта О_508-92473».

  - Цель использования закупаемой продукции

Здание ЗРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ закупается для последующей работы на ПС 110 кВ Нюрба.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции* | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с ОПУ в том числе: - Здание комплектно с системой жизнеобеспечения (вентиляция, отопление, освещение и кондиционирование); - Металлические площадки с лестницами и ограждением; - Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу, паспорт на здание, комплект чертежей необходимый для строительно- монтажных работ, комплектовочно-отгрузочная ведомость. | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с ОПУ | С даты подписания договора | В течение 150 дней с даты подписания договора |

  - Требования на Здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с ОПУ.

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Основные технические характеристики |  |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Изготовитель | * | Указать изготовителя |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 1.1.2 | Заводской тип | * | Указать тип |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 1.1.3 | Количество, комплект | 1 | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 1.1.4 | Тип здания | Металлическое, утепленное | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69: |  | -//- |  | -//- |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, оС, не выше | +40 | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, оС, не ниже | -60 | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 2.4 | Максимальное значение высоты установки над уровнем моря, м, не менее | 1000 | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 2.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 5 по карте В, ОСР-2015 по СП 14.13330.2018 | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3 | Конструктивные параметры |  | -//- |  | -//- |
| 3.1 | Габаритные размеры здания, не менее, мм (дополнительно согласовываются с проектной организацией и заказчиком в зависимости от устанавливаемого оборудования): - ширина - высота (наружная); - высота (внутренняя); - высота фундамента; - длина | - ширина 6500; - высота (наружная) 4180; - высота (внутренняя) 3750; - высота фундамента 1940; - длина 21500 | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.2 | Степень огнестойкости здания | II | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.3 | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.4 | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.5 | Класс пожарной безопасности строительных конструкций | К0 | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.6 | Тип фундаментов | железобетонные сваи сечением 350х350 мм (серия 3.407-115 вып.4) с металлическим ростверком из двутавров | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.7 | Высота фундаментов, м | 2,0 м над уровнем планировки | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.8 | Каркас | Основными несущими конструкциями - металлический каркас, выполненный в одноэтажном объеме. Марку стали назначить в соответствии с климатическими условиями. Каркас с нанесением грунта ГФ-021 толщиной не менее 0,02, мм и огнезащитным терморасширяющимся материалом «Огракс-СК-1» (ТУ 5728-061-13267785-09) или аналог | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.9 | Крыша (односкатная, двускатная) | Крыша (односкатная, двускатная) | Указание характеристик |  | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.10 | Материал: |  | -//- |  | -//- |
|  | - стен | Трехслойные сэндвич – панели с минеральной ватой на основе базальтового волокна толщиной не менее 150 мм. Облицовка панелей - стальные оцинкованные и окрашенные профилированные листы толщиной не менее 1 мм. |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
|  | - внутренних перегородок | Трехслойные сэндвич – панели с минеральной ватой на основе базальтового волокна толщиной не менее 150 мм. Облицовка панелей - стальные оцинкованные и окрашенные профилированные листы толщиной не менее 1 мм. |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
|  | - потолка | Потолок в помещениях отсутствует. Помещения по высоте ограничены конструкцией кровли. |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
|  | - пола | Пол из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 4 мм по стальному каркасу с минераловатным утеплителем толщиной не менее 200 мм |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
|  | - кровли | Ограждающие конструкции кровли – кровельные сэндвич-панели с верхним гофрированным листом, толщиной не менее 200 мм. |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.11 | Двери внешние (размер/количество) нигде не указана ширина дверей | 2 шт. Размеры в соответствии с СП 1.13130.2020. Металлические утепленные противопожарные. Количество и размеры согласно планировочным решениям. Входные двери с доводчиками. |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.12 | Окна | ПВХ с поворотно-откидным механизмом и металлическими решетками |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.13 | Система водослива (да, нет) | Да, с обогревом |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.14 | Система снегозадерживающих устройств | Да, с системой обогрева свесов кровли |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.14 | Лестничные площадки, лестницы (количество) | 2 (Высота от уровня планировки до уровня установки здания, 2000 мм) |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.15 | Окраска внутри помещения | Светлые тона |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.16 | Окраска здания снаружи | на основании Руководства по применению фирменного стиля компании ПАО «Якутскэнерго», см. ЭПЦ-241201-КР.ГЧ14 |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.17 | Антикоррозионное покрытие металлоконструкций здания порошковой окраской, сохраняющее свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) | Да |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.18 | Площадки обслуживания с лестничным маршем | Нет |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.19 | Закладные элементы под оборудование | Швеллер 10 для установки напольных шкафов. Профильная труба 50х25 для установки навесных шкафов |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 3.20 | Кабельные проходки | Стальные трубы в основании здания |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 4 | Собственные нужды здания |  |  | -//- | -//- |
| 4.1 | Отопление | Электрическое от Конвекторов. В помещении дизель-генератора -электрические взрывозащищенные конвектора |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 4.2 | Температурный режим внутри здания, °С (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.107) - при отсутствии дежурного и ремонтного персонала; - при проведении ремонтных работ | Не ниже +20 Не ниже +20 |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 4.3 | Освещение (тип ламп – энергосберегающие светодиодные) (да, нет): - аварийное - рабочее - наружное | Да Да Да |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 4.4 | Вентиляция помещения | Приточно-вытяжная, см. ЭПЦ-241201-ИОС4 |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 4.5 | Кондиционирование (да, нет) | Да |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 4.6 | Система пожарной сигнализации (с выводом в систему ТМ и звуковую сигнализацию) (да, нет) | Да |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 4.7 | Система охранной сигнализации (с выводом в систему ТМ и звуковую сигнализацию) (да, нет) | Да |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 5 | Комплектность поставки |  |  | -//- | -//- |
| 5.1 | Здание комплектно с системой жизнеобеспечения (вентиляция, отопление, освещение и кондиционирование) (да, нет) | Да |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 5.2 | Металлические площадки с лестницами и ограждением | Да |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 5.3 | ЗИП (да, нет) | Нет |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 5.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров): - руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу; - паспорт на здание; - комплект чертежей, необходимый для строительно-монтажных работ; - комплектовочно-отгрузочную ведомость. | 3 1 3 3 |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 6 | Требования по надежности |  |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | * |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 6.2 | Срок службы, лет, не менее | 50 |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 6.3 | Наличие Российских Сертификатов безопасности (да, нет) | Да |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 7 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 или по требованиям МЭК | Да. Открытые части блоков профилированными листами на деревянном каркасе, упаковка блоков в термоусадочную пленку. |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 7.2 | Условия транспортирования | ж/д транспорт до ст. Нижний Бестях, далее речным транспортом (в период навигации), либо автотранспортом (по зимнику) |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 7.3 | Растаможивание (при необходимости) и доставка до места назначения | Республика Саха (Якутия), Нюрбинский улус, с. Антоновка |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |
| 7.4 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более |  | Указание характеристик | Паспорт изделия (формуляр) |

Примечания:

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены производителем.

Требования к документации в составе заявки Участника

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2. Копию Декларации о соответствии на все оборудования согласно таблицы 1.1 о соответствии требованиям на трансформаторы тока и напряжения (В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015;

3.3. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования.

3.4. Отсканированные копии утвержденных ТУ (полный текст), в соответствии с которыми выпускаются трансформаторы напряжения.

Приложения:

  - ЭПЦ-241201-ЗД;

  - ЭПЦ-241201-263-ЭП.

| Технические требования подготовил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер по техническому надзору ОКСиР | ___________________ | Киприянов В. Д. «____»___________ 2026 г. |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник ОКСиР | ___________________ | Николаева М. А. «____»___________ 2026 г. |