Технические требования

ОКПД2 27.12.10 Поставка силовых трансформаторов

классом напряжения до 220 кВ

для аварийного запаса

АТДЦТН-125000/220 УХЛ

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Информация в отношении исполнения договора	5

1.5.	Иные требования и сведения общего характера: АТДЦТН-125000/220/110/10 УХЛ	5

1.5.1.	Требования к участнику закупки, признанным победителем:	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к качеству продукции	6

2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить	26

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Межгосударственный стандарт или государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 1.3-2018 (ЕСКД) | Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновления, единая система конструкторской документации |
| ГОСТ 2.601-2019 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.2-75 | Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.3 | Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности |
| ГОСТ 7746-2015 | Трансформаторы тока. Общие технические условия |
| ГОСТ 9680-2012 | Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд номинальных мощностей |
| ГОСТ 9920-89 | Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции |
| ГОСТ 14209-85 | Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки |
| ГОСТ Р 52719-2007 | Трансформаторы силовые. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 55187-12 | Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока. Общие технические условия |
| ГОСТ 11920-85 | Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 20243-2014 | Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании |
| ГОСТ 21128-2022 | Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приёмники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В |
| ГОСТ 24126-2021 | Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия |
| ГОСТ 27360-2022 | Трансформаторы силовые масляные герметизированные общего назначения мощностью до 1600 кВ·А напряжением до 22 кВ. Основные параметры и общие технические требования |
| ГОСТ 29322-2014 | Напряжения стандартные |
| ГОСТ 6697-2022 | Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приёмники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения |
| ВН | высокое напряжение |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности |
| КЗ | короткое замыкание |
| НД | нормативный документ |
| НН | низкое напряжение |
| ПБВ | переключаемые без возбуждения |
| РПН | регулируемые под нагрузкой |
| ТТ | технические требования |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат» |
| IP | система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой |
| М | обозначение системы охлаждения: естественная циркуляция воздуха и масла |

#### Наименование закупаемой продукции

«Поставка силовых трансформаторов классом напряжения 220 кВ для аварийного запаса»

#### Цель использования закупаемой продукции

Для аварийного запаса.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»:

- Месторасположение объекта: г. Мирный, Республика Саха (Якутия).

#### Иные требования и сведения общего характера:

Трансформатор АТДЦТН-125000/220/110/10 УХЛ для аварийного запаса.

    - Требования к участнику закупки, признанным победителем:

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление трансформаторов с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АТДЦТН-125000/220/110/10 УХЛ | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АТДЦТН-125000/220/ 110/10 УХЛ | С даты подписания договора | В течении 90 дней после подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1Таблицы 1.1): АТДЦТН-125000/220/110/10 УХЛ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки (по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН | АТДЦТН-125000/220/110/10 УХЛ | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды | ДЦ - охлаждение с принудительной циркуляцией масла и воздуха (масло движется через охладители, обдуваемые вентиляторами | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформатора | -автотрансформатор, трёхфазный, охлаждение с принудительной циркуляцией масла и воздуха (масло движется через охладители, обдуваемые вентиляторами, поток масла — ненаправленный), трёхобмоточный, есть регулирование напряжения под нагрузкой (РПН) | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Схемы и группы соединения обмоток | Уавто/Д-0-11 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ ВН | 230 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ СН | 121 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ НН | 10,54 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная мощность, кВ·А | 125000 кВА | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ном. мощность обмотки СН, кВ·А | 125000 кВА | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ном. мощность обмотки НН, кВ·А | 63000 кВА | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Потери холостого хода, кВт, не более | 63,4 кВт | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ток холостого хода, %, не более | 0,20% | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % | 11,0 ±10% | Указание характеристик | • Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) • Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % | 42,9 ±10% | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % | 27,6 ±10% | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ном. ток обмотки ВН UномВН, А | 314 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ном. ток обмотки СН UномСН, А | 596 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А | 3450 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройство регулирования напряжения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Устройства регулирования напряжения | РПН | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | РПН | В комплекте с приводом, изготовленным по ГОСТ 24126-2021 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип/производитель РПН | РНОА-110/1000 | Указание характеристик | - |  |
|  | Гашение дуги в РПН | Указывается участником | Согласие с требованием | - |  |
|  | Комплектация устройства РПН | Устройство РПН должно быть снабжено: струйным защитным реле; датчиком положения; датчиком температуры | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Режим заземления нейтрали. | Глухозаземленная | Указание характеристик | - |  |
|  | Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической нагрузки, переключений, не менее | Согласно требованиям, п. 2.11.1 ГОСТ 24126-2021 | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ресурс по электрической износостойкости разрывающих ток контактов контакторов устройств РПН переключений, не менее | не менее 50 тыс. переключений | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Количество переключений до замены масла контактора, не менее | Согласно ГОСТ 24126-2021 п. 2.11.3 не менее 100 000 циклов | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Комплектность поставки | - Дистанционный указатель положения; - Блок автоматического управления; - Датчик положения; - Датчик температуры масла, блокирующий переключения при низких температурах | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Техническая документация на РПН | На русском языке (2 экз.) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Категория размещения | 1 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | УХЛ: плюс 40/ минус 60 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Высота установки над уровнем моря | До 1000 м | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень изоляции | (а) | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали | Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции) | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Допустимые систематические нагрузки и перегрузки | Согласно требованиям ГОСТ 14209-85 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов) | Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более | Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изготовление | С воздушным вводом (по стороне ВН) С воздушным вводом (по стороне СН) С воздушным вводом (по стороне НН) | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Термосифонные фильтры | Согласно требованиям п. Г.53 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях | Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расположение основных элементов трансформатора | Согласно требованиям, п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Установка трансформатора на фундаменте | С катками | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расширитель | Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель | Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Необслуживаемый воздухоосушитель | Идет в комплекте | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал обмоток ВН, СН, НН | Медь | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформаторного масла, производитель | ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений, согласно ГОСТ 982-80 Согласие с требованием | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Лакокрасочное покрытие, цвет | Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям. Цвет: Согласно НД на трансформатор | Согласие с требованием | • Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Гофрированный бак | Без гофрированных баков | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к высоковольтным вводам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип: ВН СН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заводской чертёж: ВН СН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Производитель: ВН СН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Изготовление | Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: фарфор /полимер СН: фарфор/полимер НН: фарфор | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал внутренней изоляции высоковольтных вводов | ВН: RIS СН:RIS |  | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов | I – легкая | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее | 1,6 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | Указание характеристик | Указание характеристик | - |  |
|  | Техническая документация на высоковольтные вводы | На русском языке. Два экземпляра | Согласие с требованием | - |  |
|  | Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы) | Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к встроенным трансформаторам тока на вводах ВН: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений и учета электроэнергии, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ответвления трансформаторов тока | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден) |  |
|  | Техническая документация к трансформаторам тока | Должна быть на русском языке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование по безопасности: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования безопасности, в том числе пожарной | Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заземление бака трансформатора | Согласно требованиям, п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями: - при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А; - поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм; - заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Российская декларация о соответствии требованиям безопасности | Предоставляется | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к массе и габаритным размерам трансформатора: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Масса, кг, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - |  |
|  | Транспортные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общее требование | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств | Согласие с требованием | - |  |
|  | Год выпуска продукции | Не ранее 2026г. | Указание характеристик | - |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее | 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Транспортирование, перемещение и условия хранения | Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Регистратор ударов «Шок-индикатора» | Наличие регистратора ударов «Шок-индикатора» на трансформаторе для контроля условий погрузки/разгрузки и транспортирования | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Упаковка | Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разгрузка оборудования на объекте | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Место и ориентация при разгрузке по сторонам ВН и НН | Выполняется согласно требованиям заказчика | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования охраны окружающей среды | Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требование к утилизации | Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее | 25000 ч | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее | 5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки | Указание характеристик | - |  |
|  | Сервисные центры | Наличие сервисных центров на территории РФ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительные условия гарантии | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектность | Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден) |  |
|  | Масло | В полном объёме (транспортное, для дозаливки) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден) |  |
|  | Техническая документация | На русском языке согласно требованиям, п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019 (2 экземпляра в бумажном виде) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Силикагель для заправки в термосифонные фильтры | В комплект поставки входит силикагель типа КСКГ ГОСТ-3956-76, готовый к полной заправке в термосифонные фильтры | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шкафы управления и сигнализации | Должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP- 54 по ГОСТ 14254-96 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Силовые и контрольные кабели системы охлаждения, контрольные кабели от приборов контроля, сигнализации, защиты, трансформаторов тока в пределах трансформатора | Входят в комплект поставки | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Металлорукав по баку трансформатора для прокладки силовых и контрольных кабелей системы охлаждения, контрольных кабелей от приборов контроля, сигнализации, защиты трансформаторов тока до клеммных шкафов | Входят в комплект поставки | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном | Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Полный срок службы, не менее | 30 лет | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к участию в приемо-сдаточных испытаниях трансформатора: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаниях трансформатора на заводе-изготовителе. Проезд, проживание входит в стоимость поставки | Количество представителей Заказчика, которые будут принимать участие в испытаниях: 1 | Согласие с требованием | - |  |
|  | по требованию Заказчика: Требования к стране происхождения поставляемой продукции Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции; 2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации). |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции) |  |

Примечания:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

### В составе заявки необходимо предоставить

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

      - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

      - Для продукции, которая ранее изготавливалась – копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

- Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа) в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).

- Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (силовые трансформаторы ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75).

При отсутствии прототипа – справка о том, что декларация (сертификат) о соответствии отсутствует с указанием причины (отсутствие прототипа).

      - Для продукции, которая ранее изготавливалась – габаритно-установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами силового трансформатора.

- При отсутствии прототипа – справка о том, что чертежи отсутствуют с указанием причины (отсутствие прототипа).

      - Для продукции, которая ранее изготавливалась – копии протоколов испытаний в полном объеме на соответствующий прототип трансформатора, а именно: высоковольтных испытаний, на стойкость при коротких замыканиях (протокол распространения), испытаний масла, акустических испытаний, электрической прочности изоляции импульсными напряжениями (протокол распространения), испытания на безопасность, испытания и проверки комплектующих и приборов, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52719-2007.

- Документы должны содержать вывод о том, что предлагаемый силовой трансформатор выдержал приемку в части проведенных испытаний.

- *Примечание (в части проведения испытаний трансформатора на стойкость при коротких замыканиях). Согласно п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 предоставляется: протокол испытаний на стойкость при коротких замыканиях или расчетное сравнение на стойкость при коротких замыканиях на предлагаемые силовые трансформаторы (документы должны содержать вывод о том, что предлагаемый силовой трансформатор выдержал приемку в части проведенных испытаний).

- При отсутствии прототипа – справка о том, что протоколы испытаний отсутствуют с указанием причины (отсутствие прототипа).

      - Для продукции, которая ранее изготавливалась (по техническим условиям) – отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается силовой трансформатор.

- При отсутствии прототипа или если продукция ранее изготавливалась по ГОСТ (а не по техническим условиям) – справка о том, что технические условия отсутствуют с указанием соответствующей причины.

      - Документы, подтверждающие страну происхождения поставляемой продукции в соответствии с нормами постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875.