«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного инженера ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ Д.С. Шувалов

«___»____________2026 г.

Технические требования

ОКПД2 27.11.43. Поставка шунтирующего управляемого реактора РТДУ-25000/110 для  аварийного запаса Центральных электрических сетей

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Иные требования и сведения общего характера	4

1.4.1. Требования к участнику закупки, признанным победителем	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования к срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Приложения	19

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.007.3 | межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; |
| ГОСТ Р 52719-2007 | национальный стандарт. Трансформаторы силовые. Общие технические условия. |
| ГОСТ Р 55187-2012 | национальный стандарт. Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока; |
| ГОСТ 11677-85 | межгосударственный стандарт. Трансформаторы силовые. Общие технические условия; |
| ГОСТ 15150 | межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; |
| ГОСТ 12969-67 | межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования; |
| ГОСТ 12971-67 | межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры; |
| ГОСТ 14192-96 | межгосударственный стандарт. Маркировка грузов; |
| ГОСТ 10198 | межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 2991 | межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 23216-78 | межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний; |
| ГОСТ Р 2.610-2019 | национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; |
| ГОСТ 30546.1-98 | межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ТУ | технические условия; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| IP | Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой. |

#### Наименование закупаемой продукции

«Поставка управляемого шунтирующего реактора РТДУ-25000/110-ХЛ1 для аварийного запаса Центральных электрических сетей».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» путем поддержания дополнительного аварийного запаса оборудования (УШР) на случай выхода из строя основного оборудования на ПС 110 кВ  Эльдикан, Чурапча. Оборудование предназначено для компенсации зарядной мощности линий электропередачи и поддержания напряжения в заданных пределах в электрических сетях 110 кВ.

#### Сроки и место поставки оборудования

Начало поставки: с момента подписания договора;

Окончание поставки: в течение 300 дней с момента подписания договора

Место поставки: 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117, корп. 1.

#### Иные требования и сведения общего характера

### Требования к участнику закупки, признанным победителем

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление УШР с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Реактор трехфазный дуговой управляемый РТДУ-25000/110-ХЛ1 | комплект | 1 | 27.11.43. | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

### Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реактор трехфазный дуговой управляемый РТДУ-25000/110-ХЛ1 | С даты подписания договора | В течение 300 календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1):Реактор трехфазный  управляемый РТДУ-25000/110-ХЛ1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам УШР (включая гарантируемые показатели) Реактор трехфазный дуговой управляемый РТДУ-25000/110-ХЛ1 |  |  |  |  |
| 1.1. | # Изготовитель | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.2. | # Заводской тип (марка) | РТДУ-25000/110 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.3. | # Конструктивное исполнение | Наружное | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.4. | # Номинальная мощность, кВАр | 25000 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.5. | # Номинальное напряжение, кВ | 110 (сети), 121 (реактора) | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.6. | # Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.7. | Номинальное напряжение ОУ, кВ | 11 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.8. | # Номинальный фазный ток сетевой обмотки, А | 119,3 (при Uном=121 кВ) | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
| 1.9. | # Ток холостого хода, не более % | 1 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
| 1.10. | # Полные (суммарные) потери активной мощности в активной части и на управление реактора при номинальной мощности и номинальном напряжении реактора, не более, Вт/кВАр | 10 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.11. | # Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
| 1.12. | # Допустимая перегрузка по току сетевой обмотки, (не более 20 мин), % от номинального тока | 20 |  |  |  |
| 1.13. | # Среднеквадратическое значение тока высших гармоник в токе сетевой обмотки в симметричном трехфазном режиме, не более, % | 3 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.14. | # Превышение температуры элементов реактора над температурой # окружающей среды при номинальном токе сетевой обмотки должны # быть не более, °С: - • обмотки (измеренное по сопротивлению); • масла в верхних слоях (измеренное термометром); • поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций (измеренное термопарой) | 65 60 75 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.15. | # Среднеквадратичное значение вибрации: # -на стенке бака, мкм, не более # -на элементах системы охлаждения, расширителя, мкм, не более | 30 50 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.16. | # Допустимый скорректированный уровень звука на расстоянии 2 м от контура реактора, не более дБА | 89 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | # Заземление активной стали остова | Снаружи бака | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 2.2. | # Заземление металлоконструкций остова | Снаружи бака | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 2.3. | # Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения # (да/нет): # − при транспортировке # − в эксплуатации | Да Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 2.4. | # Марки, типы и производители основных комплектующих: # − Масло марки ГК или по МЭК-296-82 (с резервным количеством # для долива) # − Обмоточный провод | Да, катанка с гладкой неокисленной поверхностью | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 2.5. | # Передвижение реактора продольно-поперечное (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), ТУ (п. 2.2.1.5) |  |
| 2.6. | # Ширина колеи, мм: # − продольного перемещения (ГОСТ 11677-85 п.12.6.2) # − поперечного перемещения | * * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 2.7. | # Форма катков | с ребордой | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 2.8. | # Цвет покраски реактора | Светло-серый | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 2.9. | # Установка реактора горизонтальная (без уклона в сторону # расширителя) (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3. | Вводы |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | # Вводы нейтрали: количество/класс напряжения, кВ | 2/35 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 3.2. | # Тип вводов нейтрали | ВСТБ или эквивалент | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3.3. | # Тип линейного ввода 110 кВ | ГКТ или эквивалент | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3.4. | # Допустимые нагрузки на клеммы вводов в горизонтальном # направлении: # • Для линейных вводов, не менее Н # • Для нейтральных вводов, не менее Н | 1250 1000 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
| 3.5. | # Тип вводов обмотки управления | ВСТБ или эквивалент | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3.6. | # Цвет фарфоровых покрышек вводов: # − 110 кВ # - 0,5-35 кВ | Требования по изоляции | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 4. | Требования по изоляции |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | # Требования к внутренней изоляции | ГОСТ 1516.3-96 (Категория «б») | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
| 4.2. | # Уровень частичных разрядов | # ГОСТ 1516.3-96 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
| 4.3. | # Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | # 2,25 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 4.4. | # Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему значению) | # ГОСТ 1516.3-96 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
| 5. | # Массогабаритные показатели |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | # Габаритные размеры в собранном состоянии, д/ш/в, мм, не более: # ЭМЧ # Преобразоват. блок (комплект из 2х шт) | 7600/4700/5500 3900/4200/2200 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 5.2. | # Транспортные размер, д/ш/в, мм, не более | */*/* | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 5.3. | # Масса, кг, не более: # − транспортная # − полная | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | # − масла, необходимого для работы реактора # − преобразовательный блок | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 6. | Комплектность поставки |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | # Электромагнитная часть реактора, тип | РДТУ-25000/110 или эквивалент | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), ТУ (п. 2.2.1.5) |  |
| 6.2. | # Преобразовательный блок, тип | ТБПИ-133/22 или эквивалент | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), ТУ (п. 2.2.1.5) |  |
| 6.3. | # Количество преобразовательных блоков | 2 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.4. | # Номинальная мощность преобразовательного блока, кВА | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.5. | # Номинальное напряжение первичной обмотки преобразовательного трансформатора, кВ | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.6. | # Номинальное напряжение вторичной обмотки преобразовательного трансформатора, кВ | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.7. | # Номинальное выпрямленное напряжение преобразователя, В | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.8. | # Номинальный выпрямленный ток преобразователя, А | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.9. | # Устройство защиты от перенапряжений (УЗП) | Да, ОПН | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.10. | # Датчик постоянного тока, шт | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.11. | # Предохранитель, шт | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.12. | # Расширитель | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 6.13. | # Силикагелевый воздухоосушитель | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.14. | # Предохранительные клапаны с контактами для сигнализации о срабатывании | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.15. | # Радиаторы | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 6.16. | # Электродвигатели с вентиляторами | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.19. | # Маслопроводы и запорная арматура | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.20. | # Устройство отбора проб газа из газового реле с уровня установки реактора | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.21. | # Указатель температуры обмотки | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.22. | # Указатели температуры масла основного бака и бака преобразователя | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.23. | # Вводы | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.24. | # Лестница с площадкой | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
| 6.25. | # Каретки поворотные | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.26. | # Таблички маркировочные, изготовленные из коррозионно-стойкого материала | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.27. | # Трансформаторное масло в количестве, необходимом для работы, а так же 5% от рабочего объема на технологические нужды | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.28. | # Указатель уровня масла в расширителе стрелочного типа со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (min – max) | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.29. | # Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.30. | # Термосифонный фильтр | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.31. | # Эксплуатационная документация на русском языке, экз. | # 2 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.32. | - ЗИП | - Поставка ЗИП согласно ведомости завода изготовителя | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.33. | - Комплект для консервации и длительного хранения | - Да (чехлы на вводы, термоупаковка) | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6.34. | - Упаковка в ящик для длительного хранения | - Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 7. | # Номинальное значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | # Сейсмичность площадки, баллы по шкале MSK-64 (карта ОСР-2015-А) | # 7 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), РЭ (п. 2.2.1.6) |  |
| 7.2. | # Степень загрязнённости атмосферы (1.9.28÷1.9.43 ПУЭ). | # II* | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 7.3. | # Толщина стенки гололёда, мм | # 10 (I район) | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 7.4. | # Нормативное значение ветрового давления, кПа по СП 20.13330.2016 | # 0,23 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 7.5. | # Расчетная снеговая нагрузка, кПа | # 1,2 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 7.6. | # Высота площадки над уровнем моря, м | # До 1000 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 7.7. | # Климатическое исполнение и категория размещения оборудования | # ХЛ1 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 8. | # Требования по надежности |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | # Гарантийный срок на поставляемое оборудование с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | # 72 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1), ТУ (п. 2.2.1.5), РЭ (п. 2.2.1.6) |  |
| 8.2. | # Срок службы на поставляемое оборудование, лет, не менее | # 30 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 8.3. | # Периодичность и объем технического обслуживания | # * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 9. | # Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
| 9.1. | # Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634, ГОСТ 1983 или по требованиям МЭК. | # Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 9.2. | # Условия транспортирования | # ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 9.3. | # Наличие шок-индикатора на электромагнитной части реактора | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 9.4. | # Растаможивание и доставка оборудования до места назначения | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 9.5. | # Монтаж выполняется с участием шеф-инженера фирмы-поставщика | - | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 9.6. | # Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | ГОСТ 23216-78 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 9.7. | # Наличие технического сопровождения приемки (совместная приемка с поставщиком) | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 9.8. | # Все технологические надписи должны быть выполнены на русском языке | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 10. | - Требования по экологии |  |  |  |  |
| 10.1. | # Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 11. | - Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 11.1. | # Требование безопасности, в том числе пожарной по ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 2.1.004-91, ГОСТ 14254-2015 | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 11.2. | # Система предупреждения взрыва и пожара | Нет | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 11.3. | # Заземления бака реактора | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 11.4. | # Предохранительные клапаны сброса давления и отсеченные клапаны на трубе к расширителю | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 11.5. | # Газовое реле | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 11.6. | # Устройство защиты бака от повреждения внутренним давлением | Да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |

Примечания:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Параметры, отмеченные «*», должны быть указаны и представлены Участником конкурса в составе заявки.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2 квартала 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, а также быть свободной от прав третьих лиц.

    - В составе заявки необходимо предоставить

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

      - Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа)  в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 52719-2007  и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (ГОСТ Р 52719-2007).

      - Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами.

      - Копии Протоколов испытаний (на механические воздействия, электрической прочности изоляции, длины пути утечки внешней изоляции) (все страницы документа) проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 55195-2012.

      - Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается РТДУ.

      - Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ Р 52719-2007) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики РТДУ; информацию о конструкции и принципе действия.

      - Ведомость комплекта ЗИП предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.8.1 ГОСТ Р 52719-2007.

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования;

Приложение 1. к ТТ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.