Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.52.120 Поставка датчиков давления и уровнемеров для нужд Бурейской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

1.4.	Существующее положение 	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 	6

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции 	8

3.	Приложения	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АСДК | Автоматизированная система диагностического контроля |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ППР | Проект производства работ |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.51.52.120 Поставка датчиков давления и уровнемеров для нужд Бурейской ГЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

Цель поставки - реализация проекта модернизации системы мониторинга гидротехнических сооружений Бурейской ГЭС путем замены контрольно измерительной аппаратуры и системы сбора информации в составе информационной системы измерения уровней воды БурГЭС (новый объект).

Результаты работ должны обеспечивать:

- Увеличение производительности и надежности работы ИСИУВ за счет реализации современных технических решений и применения современного промышленного оборудования, линий связи и программного обеспечения;

- Повышение качества и оперативности в оценке состояния сооружения по контролируемым показателям;

- Обеспечение автоматического информирования персонала о гидрологических параметрах сооружения;

- Обеспечение большей достоверности получаемых данных за счет дооснащения контрольно-измерительной аппаратурой, оборудования водоприемных труб системой, позволяющей компенсировать негативное влияние на результаты измерений внешних факторов. Снизить влияние гидравлического давления, создаваемого при пропуске воды через водоводы и водосбросы, на результаты измерений;

- Обеспечение информационного обмена данными с АСДК ГТС ;

- Поддержание исправного и работоспособного состояния системы во всех режимах и на всех стадиях ее эксплуатации, организация ее эффективного использования и развития.

#### Существующее положение

Информационная система измерения уровней воды Бурейской ГЭС предназначена для измерения, расчета и регистрации контролируемых показателей на основных сооружениях Бурейской ГЭС. Контролируемые показатели – уровни воды в бьефах, температура воды в верхнем бьефе, объем водохранилища, приток и расход воды.

Оборудование системы находится в эксплуатации с 2004 года. За период эксплуатации система подвергалась незначительным изменениям, так в 2012 году датчики избыточного давления DMP-331 были заменены на датчики избыточного давления Метран-150.

В составе системы имеется три коммутационных шкафа. Первый коммутационный шкаф установлен в галерее №6 плотины, на отметке 181,00 м. секция №17, второй - установлен на отметке 131,40 м. здания ГЭС, сторона А, С9, третий – установлен в галерее №9 плотины на отметке 226,00 м. в секции №20. Внутри шкафов смонтировано идентичное оборудование: модуль сбора данных «НЕВОД+» и источник питания «AGP-24-1» (питание от сети ~220 в).

В качестве контрольно-измерительной аппаратуры полевого уровня используются датчики давления пьезометрические напорные «Метран-150». Датчики преобразуют физическую величину – напор водяного столба в аналоговый выходной сигнал 4-20 мА. Подключение к аналого-цифровому преобразователю происходит по двухпроводной схеме на основе интерфейса RS-485. Длины кабелей, соединяющих датчики в АЦП, имеют значения от 5 до 100 метров, в зависимости от расположения, и не превышают 350 метров суммарно.

Датчики давления установлены на напорных закладных трубопроводах, расположенных в следующих местах:

- Для измерения уровня воды в нижнем бьефе -  в Здании ГЭС на отм. 131,4 м., сторона А, С9, С15. Всего 3 штуки.

- Для измерения уровня воды в верхнем бьефе -  в галереях плотины на отметке 181,00 м. секция №17 и отметке 226,00 м. секции № 17, 20 и 22. Всего 4 штуки.

Трубопроводы имеют выводы в нижний бьеф в непосредственной близости от отсасывающей трубы, а в верхний бьеф на сороудерживающих решетках.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Информационная система измерения уровней воды БурГЭС | Бурейская ГЭС, 676731, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, | Информационная система измерения уровней воды БурГЭС (новый объект) |

#### Заказчик (подразделение Заказчика)

Заказчик: Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

Покупатель: АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, д.21.

#### Иные требования и сведения общего характера

А) Закупка осуществляется на основании 223-фз п. 3 ч. 6.1 ст. 3 а) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Б) Поставка оборудования должна осуществляться до места поставки: п. Талакан, Бурейский район, Амурская область, Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

В) Поставщик обязан провести входной контроль оборудования перед отправкой и в месте поставки: внешний осмотр, проверка комплектации, проверка качества сборки и отсутствие внешних повреждений. В составе поставки должна содержаться метрологическая документация на оборудование и отдельные компоненты: паспорта с отметками о времени поверки оборудования, руководства по эксплуатации и т.п.

Г) Страховка, транспортировка и доставка оборудования до склада Заказчика, осуществляется на условиях DDP ИНКОТЕРМС в редакции 2010 года.

Д) Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что оборудование принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом, не состоит, и не обременено правами третьих лиц.

Е) Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ в случае, если предприятие-производитель находится за пределами РФ, подтверждается путем предоставления договора на сервисное обслуживание с организациями, которые будут осуществлять гарантийное обслуживание. В случае отсутствия сервисных центров производителя/поставщика гарантийные обязательства по оборудованию осуществляет Участник закупки.

Ж) Поставщик обязан обеспечить контроль соответствия поставляемой продукции настоящим техническим требованиям, оформление необходимой отчетной документации.

З) Поставляемое измерительное оборудование должно быть внесено в государственный реестр средств измерений РФ и иметь первичную поверку.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Погружной датчик давления ALZ 3821-W-1601-A-M-F-00-ГП // U-035M | шт. | 2 |
|  | Уровнемер радиоволновой СЕНС УР2-2D18-УКМ20-4/20мА-Modbus | шт. | 4 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

### Поставка датчиков уровня

# Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ### Поставка датчиков давления и уровнемеров | В соответствии с Проектом Договора | В соответствии с Проектом Договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Датчики давления

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Диапазон измерения | 16 м. вод. ст. |
|  | Выходной сигнал | RS-485/ModBus RTU |
|  | Основная погрешность: | 0,1% ДИ |
|  | Длина кабеля: | 35 метров |
|  | Напряжение питания | 12…36 Вольт постоянного тока |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | Температура измеряемой среды | От 0 ºС до +50 ºС |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | п. Талакан, Бурейский район, Амурская область, Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
|  | Требования к маркировке и упаковке | Материалы должны быть промаркированы и упакованы в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учетом возможных перегрузок. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного оборудования (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах). |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | Поставляемое оборудование должно иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, а также иметь свидетельство о первичной поверке. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантии | 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Акта КС-11 между Покупателем и Заказчиком по Генеральному договору |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Руководство по эксплуатации | Наличие в комплекте поставки |
|  | Свидетельство об утверждении типа и описание типа СИ, паспорт, свидетельство о первичной поверке | Наличие в комплекте поставки |
|  | Методика поверки | Наличие в комплекте поставки |
|  | Калибровочный лист завода производителя | Наличие в комплекте поставки |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Радиоволновой уровнемер СЕНС УР2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Интерфейсы (протоколы) | СЕНС (СЕНС); RS-485 (Modbus RTU); 4-20 мА |
|  | Максимальное измеряемое расстояние, мм | не менее 30 000 мм |
|  | Минимальное измеряемое расстояние, мм | не более 300 мм |
|  | Минимальный измеряемый уровень среды в резервуаре, м | от 0 до 0,5 м |
|  | Пределы допускаемой основной погрешности измерений уровня для цифровых кодированных выходных сигналов, в зависимости от варианта исполнения и диапазона измерений, мм | ±3, ±4 (в диапазоне измерений расстояния от 0,3 до 30 м) |
|  | Дискретность измерений уровня, мм | не более 0,5 мм |
|  | Рабочее давление, МПа | не менее 2,5 МПа |
|  | Диапазон температуры контролируемой (измеряемой) среды (температура на установочном фланце)5), ℃ | от -50С до +80 С |
|  | Диапазон излучаемых частот, ГГц | от ≥ 120 до ≤125 ГГц |
|  | Ширина измерительного луча, град | не более 6 град. |
|  | Пределы допускаемой основной погрешности преобразования измеренного значения уровня в токовый сигнал (для модели с токовым сигналом 4–20 мА), % приведённый к диапазону: | не более +/-0,05% |
|  | Допустимое напряжение питания, В | от 7 до 50 (DC) |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
|  | Степень защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды по ГОСТ 14254 | IP66 |
|  | Средняя наработка на отказ, ч | не менее 100 000 ч |
|  | Назначенный срок службы, лет | не менее 15 лет |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | Диапазон температуры окружающего воздуха, ℃ | от -50С до +80С |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | п. Талакан, Бурейский район, Амурская область, Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
|  | Требования к маркировке и упаковке | Материалы должны быть промаркированы и упакованы в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учетом возможных перегрузок. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного оборудования (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах). |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | Поставляемое оборудование должно иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, а также иметь свидетельство о первичной поверке. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантии | 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Акта КС-11 между Покупателем и Заказчиком по Генеральному договору |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Руководство по эксплуатации | Наличие в комплекте поставки |
|  | Свидетельство об утверждении типа и описание типа СИ, паспорт, свидетельство о первичной поверке | Наличие в комплекте поставки |
|  | Методика поверки | Наличие в комплекте поставки |
|  | Калибровочный лист завода-производителя, | Наличие в комплекте поставки |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Обоснование стоимости заявки участник представляет КП по установленной форме.

# Приложения

Приложение № 1  Спецификация оборудования.

Приложение № 1 к Техническим требованиям

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| № партии/ этапа | № поз. | Наименование Оборудования | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара1 | Страна регистрации производителя Оборудования | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС, руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Погружной датчик давления ALZ 3821 | ALZ 3821-W-1601-A-M-F-00-ГП // U-035M | ООО «Пьезус» | 643 | РФ | 26.51.52.120 | шт. | 1 |  |  |  |  | - сертификат качества в 1 экз.; - паспорт на русском языке в 1 экз.; -накладная ТОРГ-12/УПД в 2 экз. -инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 экз.; -упаковочный лист в 1 экз.; -иные документы (Свидетельство об утверждении типа и описание типа СИ; Сертификат соответствия ГОСТ Р8.596; Методика поверки) ; - товарно-транспортная накладная формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 экз.; |
|  | 2 | Уровнемер радиоволновой СЕНС УР2 | СЕНС УР2-2D18-УКМ20-4/20мА-Modbus | ООО "НПП СЕНСОР" | 643 | РФ | 26.51.52.120 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Погружной датчик давления ALZ 3821 | ALZ 3821-W-1601-A-M-F-00-ГП // U-035M | ООО «Пьезус» | 643 | РФ | 26.51.52.120 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Уровнемер радиоволновой СЕНС УР2 | СЕНС УР2-2D18-УКМ20-4/20мА-Modbus | ООО "НПП СЕНСОР" | 643 | РФ | 26.51.52.120 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.)

[В спецификацию при необходимости включаются требования к Оборудованию, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должно соответствовать оборудование (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора]

*По требованию Заказчика Поставщик обязан представить запрашиваемую информацию/документы, расчеты, обосновывающие стоимость доставки.