Техническое задание

на оказание услуг по промывке и гидравлическим испытаниям трубопроводов систем отопления ОПС Клинцовского почтамта для нужд УФПС Брянской области.

Брянск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России», в лице УФПС Брянской области |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт - нормативно-технический документ, устанавливающий обязательные или добровольные требования к качеству, безопасности, составу и производству товаров, процессов, работ и услуг. Обеспечивают единые стандарты в различных отраслях (пищевая, машиностроение, строительство) на территории России и стран СНГ. |
| 6 | СП | Свод правил |
| 7 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по промывке и гидравлическим испытаниям трубопроводов систем отопления ОПС Клинцовского почтамта для нужд УФПС Брянской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Промывка систем отопления в зданиях объектов почтовой связи. После проведения промывки, системы отопления зданий подвергаются гидравлическому испытанию повышенным давлением для определения герметичности системы отопления в целом и отсутствия утечек теплоносителя.

В ходе услуг оказываются:

- Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания систем отопления, тепловых узлов и тепловых сетей с оформлением акта;

- Прочистка грязевиков;

- Прочистка водоподогревателей;

- Ремонт и замена пришедшей в негодность запорной арматуры;

- Ревизия расчетных сужающих устройств.

Цель – подготовка систем отопления на объектах почтовой связи к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Задача – поддержание в технически исправном состоянии систем отопления зданий, обеспечение бесперебойной и надежной работы систем отопления в период пониженных температур наружного воздуха.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Срок оказания услуг: в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика по электронной почте, указанной в договоре. Заказчик направляет заявку в адрес Исполнителя в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора.

4.2. Места оказания Услуг:

- 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 40;

- 243160, Брянская область, Красногорский район, пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 2;

- 243650, Брянская область, Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 38;

- 243146, Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира, д. 46.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Наименование объекта | Наименование услуг | Количество (длина трубопроводов диаметром до 50-65 мм, до 100 мм), в пог. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клинцовский почтамт (243140) | Промывка трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1138 |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 1138 |
| 2 | ОПС Красная Гора (243160) | Промывка трубопроводов диаметром 50-65 мм | 725 |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 725 |
| 3 | ОПС Гордеевка (243650) | Промывка трубопроводов диаметром 50-65 мм | 174 |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 174 |
| 4 | ОПС Клинцы 6 (243146) | Промывка трубопроводов диаметром 50-65 мм | 166 |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 166 |

Перечень оказываемых услуг:

- визуальный осмотр всей системы отопления и отдельных ее частей;

- устранение неисправностей, выявленных в ходе визуального осмотра;

- гидропневматическая промывка систем отопления (очистка трубопроводов и приборов отопления от грязевых, иловых отложений, ржавчины и других загрязнений);

- контрольный осмотр систем отопления для определения возможных утечек перед гидравлическими испытаниями;

- гидравлические испытания систем отопления, тепловых узлов и теплотрасс.

Системы отопления необходимо подвергнуть испытанию на герметичность гидравлическим методом в соответствии с инструкцией по эксплуатации, ГОСТ 25136-82. Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность., ГОСТ 24054-80. Государственный стандарт Союза ССР. Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования., СП 73.13330.2016. «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85», СП 74.13330.2023. «Свод правил. Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85»

Промывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе из спутников системы отопления.

После промывки система сразу должна быть заполнена теплоносителем или водой, прошедшей через водоподготовку. Держать систему отопления опорожненной не допускается.

В процессе оказания услуг выполняются следующие операции:

1) Проводится визуальный осмотр всей системы и отдельных ее частей:

а) стыковые места соединения труб

б) труб с радиаторами

в) труб с бойлером

г) патрубков

д) контрольно-измерительных приборов и автоматики

е) проверяются стыки на предмет подтекания воды (если таковые обнаруживаются, то их обязательно ремонтируют или меняют на новые).

2) Заполнение системы водой.

3) Присоединение к отопительной системе через обратный клапан воздушного компрессора Рраб. = 0,6 Мпа, с целью проведения гидропневматической промывки системы отопления.

4) Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5 кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода с реагентом для чистки. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду.

5) Гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:

- элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 Мпа (10кгс/см2);

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);

- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);

- для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

- испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5 °С.

Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:

- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45°С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;

- давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.).

Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

- не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

- при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин.

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные госповерителем.

6) Смена сальниковой набивки запорно-регулирующей арматуры.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться СНиП, СП, ГОСТ, стандартами и иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»;

# - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- МДС 12-26.2006. «Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Международный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85"

- МДС 21-1.98. Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

- Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

- Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- РД 34.20.327-87 «Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей»;

- Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр «Об утверждении СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

Исполнитель оказывает услуги в полном соответствии с техническим заданием, как в отношении услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при оказании услуг. Исполнитель осуществляет обеспечение специалистов, оказывающих услуги, инструментами, оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами, необходимыми для оказания услуг. Оборудование Исполнителя должно удовлетворять требованиям СП 76.13330.2016. «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», в частности: для промывки системы должно использоваться специализированное оборудование с максимальной производительностью от 5 м3 воздуха в минуту и давлением от 10 кгс/см2, уровень шума должен не превышать 70 дБ.

Необходимо согласование порядка оказания услуг со специалистами заказчика до начала их оказания.

Исполнитель должен обеспечить высокое качество услуг за счет:

- привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. В соответствии с приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н к выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте, к самостоятельному выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок работники допускаются после проверки знаний, к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая обучение по охране труда, иметь соответствующие удостоверения и протоколы;

- использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов работ.

  - Условия оказания услуг

Услуги оказываются Исполнителем в условиях действующих объектов без остановки Заказчиком производственного процесса. Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Способ промывки системы отопления: гидропневматический с использованием специализированного оборудования. Использовать самодельные смесительные устройства для промывки водой с использованием компрессоров и переносных насосов не допускается.

Исполнитель оказывается услуги с применением своего материала на своем оборудовании и своими инструментами.

Перед началом услуг Исполнитель согласовывает все отключения и подключения, связанные с оказанием услуг с Заказчиком.

До начала оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении своего представителя, ответственного за оказание услуг.

По результатам работ произвести тепловизионное обследование качества оказанных услуг, заполнить систему отопления здания горячей водой из системы ГВС для производства тепловизионного обследования. В случае отсутствия возможности заполнения системы горячей водой во время оказания услуг по промывке и гидравлическим испытаниям произвести указанные действия после начала отопительного сезона.

  - Требования к безопасности

При оказании услуг по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления Исполнитель должен строго руководствоваться «Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н.

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объектах за соблюдением норм и правил по охране труда, режимной и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении требований приказа Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок", а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2022 N 255 «О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Исполнителя или лицо его заменяющее в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Безопасность выполняемых работ согласно: Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования», «Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.

- Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг по Заявке не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты сдачи оказанных Услуг по Заявке.

Приемка оказанных Услуг по каждой из Заявок осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, указанных в пункте 6.5 технического задания.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

При сдаче услуг, и по итогам оказания услуг, Исполнитель передает Заказчику, оформленные и подписанные в установленном порядке следующие отчетные документы, а также исполнительную документацию:

- счет на оплату Услуг в 1 (Одном) экземпляре;

- счет-фактуру в 1 (Одном) экземпляре;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (Двух) экземплярах, подписанный Исполнителем, а также следующие отчетные документы:

- акты промывки и гидравлических испытаний на герметичность (опрессовки) систем отопления, тепловых узлов и тепловых сетей в 1 (Одном) экземпляре.

- акты готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительный период в 1 (Одном) экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Исполнитель гарантирует:

- оказание всех услуг в полном объеме и сроки, определенные условиями технического задания;

- качество оказания услуг в соответствии с техническим заданием;

- устранение в течение 1-го рабочего дня недостатков, выявленных при приемке услуг.

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков (не более 3-х рабочих дней) их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя на позднее 1-го рабочего дня со дня получения письма Заказчика с требованием о безвозмездном устранении недостатков услуг. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.