-

Технические требования на оказание Услуг

ОКПД2 43.22.11.140 «Техническое обслуживание внутреннего и наружного  противопожарного водопровода» на объекте АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения……………………………………………………….…..3

1.1.	Обозначения и сокращения ……………………………………………....3

1.2.	Наименование закупаемой продукции…………………………………..3

1.3.	Цель оказания Услуг ……………………………………………………...3

1.4.	Существующие положение ……………………………………………....3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика………………………………........3

1.6.	Иные требования и сведения общего характера.……………………16

2.	Требование к продукции…………………………………......................18

2.1.	Требования к объемам и оказания Услуг………………………………...18

2.1.1.	Требования к перечню и объему Услуг…………………………………..18

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых Услуг ……………………………..18

2.1.2.	Требования к срокам оказания Услуг……………………........................18

Таблица 3.  Требования к срокам оказываемых Услуг …….…………………..20

2.2.	Требования к качеству Услуг……………….………………………….…20

Таблица 4. Требования к качеству Услуг…………………..…………………….20

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе

(закупки) …………………………………………………………………………...46

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе

заключения (исполнения) договора  …………………………………………….47

5.	Приложения к техническим требованиям:  ……………………….……..48

5.1.	 Приложение № 1  «Перечень работ проводимых при ТО

внутреннего противопожарного водопровода:»……………………......49

5.2.	Приложение № 2  «Перечень работ проводимых при ТО

гидрантов наружного противопожарного водопровода»……………...62

- Общие сведения

  - Обозначение и сокращения

| ТО | Техническое обслуживание. |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ВППВ | внутренний противопожарный водопровод |
| НППВ | наружный противопожарный водопровод |

  - Наименования закупаемой продукции:

ОКПД2 43.22.11.140 «Техническое обслуживание внутреннего и наружного  противопожарного водопровода» на объекте АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21»

  - Цель оказания услуг:

    - Цели и задачи: ОКПД2 43.22.11.140 «Техническое обслуживание внутреннего и наружного противопожарного водопровода» на объекте АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

    - Провести ТО внутреннего и наружного водопровода в два этапа

-	первый этап – апрель 2027г.

-	второй этап  - октябрь 2027г.

При первом этапе в апреле провести:

-	ТО 5 гидрантов наружного водопровода;

-	ТО 126 точек наружного водопровода;

-	проверить на водоотдачу и замер компактной струи в «диктующих» точках.

При втором этапе в октябре провести:

-	ТО 5 гидрантов наружного водопровода;

-	ТО 126 точек наружного водопровода

-	Произвести перекатку пожарных рукавов 126 шт.

-	Проверить на водоотдачу и замер компактной струи в «диктующих» точках.

  - Существующее положение.

Материальные средства:

    - На объекте размещено:

- 126 точек проверки внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ): 1 точка - пожарный шкаф, пожарный кран, пожарный рукав (приложение № 1 к техническому зада-нию);

- 5 точек проверки (гидрантов) наружного противопожарного водопровода (НППВ) (внутренний двор).

    - Перечень и местонахождение ПШ (ПК-126, ПШ-126)

| № п\п | №№ ПШ | Местонахождение ПК | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 |
|  | 1 | Лит. «Д» - Трансконтиненталь (Елки) |  |
|  | 2 | Лит. «З» - Гараж (бокс № 3). Склад |  |
|  | 3 | Лит. «З» - Склад № 3 |  |
|  | 4 | Лит. «Е» - Малярка (РМУ) |  |
|  | 5 | Лит. «Е» - Заготовка (РМУ) |  |
|  | 6 | Лит. «Е» - Гараж (главный) бокс № 1 помещение хранения машин |  |
|  | 8 | Лит. «К» - СРЗ. Трансконтиненталь (за гаражом) |  |
|  | 7 | Лит. «Г» - мехмастер. 1 этаж. лаборатория |  |
|  | 9 | Лит. «Г» - Мехмастер. Эвакуационная лестница. 1 эт. прав. крыло, гл. вход |  |
|  | 10 | Лит. «Г» - Мехмастер. Эвакуационная лестница. 2 эт. прав. крыло, гл. вход |  |
|  | 11 | Лит. «Г» - Мехмастер. Эвакуационная лестница. 3 эт. прав. крыло, гл. вход |  |
|  | 12 | Лит. «Г» - Мехмастер. Эвакуационная лестница.1 эт. лев. крыло, запасной выход |  |
|  | 13 | Лит. «Г» - Мехмастер. Эвакуационная лестница. 2 эт. лев. крыло, запасной выход |  |
|  | 14 | Лит. «Г» - Мехмастер. Эвакуационная лестница. 3 эт. лев. крыло, запасной выход |  |
|  | 15 | Лит. «О» - РМУ (желтый домик) |  |
|  | 16 | Лит. «У» - 1 этаж старая котельная |  |
|  | 17 | Лит. «У» - 1 этаж старая котельная |  |
|  | 18 | Лит. «У» - 2 этаж котельная |  |
|  | 19 | Лит. «У» - Новая котельная, 1 этаж |  |
|  | 20 | Лит. «У» - Новая котельная, 1 этаж |  |
|  | 21 | АЛК – цокольный этаж левое крыло ЭТО. Пом. № 47 (склад) |  |
|  | 22 | АЛК – 1 этаж левое крыло, у пом. № 150 |  |
|  | 23 | АЛК – 1 этаж левое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 24 | АЛК – 1 этаж левое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 25 | АЛК – 1 этаж, бетонный зал № 131 |  |
|  | 25/1 | АЛК – 1 этаж, бетонный зал № 131 (25/1) |  |
|  | 27 | АЛК – 1 этаж, волновой зал, в начале зала |  |
|  | 28 | АЛК – 1 этаж, волновой зал, ТЦ (теплоцентр), в конце зала |  |
|  | 29 | АЛК – 1 этаж, центр, фойе |  |
|  | 30 | АЛК – цокольный этаж (центр вход) |  |
|  | 31 | АЛК – 1 этаж, правое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 32 | АЛК – 1 этаж, правое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 33 | АЛК – 2 этаж левое крыло на лестничной площадке (отд. Кадров) |  |
|  | 34 | АЛК – 2 этаж, центр |  |
|  | 325 | АЛК – 2 этаж, центр, библиотека, пом. 223 |  |
|  | 36 | АЛК – 2 этаж, правое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 37 | АЛК – 2 этаж, правое крыло, на лестничной площалке |  |
|  | 38 | АЛК – 3 этаж, левое крыло, на лестнице |  |
|  | 39 | АЛК – 4 этаж, левое крыло, на лестнице, возле пом. № 332 |  |
|  | 40 | АЛК – 3 этаж, левое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 41 | АЛК – 3 этаж, центральный вход, эвакуационный коридор |  |
|  | 42 | АЛК – 3 этаж, правое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 43 | АЛК – 3 этаж, правое крыло, на лестнице |  |
|  | 44 | АЛК – 4 этаж, правое крыло, на лестнице, возле пом. № 30 |  |
|  | 45 | - - - - - - - | - - - |
|  | 46 | ЮВК – 1 эт, тамбур перед вх. в произ-й зал «Юнитест» со стороны АЛК |  |
|  | 47 | ЮВК – 1 этаж, производственный зал «Юнитест» |  |
|  | 48 | ЮВК – 1 этаж, лестница, со стороны ГТС |  |
|  | 49 | ЮВК – 3 этаж, лестница, со стороны ГТС |  |
|  | 50 | ЮВК – 3 этаж, эвакуационный э эвакуационный коридор |  |
|  | 51 | ЮВК – 3 этаж, тамбур, со стороны АЛК |  |
|  | 52 | ЮВК – 4 этаж, тамбур, со стороны АЛК |  |
|  | 53 | ЮВК – 4 этаж, эвакуационный эвакуационный коридор |  |
|  | 54 | ЮВК – 4 этаж, лестница, со стороны ГТС |  |
|  | 55 | ГТС – 1 этаж, Машинный зал «Климат» |  |
|  | 56 | ГТС – 1 этаж, эвакуационный коридор |  |
|  | 57 | ГТС – 1 этаж, , лестничная площадка, со стороны ЮВК «Юнитест» |  |
|  | 58 | ГТС – 2 этаж, лестничная площадка, со стороны ЮВК «Юнитест» |  |
|  | 59 | ГТС – 2 этаж, эвакуационный коридор «Юнитест» |  |
|  | 60 | ГТС – 2 этаж, центральная лестница, лестничная площадка |  |
|  | 61 | ГТС – 2 этаж, эвакуационный коридор, возле пом. № 281 |  |
|  | 62 | ГТС – 3 этаж, центральная лестница, лестничная площадка |  |
|  | 63 | ГТС – 3 этаж, эвакуационный коридор, со стороны АЛК |  |
|  | 64 | ГТС – 3 этаж, эвакуационный коридор, со стороны волнового зала |  |
|  | 65 | ГТС – 1 этаж, пожарная лестница граничит с волновым залом |  |
|  | 66 | ГТС – 2 этаж, пожарная лестница граничит с волновым залом |  |
|  | 67 | ГТС – 1 этаж, пожарная лестница граничит с волновым залом |  |
|  | 68 | ГТС – 4 этаж, пожарная лестница, граничит с волновым залом |  |
|  | 69 | ГТС – 4 этаж, эвакуационный коридор, со стороны волнового зала |  |
|  | 70 | ГТС – 4 этаж, центральная лестница, лестничная площадка |  |
|  | 71 | ГТС – 4 этаж, эвакуационный коридор, со стороны АЛК |  |
|  | 72 | ГТС – 3 этаж, со стороны АЛК, со стороны АЛК |  |
|  | 73 | ГТС – 4 этаж, со стороны АЛК, со стороны АЛК |  |
|  | 74 | Лит. «Б» - цокольный этаж, левое крыло, вход через решетку столовой, эвакуационный коридор |  |
|  | 75 | Лит. «Б» - цокольный этаж, левое крыло, вход через решетку столовой, в пом. № 11 (Сиб СКС Унжуев) |  |
|  | 76 | Лит. «Б» - цокольный этаж, левое крыло, у столовой, эвакуационный коридор |  |
|  | 77 | Лит. «Б» - цокольный этаж, левое кр. , у столовой, на лестн. площадке |  |
|  | 78 | Лит. «Б» - цокольный этаж, левое крыло, столовая, банкетный зал |  |
|  | 79 | Лит. «Б» - цокольный этаж, левое крыло, столовая у пом. №№ 31, 32 |  |
|  | 80 | Лит. «Б» - 1 этаж, пожарная лестница (вход на лестницу через столовую) |  |
|  | 81 | Лит. «Б» - 2 этаж, пожарная лестница (вход на лестницу через столовую) |  |
|  | 82 | Лит. «Б» - 3 этаж, пожарная лестница (вход на лестницу через столовую) |  |
|  | 83 | Лит. «Б» - 1 этаж, левая центральная лестница |  |
|  | 84 | Лит. «Б» - 1 этаж, левое крыло, эвакуационный эвакуационный коридор |  |
|  | 85 | Лит. «Б» - 1 этаж, главный вход, центральная площадка, эвакуационный коридор |  |
|  | 86 | Лит. «Б» - 1 этаж, пожарная лестница, вход через центр-й коридор (фойе) |  |
|  | 87 | Лит. «Б» - 2 этаж, пожарная лестница, вход через центральный коридор |  |
|  | 88 | Лит. «Б» - 3 этаж, пожарная лестница, вход через центральный коридор |  |
|  | 89 | Лит. «Б» - 1 этаж, главный вход, центральная площадка |  |
|  | 90 | Лит. «Б» - цокольный этаж, правое крыло «ОКСВА» |  |
|  | 91 | Лит. «Б» - цокольный этаж, правое крыло «ОКСВА» |  |
|  | 92 | Лит. «Б» - цокольный этаж, правое крыло «ОКСВА», вход в пом. № 38 |  |
|  | 93 | Лит. «Б» - 1 этаж, правая центральная лестница |  |
|  | 94 | Лит. «Б» - 1 этаж, правое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 95 | Лит. «Б» - 1 этаж, правое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 96 | Лит. «Б» - 1 этаж, правое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 97 | Лит. «Б» - цокольный этаж, правое крыло, эвакуационная лестница, тамбур эвакуационного выхода (пухта) |  |
|  | 98 | Лит. «Б» - цокольный этаж, правое крыло, типография |  |
|  | 99 | Лит. «Б» - 1 этаж, правое крыло, эвакуационная лестница |  |
|  | 100 | Лит. «Б» - 2 этаж, правое крыло, площадка эвакуационной лестницы |  |
|  | 101 | Лит. «Б» - 2 этаж, правое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 102 | Лит. «Б» - 2 этаж, правое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 103 | Лит. «Б» - 2 этаж, центральное фойе, у Актового зала |  |
|  | 104 | Лит. «Б» - 2 этаж, центральное фойе, у Актового зала |  |
|  | 105 | Лит. «Б» - 2 этаж, правая центральная лестница |  |
|  | 106 | Лит. «Б» - 3 этаж, правая центральная лестница |  |
|  | 107 | Лит. «Б» - 2 этаж, левая центральная лестница |  |
|  | 108 | Лит. «Б» -3 этаж, левая центральная лестница |  |
|  | 109 | Лит. «Б» - 3 этаж, левая центральная лестница, пом. № 301 (АСК) |  |
|  | 110 | Лит. «Б» - 2 этаж, левое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 111 | Лит. «Б» - 2 этаж, левое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 112 | Лит. «Б» - 2 этаж, левое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 113 | Лит. «Б» - 2 этаж, левое крыло, эвакуационная лестница, |  |
|  | 114 | Лит. «Б» - 2 этаж, левое крыло, лестница (вход через 2 этаж) |  |
|  | 115 | Лит. «Б» - 1 этаж, левое крыло, эвакуационный коридор |  |
|  | 116 | Лит. «Б» - цокольный этаж, левое крыло, лестница, тамбур эвакуац-го выхода (вход через 2 этаж) |  |
|  | 117 | ЛБГИ, 1 этаж, у пандуса |  |
|  | 118 | ЛБГИ, цокольный этаж, возле эвакуационного выхода |  |
|  | 119 | ЛБГИ, цокольный этаж, возле грузовых ворот |  |
|  | 120 | ЛБГИ, цокольный этаж, эвакуационная лестница |  |
|  | 121 | ЛБГИ, 1 этаж, эвакуационная лестница |  |
|  | 122 | ЛБГИ, 2этаж, эвакуационная лестница |  |
|  | 123 | ЛБГИ, 2 этаж, возле пом. № 233 |  |
|  | 124 | ЛБГИ, 2 этаж, между пом. №№ 241, 242 |  |
|  | 125 | ЛБГИ, 2 этаж, политех. |  |
|  | 126 | Лит. «Б» - 1 этаж, левое крыло, эвакуационный коридор |  |

    - Месторасположение пожарных гидрантов:

| № п/п | № ПГ | Адрес расположения | Диам. И вид сети (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Внутренний двор здания Лит «А» | 100 |
| 2. | 2 | Внутренний двор здания Лит «А» | 100 |
| 3. | 3 | Двор ТСЖ, Гжатская 24. | 100 |
| 4. | 4 | Внутренний двор ООО «МАКСИДОМ» | 159 |
| 5. | 5 | Внутренний двор ООО «МАКСИДОМ» | 159 |

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства оказания Услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются Услуги) | Примечания Кол-во кранов в зданиях. Кол-во гидрантов на територии. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание литера «А» Включает в себя здания: АЛК, ЮВК, ГТС | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | ВППВ | 52 |
|  | Здание литера «Б» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | ВППВ | 53 |
|  | Здание литера «Г» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | ВППВ | 07 |
|  | Здание литера «Д» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | ВППВ | 01 |
|  | Здание литера «Е» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | ВППВ | 03 |
|  | Здание литера «З» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | ВППВ | 02 |
|  | Здание литера «И» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | ВППВ | 01 |
|  | Здание литера «К» (СРЗ) | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | ВППВ | 01 |
|  | Здание литера «О» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | ВППВ | 01 |
|  | Здание литера «У» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | ВППВ | 05 |
|  | Двор № 1 Лит. «А» | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Спб., ул. Гжатская, д. 21 | НППВ | 02 |
|  | Двор ТСЖ, Гжатская 24. | ТСЖ, г. Спб., ул. Гжатская, д. 24 | НППВ | 01 |
|  | Внутренний двор Максидом | ООО «Максидом» г. Спб., ул. Гжатская, д. 24 | НППВ | 02 |

  - Иные требования и сведения общего характера.

    - Перед началом оказания Услуг Исполнитель (работник назначенный приказом Генерального директора) проходит инструктажи по Охране труда и Пожарной безопасности у представителей Заказчика с составлением АКТА-ДОПУСКА для оказания Услуг на территории Заказчика.

    - При оказании Услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а так же не допускать загрязнения, ухудшения состояния и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Исполнитель самостоятельно и в полном объёме возмещает причинённый ущерб.

    - Заказчик имеет лицензию на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в связи с чем прием иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирован нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании вышеизложенного вход на территорию Заказчика работникам Исполнителя, - иностранным гражданам, - может быть  запрещён.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование Услуг / этапа Услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода» | Существующее положение п. 1.1 Приложение № 1 к ТТ Приложение № 2 к ТТ |  |
|  | «Техническое обслуживание наружного противопожарного водопровода» |  |  |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Техническое обслуживание внутреннего и наружного противопожарного водопровода» на объекте АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Начало оказания Услуг: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, но не раннее 1 апреля 2027г. | Окончание оказания Услуг: «30» октября 2027г. |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при оказании Услуг нормативных документов по пожарной безопасности определяющие требования к работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода. | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): • Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. N 1479); • Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 ФЗ). • СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. • СП 8.13130.2020 Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности. • СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. • Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов (ФГУ ВНИИПО МЧС России), утверждён 14 ноября 2007 г. МЧС России •ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору) от 3 июля 2014 г. • СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. • ГОСТ 35105-2024 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний/ - ГОСТ Р 59643-2021 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность • ГОСТ 34779-2021 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ТО НВВП и ВППВ включает в себя | - Перечень и периодичность проведения регламентных работ по техническому обслуживанию НВВП и ВППВ, необходимых для поддержания противопожарного водоснабжения в исправном рабочем состоянии; - Организационно-технических мероприятия по проведению испытаний клапанов пожарных кранов на исправность , пожарных гидрантов и сети противопожарного водоснабжения в целом, разработанные с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности. - Выдачу технических рекомендаций при ТО по ремонту, замене ПК, ПГ, Пож. рукавов. |
|  | Техническое обслуживание пожарных гидрантов НППВ | При техническом обслуживании гидрантов: - проверить целостность резьбы ниппеля и верхнего квадрата штанги навертыванием пожарной колонки; - проверить целостность корпуса гидранта; - проверить работоспособность сливного устройства и сливного отверстия; - проверить исправность люка и крышки водопроводного колодца; - проконтролировать наличие воды в корпусе гидранта и в колодце; - провести проверку герметичности клапана, а также соединений и уплотнений при рабочем давлении; - проверить работоспособность с установкой ПК, а также легкость открытия и закрытия гидранта; - определить расход воды в диапазоне давления от 0,4 до 0,6 МПа (от 4 до 6 кгс·см). |
|  | Испытания клапанов пожарных кранов ВППВ на исправность | 1. Испытаниям клапанов пожарного крана на исправность подвергаются все клапаны ВПВ. 2. Испытания клапанов пожарных кранов на исправность проводят при температуре не ниже 5°C с периодичностью один раз в полгода. 3. При испытании клапанов пожарных кранов на исправность (давление в ВПВ) время суток не регламентируется. 4. Порядок проведения испытаний. При проведении испытаний следует: - выполнить вручную (без дополнительных технических средств) не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов пожарных кранов; - проверить наличие или отсутствие течи через уплотнение штока клапанов пожарных кранов; - зафиксировать полученные результаты в журнале противопожарной защиты. |
|  | Испытания на водоотдачу ВППВ | Испытания на водоотдачу необходимо проводить на диктующем кране (на самом высокорасположенном пожарном кране) каждого стояка; давление измеряется только на диктующем пожарном кране; в качестве пожарных кранов могут использоваться пожарные краны нижерасположенные по стояку, или краны смежных стояков (или опусков). При проведении испытаний на водоотдачу длина пожарных рукавов должна быть не более 21 м, но не менее 1 м. Диаметр испытуемых пожарных рукавов должен соответствовать диаметру пожарных рукавов, регламентированных для здания, в котором проводят испытания ВПВ. |
|  | Измерительное устройство ВППВ и НППВ | Для измерения давления используется измерительная вставка с манометром. Концы вставки должны быть оборудованы муфтовыми соединительными головками (ГОСТ Р 53279). Вставка с манометром может размещаться между клапаном и пожарным рукавом или между пожарным рукавом и пожарным стволом. Манометр устанавливается непосредственно на вставке или может подсоединяться к ней через гибкий шланг длиной не более 1 м. Выбор места размещения измерительной вставки и необходимости использования гибкого шланга определяет испытатель в зависимости от удобства проведения испытаний. |
|  | Оформление результатов испытаний ВППВ | 1. Результаты тестирования на водоотдачу ВПВ (на соответствие давления у диктующего клапана пожарного крана или у диктующего ручного пожарного ствола) оформляют в виде акта и протокола испытаний. 2. Акт испытаний ВПВ должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименование здания или части здания, ограниченной противопожарными стенами, наименование организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину и диаметр пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, давление и расход диктующего пожарного крана в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды (допустимое, измеренное или расчетное), выводы по результатам испытаний, подписи членов комиссии. 3. Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименование здания или части здания, ограниченной противопожарными стенами, наименование организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину и диаметр пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, минимально допустимое давление у диктующего клапана пожарного крана или пожарного ствола в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды, результаты испытаний: давление у клапана пожарного крана, значения расхода и высоты компактной части струи по СП 10.13130.2020 и подписи участников испытания. |
|  | Устранение выявленных недостатков при ТО ВППВ и НПППВ | Выявленные недостатки и замечания при ТО ВППВ и НППВ заносятся в дефектную ведомость. Согласно дефектной ведомости выявленные замечания устраняются Заказчиком. |
|  | Организация оказываемых Услуг | Технология и методы оказываемых Услуг проводятся в соответствии с действующими нормами. После окончания Услуг производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов. |
|  | Организация приема оказанных Услуг | Оказанные Услуги принимаются представителями АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». Если в процессе оказания Услуг были допущены отступления от условий договора, ухудшившие их качество, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в согласованные сторонами сроки. |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Этапы оказываемых услуг | Услуги выполняются в 2 этапа: - первый этап – апрель 2027г. - второй этап - октябрь 2027г |
|  | График оказания Услуг | Срок оказания Услуг (этапов Услуг) определяются Графиком оказания Услуг по техническому обслуживанию внутреннего и наружного противопожарного водопровода на объекте АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (приложение № 2 к договору). |
|  | Требования к документации и ее ведение | Проведенное техническое обслуживание записывается в журнал противопожарной защиты (находится у Заказчика) |
|  | Требования к оказанию услуг | Оказываемые Услуги НППВ проводятся согласно приложению №1 ; Приложению № 2 |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг на территорию заказчика осуществляется соответствии с Положением о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», а именно на основании служебной записки приложение № 7 Договора – Форма уведомления об допуске работников Исполнителя на территорию Заказчика |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Требования к обеспечению оборудованием | - При проведении ТО должны быть обеспечены следующим технологическим оборудованием и средствами измерения: - Пожарная колонк. - Гидротестер и инструменты для определения расхода воды в кранах пожарного водопровода ПК. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | 1. Оказывать Услуги силами не менее 2-х специалистов. Заказчик предоставляет одного сопровождающего. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | Работоспособность внутреннего и наружного водопровода |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |
|  | Организация безопасного оказания Услуг | Для оказания Услуг необходимо: 1. Выполнить организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя с оформлением Акта-допуска для выполнения Услуг на территории Заказчика. 2. Проверить соответствие оказываемых Услуг Исполнителем условиям технических требований, соблюдение технологии, качества производства работ. 3. Своевременно решать возникающие в процессе оказания Услуг вопросы Заказчика к Исполнителю. 4. Обеспечить в ходе оказания Услуг выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Организация приема оказанных Услуг | По результатам технического обслуживания внутреннего и наружного противопожарного водопровода должны быть предоставлены: 1. Технический отчет: Акт и протокол испытания сети внутреннего противопожарного водопровода (2 раза в год, апрель/октябрь). 2. Технический отчет:Акт и протокол испытания сети наружного противопожарного водопровода на водоотдачу (2 раза в год, апрель/октябрь). 3. Технический отчет (Акт) по перекатке пожарных рукавов на новый шов (1 раз в год-октябрь). 4. Акт выполненных Услуг, счет и счет фактура предоставляется после окончания Услуг каждого этапа. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Документация описывающая результаты оказания Услуг | 1. Технический отчет: Акт и протокол испытания сети внутреннего противопожарного водопровода (2 раза в год, апрель/октябрь). 2. Технический отчет: Акт и протокол испытания сети наружного противопожарного водопровода на водоотдачу (2 раза в год, апрель/октябрь). 3. Технический отчет (Акт) по перекатке пожарных рукавов на новый шов (1 раз в год-октябрь). |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| 3.1.1. | - Соблюдение при оказании Услуг норм и правил нормативно-технических документов: | Услуги оказываются согласно нормативных документов по пожарной безопасности определяющие требования к работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода. |
| 3.1.2. | - Наличие у Исполнителя лицензии, выданной МЧС России, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по следующим видам деятельности. | В соответствии с Федеральным законом РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»: наличие у Исполнителя действующей на момент подачи заявки на участие в закупке лицензии, выданной МЧС России, на осуществление деятельности следующим видам: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
| 4.1. | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантия качества на результат Оказания Услуг действует в течение 6 месяцев (одного) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (далее - Гарантийный срок). |
| 4.2. | Требования к устранению недостатков | Если в процессе оказания Услуг были допущены отступления от условий договора, ухудшившие их качество, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в согласованные сторонами сроки. |
| ... |  |  |
| 5. | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
| 5.1.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | Для оказания Услуг привлекаются только специалисты Исполнителя. |
| 6. | Прочие требования к оказываемым услугам |  |
| 6.1. | - Прочие требования и условия | - - Проверка работоспособности НППВ и ВППВ проводится оборудованием Заказчика. - При использовании измерительных приборов: измерительные приборы должны быть аттестованы и проверены Поверочные листы должны быть предоставлены Заказчику. - - Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате оказания Услуг на объекте по вине Исполнителя возмещается Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. При оказания Услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а так же не допускать загрязнения, ухудшения состояния и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Исполнитель самостоятельно и в полном объёме возмещает причинённый ущерб |

.

- 5.	Приложения к техническим требованиям

Приложение № 1  «Перечень работ проводимых при ТО внутреннего противопожарного водопровода».

Приложение № 2  «Перечень работ проводимых при ТО пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода».

Приложение № 1 к ТТ

Перечень работ проводимых при ТО внутреннего противопожарного водопровода:

| № п\п | Наименование изделий, входящих в комплект ВППВ (орг. тех. мероприятия) | Кол-во Шт. | Перечень оказываемых Услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | 1.1. Вентиль запорный (пожарный кран) | 126 | Визуальный осмотр: 1. Отсутствие течи (проверка на герметичность); 2. Открытие/закрытие ПК от усилия руки. | 2 раза в год апрель/ октябрь |
|  |  |  |  | 2 раза в год апрель/ октябрь |
|  | 1.2. Вентиль запорный (пожарный кран) в диктующих точках | 43 | 5. Испытание ВППВ в «диктующей» точке при проверке ПК на водоотдачу и замер компактной струи. | 2 раза в год апрель/ октябрь |
| 2. | 2.1. Пожарный рукав | 126 | Визуальный осмотр, должны быть: - сухими; - хорошо скатанными; - присоединены к кранам и стволам. | 2 раза в год апрель/ октябрь |
|  |  | 126 | Перекатка на двойную скатку и новую складку. | 1 раз в год октябрь |
|  | 2.2. Пожарный ствол | 126 | - наличие; - внешний осмотр | 2 раза в год апрель/ октябрь |
|  | 2.3. Пожарные шкафы | 126 | Визуальный осмотр, должны быть: - опломбированы (шкафы); - наличие знаков безопасности, - наличие порядкового номера; | 2 раза в год апрель/ октябрь |

Список ПК подлежащих проверке на водоотдачу и замер компактной струи в «диктующих» точках:

Здания Лит. «А»:

1.  АЛК: ПК №№ 39, 40, 41, 42, 44.

2.  ЮВК: ПК №№ 52, 53, 54.

3.  Башня: ПК №№ 68, 69, 70, 71, 73.

4.  Пом. № 139 АЛК, (Зал бетона)  ПК № 26

5.  Волновой зал: ПК № 28.

6.  Лит. «Д» (Трансконтиненталь), ПК № 1.

7.  Лит. «З», склад, Бокс № 3 (для машин), ПК № 2.

8.  Лит. «З», склад, Материально-технический склад, ПК № 3.

9.  Лит. «Е», малярка, ПК № 4.

10.  Лит. «Е», заготовка, ПК № 5.

11.  Лит. «Е», гараж, ПК №№ 6, 7.

12.  Лит. «К», СРЗ, ПК № 8.

13.  Лит. «Г», мехмастерские, ПК №№ 11, 14.

14.  Лит. «О», РМУ, ПК № 15.

15.  Лит. «У», котельная, ПК №№  18.

Здание Лит. «Б»:

1. СК: ПК №№ 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 113.

2. ЛБГИ: ПК №№ 122, 123, 124, 125.

Приложение № 2 к ТТ

Требования к оказываемым Услугам по ТО гидрантов наружного  противопожарного водопровода.

Оказываемые Услуги по техническому обслуживанию гидрантов наружного противопожарного водопровода провести в два этапа: апрель, октябрь.

| № п\п | Наружный противопожарный водопровод | Перечень оказываемых Услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Гидранты – 6 шт. | - Герметичность соединений всех трубопроводов и клапанов, затворных устройств. - Надлежащее состояние резьбы на участке соединения колонки и гидранта. - Свободное вхождение квадрата ключа колонки в соответствующую полость штанги гидранта. - Проверка отсутствие воды в основном корпусе гидранта. - Измерение показателей давления и подачи воды. | 2 раза в год апрель/ октябрь |