«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«___»____________2026 г.

Технические требования

ОКПД2 27.12.10.110 Поставка выключателя элегазового 110кВ под ремонтную программу для нужд Центральных электрических сетей

Лот № 4401-РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Иные требования и сведения общего характера	4

1.4.1. Требования к участнику закупки, признанным победителем	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить	24

3. Приложения	27

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.007.3 | межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; |
| ГОСТ Р 52565-2006 | национальный стандарт Российской Федерации. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия; |
| ГОСТ 15150 | межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; |
| ГОСТ 12969-67 | межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования; |
| ГОСТ 12971-67 | межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры; |
| ГОСТ 14192-96 | межгосударственный стандарт. Маркировка грузов; |
| ГОСТ 10198 | межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 2991 | межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 23216-78 | межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний; |
| ГОСТ Р 2.610-2019 | национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; |
| ГОСТ 30546.1-98 | межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| КЗ | короткое замыкание; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ТУ | технические условия; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| У | климатическое исполнение «умеренный»; |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| IP | Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой. |

#### Наименование закупаемой продукции

«Поставка элегазовых выключателей 110 кВ под ремонтную программу Центральных электрических сетей».

#### Цель использования закупаемой продукции

В целях реализации программы замены и монтажа коммутационных аппаратов 6-110 кВ в Центральных электрических сетях.

#### Иные требования и сведения общего характера

### Требования к участнику закупки, признанным победителем

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление высоковольтных выключателей с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Выключатель элегазовый 110 кВ | шт | 1 | 27.12.10.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефмонтаж | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выключатель элегазовый 110 кВ | С даты подписания договора | В течение 75 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Шеф-монтаж | После поставки Товара и готовности объекта к выполнению данных Услуг | В течение 7 календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Выключатель элегазовый 110 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели) Выключатель элегазовый 110 кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Производитель | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.2. | Вид выключателя | колонковый элегазовый | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.3. | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.4. | Номинальное напряжение, кВ | 110 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.5. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.6. | Номинальный ток, А | 2000 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.7. | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 31,5 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.8. | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.9. | Ток термической стойкости, кА, не менее | 31,5 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.10. | Время протекания тока термической стойкости, с. | 3 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.11. | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 80 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.12. | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 80 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.13. | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 31,5 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.14. | Содержание апериодической составляющей, %, не менее | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.15. | Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более | 31,5 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.16. | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА, не менее | 7,875 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.17. | Коммутационный ресурс, операций О (В), не менее | 20(10) | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.18. | Нормированные коммутационные циклы | цикл 1: О - tбт - ВО - 180 с - ВО; цикл 2: О - 180 с - ВО - 180 с – ВО цикл 1а: О - tбт - ВО - 20 с - ВО | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.19. | Бестоковая пауза при АПВ, не более, сек. | 0,4 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.20. | Разновременность включения полюсов, сек., не более | 0,005 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.21. | Разновременность отключения полюсов, сек., не более | 0,0033 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.22. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, не менее, операций | 2000 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.23. | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), Uп.ном., В | 220 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.24. | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей управления, % от номинального значения, не менее: - для цепей отключения - для цепей включения | 70 – 110 85 – 105 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.25. | Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов управления, В, не более: - электромагниты отключения - электромагниты включения | 0,7 Uп.ном. 0,85 Uп.ном. | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.26. | Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В | 230 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.27. | Номинальная мощность подогревательных устройств (переменный ток), Вт: -антиконденсатный обогрев привода; - основной обогрев привода; | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.28. | Напряжение питания электродвигателей привода (переменный ток), Uп.ном., В | 230 или 400 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.29. | Ток, потребляемый электродвигателем привода (пусковой/установившийся), А, не более | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.30. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
| 1.31. | Уровень изоляции | а | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.7) |  |
| 1.32. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее | 1) относительно земли выключателя между контактами полюса выключателя: 450 2) между контактами полюса выключателя без повышенного уровня изоляции: 450 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.33. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ, не менее | - в сухом состоянии относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 230 - под дождем относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 200 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.34. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 1,6 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.35. | Требования к безопасности: | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.36. | Степень защищенности | IP 54 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.37. | Газоотводы, выхлопные и предохранительные устройства выключателей должны быть расположены так, чтобы выброс жидкости или газа был направлен в сторону от места, где может находиться обслуживающий персонал | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Чертежи (п. 2.2.1.3) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.38. | Выключатель (полюс выключателя) должен иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) с указанием знака заземления | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.39. | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.3 | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.40. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.41. | Конструктивное исполнение | трехполюсный | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.42. | Тип изоляции вводов | полимер | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.7) |  |
| 1.43. | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | - направление А: 1250 - направление В: 750 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.44. | Расход на утечки газа или газовой смеси, %, не более | 0,5 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.45. | Масса выключателя, кг | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.46. | Масса элегаза, газовой смеси/масла, кг | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.47. | Габаритые размеры выключателя, Д/В/Ш, м | * | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.48. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.49. | Климатическое исполнение | ХЛ | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.50. | Категория размещения | 1 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.51. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения | плюс 40 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.52. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения | минус 60 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.53. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.54. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.55. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.56. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 1.57. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 2. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 2.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 3 квартала 2025 г. | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки продукции | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, пр-кт Михаила Николаева, д. 26. | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3.2. | Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - наименование изделия ("Выключатель"); - тип выключателя в соответствии с 5.3 ГОСТ Р 52565-2006; - обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток в амперах; - номинальный ток отключения в килоамперах; - давление заполнения газа (смеси газов) в мегапаскалях (и рядом в скобках - в килограмм-силах на квадратный сантиметр) при 20 °С - для газовых выключателей; - масса выключателя в килограммах; - обозначение настоящего стандарта или ТУ; - дата изготовления (год выпуска) выключателя | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3.3. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 3.4. | Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 3.5. | Все неокрашенные металлические части выключателя должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) |  |
| 3.6. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 5ОЖ4 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 3.7. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 | жесткие (Ж) | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 3.8. | Срок хранения, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Эксплуатация монтаж выключателя должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 4.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выключателя | да | Соответствие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Гарантийный срок эксплуатации выключателя | Не менее пяти лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 5.2. | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 5.3. | Наличие сервисных центров на территории РФ | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 5.4. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Выключатель с приводами и опорными металлоконструкциями (в случае если это предусмотрено настоящими ТТ) | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Чертежи (п. 2.2.1.3) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 6.2. | Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП: - Баллоны с газом в объеме, необходимом для заполнения выключателя до номинального давления; - Газотехнологическое оборудование — приспособления, необходимые для проведения газотехнологических работ при подготовке выключателей к пуску в эксплуатацию и в процессе их эксплуатации (в т.ч. течеискатель). | согласно комплектации производителя да да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.7) |  |
| 6.3. | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: - руководство по эксплуатации; - формуляр или паспорт; - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. | 3 (1 в электронном виде) 1 1 | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.7) |  |
| 6.4. | Оснащение выключателя: - Счетчики числа срабатываний выключателя; - Устройство учета коммутационного ресурса; - Индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок–контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем, на каждый полюс выключателя не требующий метрологического обслуживания; - Устройство синхронной коммутации; - Предвключаемый резистор. Параметры: - Время включения резисторов ∆T, мс - Величина сопротивления на фазу, R, Ом; - Реле против «прыгания»; - Наличие предохранительных клапанов (мембран) для каждого полюса выключателя; - Контактные зажимы выводов выключателя; - Механический указатель включенного и отключенного положений; - Коммутирующие контакты для внешних вспомогательных цепей в количестве не менее; - Переключатель управления – местное/дистанционное; - Кнопки местного управления выключателем; - Съемное приспособление для ручного неоперативного включения | да да да нет нет нет да да да 12 да да да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Во всем неоговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) Ведомость комплекта ЗИП (п. 2.2.1.7) |  |
| 8. | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Срок службы, не менее, лет | 30 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Тех. условия (п. 2.2.1.5) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 8.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) Декларация (п. 2.2.1.2) Руководство по эксплуатации (п. 2.2.1.6) |  |
| 9. | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1. | Требования к шефмонтажу: |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.2. | Участие в монтаже технического представителя завода | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 10. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора: |  | -//- | -//- | -//- |
| 10.1. | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний выключателя на заводе-изготовителе | нет | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 10.2. | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой продукции | да | Согласие с требованием | Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
| 11. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 11.1. | Поставка элегазовых выключателей 110 кВ №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемого товара» | Требования к национальному режиму | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |

Примечания:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

### В составе заявки необходимо предоставить

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

      - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

      - Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа)  в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно  ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006).

      - Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами выключателя.

      - Копии Протоколов испытаний (на механические воздействия, электрической прочности изоляции, длины пути утечки внешней изоляции) (все страницы документа) проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52565-2006.

      - Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается выключатель.

      - Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики выключателей; информацию о конструкции и принципе действия.

      - Ведомость комплекта ЗИП предусмотренная заводом изготовителем в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019.

Составил:

Инженер 1 кат. СТОиР							Сергеев И.И.

Согласовано:

И.о. начальника СТОиР							Захаров Н.В.

Начальник СРЗАМ								Павлов С.В.

Начальник  СВП ЦРЭС							Булдаев О.Г.

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования;

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение шеф-монтажных работ — с пояснительной запиской и Приложениями №1 и №2 к пояснительной записке.

Приложение 1. к ТТ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Приложение 2 к ТТ

Требования

к оформлению и составлению сметной документации
на выполнение шеф-монтажных работ

Образец № 3п

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф - монтажные работы Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ________________________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы, %______________________________________________________________ 2.2 Себестоимость работ _______________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % _________________________________________________________ Итого _______________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету) ______________________________________________ Всего (руб.) __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – до 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

- суточные – 945 руб./сутки;

- проживание – до 7000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом 
до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п |  | Пункт назначения (туда / обратно) | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут.. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 |  | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 |  | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.