Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 84.25.11.120 Проектирование системы пожаротушения газовых турбин с учетом требований по применению пенного и углекислотного пожаротушения

для нужд филиала ПЭС "Казым"

Лот № _______-ЭКСП ПРОД-2026-ПЭ

- Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	7

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	7

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить:	26

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	27

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	28

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АУП | Автоматическая установка пожаротушения |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГСМ | Горюче смазочные материалы |
| ГТГ-12В | Газотурбогенератор |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЗиС | Здания и сооружения |
| ОПС | Охранно-пожарная сигнализация |
| ОС | Оперативная служба |
| ОТиТБ | Отдел охраны труда и техники безопасности |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| РД | Рабочая документация |
| СПС | Система пожарной сигнализации |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТСО | Технические средства охраны |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 84.25.11.120 Проектирование системы пожаротушения газовых турбин с учетом требований по применению пенного и углекислотного пожаротушения для нужд филиала ПЭС "Казым"

Цель выполнения работ

Разработка рабочей документации с целью обеспечения пожарной безопасности в зданиях машинных залов №1, 2, 3 в которых расположены газотубогенераторы ГТГ-12В в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказ Минэнерго России от 16.08.2019 N 858 «Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию тепловых электростанций»;

- СП 90.13330.2012. Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75;

- "СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";

- "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

- Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования");

- ПУЭ;

- Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования");

- Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";

- Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности";

- Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования";

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации»;

- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации»;

- "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание машинного зала №1 с газотурбогенератором ГТГ-12В ст. №1, №2 | Филиал ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика», 628162, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра. Здание машинного зала №1 | Здание машинного зала №1 инв. № 01,00056 |  |
|  | Здание машинного зала №1 с газотурбогенератором ГТГ-12В ст. №3, №4 | Филиал ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика», 628162, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра. Здание машинного зала №2 | Здание машинного зала №2 инв. № 01,00057 |  |
|  | Здание машинного зала №1 с газотурбогенератором ГТГ-12В ст. №5, №6 | Филиал ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика», 628162, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра. Здание машинного зала №3 | Здание машинного зала №3 инв. № 01,00058 |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Технические паспорта на здания и сооружения.

- Инструкция по эксплуатации газотурбогенератора ГТГ-12В.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации системы пожаротушения газовых турбин с учетом требований по применению пенного и углекислотного пожаротушения для нужд филиала ПЭС "Казым" | Комплект | 1 |
|  | Выезд на объект Заказчика, сбор исходных данных на проектирование. | Календарный день | 1-3 |
|  | Разработка рабочей документации (составление отчетов). | Комплект | 1 |
|  | Разработка сметной документации. | Комплект | 1 |
|  | Согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (отчетов). | Комплект | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации системы пожаротушения газовых турбин с учетом требований по применению пенного и углекислотного пожаротушения для нужд филиала ПЭС "Казым" | С момента заключения договора | 60 календарных дней |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 2 84.25.11.120 Проектирование системы пожаротушения газовых турбин с учетом требований по применению пенного и углекислотного пожаротушения для нужд филиала ПЭС "Казым".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Аттестация персонала Подрядчика | Персонал разрабатываемый ПД должны быть аттестованными в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2106 "О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию". | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допуск на объект Заказчика | Персонал Подрядчика должен быть ознакомлен с: 1. Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика», с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков; 2. Правилами внутреннего трудового распорядка и пропускным режимом Филиала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проведение инструктажей на объекте Заказчика | Заказчик обязан провести персоналу Подрядчика: - вводный инструктаж по охране труда; - первичный инструктаж по охране труда; - инструктаж по пожарной безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика при выполнении работ на объекте | Соблюдение п. XLVI «Охрана труда при организации работ командированного персонала» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Сбор исходных данных для проектирования | Провести обследование объектов. По результатам обследования оформить акт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Перечень отчетов и разделов рабочей документации | Подрядчик должен предоставить: Отчет по результатам расчета, по оценке пожарного риска. Отчет по определению категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Рабочую документацию системы пожаротушения газовых турбин с учетом требований по применению пенного и углекислотного пожаротушения. Ведомости объемов работ. Сметная документация. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к проектированию системы пожаротушения газовых турбин с учетом требований по применению пенного и углекислотного пожаротушения | - При проектировании предусмотреть возможность перспективного её наращивания систем за счет расширения аппаратной и программной частей. - Технические требования для проектирования: Пожарная опасность обусловлена высокой горючестью газов и турбинного масла, наличием большого количества потенциальных источников загорания. Пожары в помещениях подготовки и транспортировки газа характеризуются быстрым развитием пожара. В ликвидации быстроразвивающегося пожара необходимо использовать быстродействующие установки автоматического пожаротушения, способные не только потушить начавшееся горение, но и предотвратить повторное возгорание. Пожарная опасность газотурбогенераторов ГТГ-12В обусловлена высокой горючестью природного газа и турбинного масла, применяемого в системах смазки, охлаждения и уплотнения, их энергоемкостью и наличием большого количества потенциальных источников зажигания. К ним относятся нагретые до высокой температуры поверхности газотурбинного двигателя. Попадание на них масла, которое циркулирует в системах смазки агрегатов под давлением, приводит к его воспламенению. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к проектированию систем пожаротушения ГТГ-12В | Обеспечение пожарной безопасности машинных залов № 1, 2, 3 при условиях что основными причинами возникновения аварийных ситуаций, приводящих к взрыву и пожару на газотурбогенераторах ГТГ-12В являются: - нарушение целостности газовых трактов (фланцевые соединения, сварные швы, арматура, трубопроводы, оборудование и т.п.); - разрушение элементов конструкций , фильтров и сепараторов; - нарушение целостности масляных трактов (маслопроводы, масляные насосы и т.д.). Основные причины аварий таких на ГТГ-12В: - падение давления смазочного масла; - погасание факела в камере сгорания (может привести к взрыву ГТГ-12В); - осевой сдвиг узлов агрегата, что может привести к задеванию вращающихся деталей агрегата за неподвижные и разрушение отдельных узлов агрегата с разгерметизацией и воспламенением газа и масла; - помпаж; - протечки газа по валу нагнетателя в машинный зал; - превышение температуры газа (может привести к выгоранию проточной части, разрушению лопаточного аппарата и другим тяжелым последствиям); - превышение частоты вращения роторов ТВД, ТНД и ТГ; - превышение температуры подшипников (может привести к разрушению подшипников, выплавлению баббита вкладышей, осевым сдвигам, повышенной вибрации и т.п.) и прочие. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место установки систем пожаротушения ГТГ-12В | Машинный зал №1, 2, 3. Филиал ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика», 628162, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оформление РД | ГОСТ Р 21.101-2020 национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при разработке РД норм и правил нормативно-технических документов | 1 ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. 2 ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. 3 ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. 4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. 5 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 7 ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. 8 СП 3.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» 9 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» 10 СП 12.13130.2013 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 11 Правила устройств электроустановок 12 ГОСТ 31610.10-1-2022 Взрывоопасные среды. 13. Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" (вместе с "Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска"). 14. Приказ МЧС России от 14.11.2022 N 1140 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2023 N 72633) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |

В составе заявки необходимо предоставить:

В составе заявки Участник должен предоставить:

- сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно - копии договоров, подписанных с обеих сторон;

- подтверждение квалификации персонала, соответствующая профилю выполнения работ, копиями документов об образовании (документы об аттестации на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию).

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Сметная документация, подтверждающая стоимость предложения, предоставляется Участником в составе заявки в форматах pdf; .xlsx; gsfx (Гранд-смета).

Участник должен предоставить сводный сметный расчет с приложения в объеме, соответствующем объему Технических требований.

Участник вправе согласиться со сметной документацией, размещенной Заказчиком в закупочной документации с возможным применением к ее итогам договорного понижающего коэффициента. Данный коэффициент вводится в сметный расчет после учета всех затрат, перед начислением НДС. Коэффициент не должен содержать более 5 знаков после запятой. Также Участник может предложить свои сметные расчеты и вправе применить к ним также понижающие договорные коэффициенты.

В случае согласия со сметным расчетом Заказчика, размещенными в закупочной документации, Участнику необходимо предоставить письмо-согласие со сметой Заказчика с отображением поправочного коэффициента, в случае его применения.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».