Техническое задание

на оказание услуг на определение суммы затрат по приведению систем противопожарной защиты здания Отделения перевозки почты при Белорусском вокзале УФПС г. Москвы в нормативное состояние.

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | УФПС г. Москвы |
|  | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать Заказчику услуги на определение суммы затрат по приведению систем противопожарной защиты здания отделения перевозки почты при Белорусском вокзале в нормативное состояние в соответствии с заключенным договором |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
|  | ОПП | Отделение перевозки почты при Белорусском вокзале |
|  | ГОСТ | Межгосударственный или национальный стандарт |
|  | ФЗ | Федеральный закон |
|  | СП | Свод правил |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | Услуга | Оценка суммы затрат по приведению СППЗ здания ОПП при Белорусском вокзале в нормативное состояние. |
|  | СППЗ | Средства противопожарной защиты. К системам противопожарной защиты относятся АПС, СОУЭ, АУГПТ, НПВ, ВПВ, насосная станция |
|  | АУВПТ | Автоматическая установка водяного пожаротушения, спринклерная |
|  | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
|  | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
|  | АУГПТ | Автоматическая установка газового пожаротушения |
|  | НПВ | Наружный пожарный водопровод |
|  | ВПВ | Внутренний противопожарный водопровод |
|  | Оборудование | Приборы, узлы и компоненты систем обеспечения пожарной безопасности |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ЛСР | Локальный сметный расчет |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Оказание услуг на определение суммы затрат по приведению систем противопожарной защиты здания ОПП при Белорусском вокзале в нормативное состояние.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг на определение суммы затрат по приведению систем противопожарной защиты (далее – СППЗ) здания ОПП при Белорусском вокзале в нормативное состояние.

В услуги на определение суммы затрат по приведению СППЗ (АПС, СОУЭ, АУГПТ, ВПВ, СПДЗ) в ОПП при Белорусском вокзале входит:

- проведение обследования ОПП при Белорусском вокзале с учетом Акта выявленных нарушений (Приложение № 3);

- выявление недоделок, дефектов, повреждений и неисправностей, количественная оценка физического износа (где это применимо), установление отклонений от параметров, установленных нормативной и технической документацией в соответствии с установленными критериями оценки технического состояния;

- оценка возможности приведения СППЗ в ОПП при Белорусском вокзале в нормативное состояние (в т.ч. с учетом экономической целесообразности его проведения) и дальнейшей эксплуатации;

- определение количества неисправных узлов (компонентов), их дефектование;

- получение информации о среднерыночной стоимости неисправных узлов (компонентов) на основании открытых источников и об объеме последующих работ по приведению СППЗ в нормативное состояние;

- составление ЛСР.

Цель: определение суммы затрат по приведению СППЗ ОПП при Белорусском вокзале в нормативное состояние.

Задача: последующее заключение договора с подрядной организацией для оказания услуг  по приведению СППЗ ОПП при Белорусском вокзале в соответствие с нормами и правилами противопожарной безопасности.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Окончание оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Срок действия Договора: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Место оказания услуг: ОПП при Белорусском вокзале, УФПС г. Москвы, г. Москва, Смоленское направление РЖД, участок № 1.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуги на определение суммы затрат по приведению СППЗ ОПП при Белорусском вокзале в нормативное состояние, выявлению неисправного оборудования проводится в отношении оборудования, перечисленного в приложении № 1 к техническому заданию, в объеме, позволяющем достичь поставленных цели и задачи обследования, с использованием аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств измерений по методикам, изложенным в ГОСТах, а также в технической документации на СППЗ (рабочей, исполнительной, конструкторской), а при отсутствии методик, установленных перечисленными документами - по методикам разработанным исполнителем самостоятельно.

Исполнитель должен выполнять правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, соблюдать правила по охране труда и противопожарной безопасности, соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Оказание услуг на определение суммы затрат по приведению СППЗ ОПП при Белорусском вокзале в нормативное состояние необходимо организовать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов:

    - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

    - Федеральный  закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

    - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

    - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

    - ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

    - ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

    - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

    - ГОСТ Р 53282-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

    - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

    - ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

    - ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

    - ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»;

    - ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;

    - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»;

    - СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*»;

    - ГОСТ Р 2.102-2023 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов»;

    - ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

    - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

    - Приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний АПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ, АУГПТ).

  - Методы технического обследования СППЗ

    - Программы и методы технического обследования СППЗ, в том числе электрооборудования входящего в их состав, устанавливаются Исполнителем самостоятельно, в объеме позволяющим достигнуть стоящие цели и задачи технического обследования, в соответствии с ГОСТ 31937-2024 или по аналогии с ним, в отношении СППЗ, для которых ГОСТом 31937-2024 прямо не предусмотрено методики технического обследования. Каждая методика должна отражать критерий оценки технического состояния СППЗ. При необходимости методикой может быть предусмотрено выполнение расчетов.

    - На СППЗ и их элементы должна быть исследована (при наличии) техническая документация (проектная, рабочая, исполнительная, конструкторская), в составе конструкторской документации должна быть исследована эксплуатационная документация, программы и методики испытаний.

    - Исходя из возможности достижения стоящих в рамках технического обследования целей и задач в объеме, который позволяет оценить текущее техническое состояние СППЗ, на основании разработанных Исполнителем (на основании ГОСТов, конструкторской документации) программ и методик испытаний, должны быть проведены испытания СППЗ на работоспособность, в т.ч.:

      - испытание СПС на работоспособность, в т.ч. комплексные испытания должны быть проведены в порядке, установленном ГОСТ Р 59638-2021 сучетом  ГОСТ Р 53325-2012 и др.;

      - испытания АУГПТ на работоспособность должны быть проведены в порядке, установленном ГОСТ Р 59636-2021 с учетом 
ГОСТ Р 50680-94, ГОСТ Р 50969-96, ГОСТ Р 53286-2009, ГОСТ Р 53325-2012 и др.;

      - испытание СОУЭ на работоспособность должны быть проведены в порядке, установленном ГОСТ Р 59639-2021 с учетом ГОСТ Р 53325-2012 и др.;

      - испытание ВПВ на работоспособность должны быть проведены в порядке, установленном ГОСТ Р 59643-2021 с учетом ГОСТ Р 53325-2012 и др.;

      - испытание противодымной защиты должны быть проведены в порядке, установленном ГОСТ Р 53300-2009 и др.;

      - испытания НПВ должны быть проведены в порядке, установленном СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» с учетом СП 129.13330.2019. «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*» и др.;

      - испытания отдельных элементов СППЗ, для которых нормативными документами РФ установлены методики испытаний, должны быть учтены Исполнителем при разработке программ и методик испытаний СППЗ и при их проведении.

  - Условия оказания услуг

    - При оказании услуг на определение суммы затрат по приведению СППЗ ОПП при Белорусском вокзале в нормативное состояние должны выполняться требования ГОСТов, сводов правил, СНиП, противопожарных, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов, указанных в п. 6.1. Технического задания.

    - Программы и методики обследований, испытаний СППЗ должны быть согласованы с Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

    - Исполнитель в период исполнения договора обязан:

      - обеспечить высокое качество услуг за счет умения и навыков, связанных с привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на оказание услуг, а также использование инструментов, лабораторных технических средств включая фото-видео фиксацию производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов услуг, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения услуг;

      - выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом оказания и качеством услуг;

      - в течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения Договора обязан предоставить Заказчику копию приказа о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда, пожарную безопасность и за оказание услуг на Объекте;

      - обеспечить на объекте наличие достаточного количества квалифицированного инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей;

      - обеспечить на объекте наличие достаточного количества сертифицированного, поверенного контрольно-измерительного инструмента (оборудования) для оказания услуг;

      - соблюдать требования, изложенные в инструкции по эксплуатации конкретного типа Оборудования.

    - Время оказания Услуг:

Услуги должны оказываться Исполнителем в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Иное время оказания услуг должно быть согласовано с Заказчиком.

6.4. Требования к конфиденциальности

Сторона, получившая в результате оказания услуг от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет после окончания срока оказания услуг.

6.5. Требования к сдаче-приемке оказанных услуг

Рассмотрение и приемка результатов оказанных услуг в целом осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после предоставления Заказчику 	дефектных ведомостей на нерабочее оборудование (Приложение № 2) и актов технического обследования СППЗ (вместе с актами испытаний на работоспособность СППЗ).

6.6. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов услуг)

При сдаче оказанных услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:

- акты технического обследования по каждому СППЗ (включая программы, методики и акты испытаний СППЗ). В актах технического обследования в соответствии с установленными в разделе 3 ТЗ целью и задачами, необходимо указать результат технического обследования СППЗ (в т.ч. их элементов согласно перечню, отраженному в приложении № 1 к ТЗ). В актах должно быть отражено: проделанная работа, общее состояние СППЗ, сравнение с критериями оценки технического состояния (в т.ч. соответствие принятых инженерно-технических решений действующим на момент обследования нормам), количество и название неисправных, подлежащих освидетельствованию (поверке) элементов (узлов, компонентов), причина неработоспособности, информация из открытых источников о среднерыночной стоимости неисправных узлов (компонентов), работ по замене (освидетельствованию и т.п.), оценка стоимости  оказания услуг  по приведению  СППЗ в нормативное состояние, в т.ч. с учетом экономической целесообразности их проведения, путем сравнения стоимости восстановления имеющейся СППЗ. В актах обследования необходимо также отразить информацию о наличии либо отсутствии на СППЗ требуемой нормами технической документации (проектной, рабочей, исполнительной, конструкторской), необходимости, объемах и способах ее восстановления. В качестве Приложений к актам технического обследования должны быть приложены акты испытаний СППЗ. В актах испытаний должны быть отражены результаты испытаний и возможность дальнейшей эксплуатации СППЗ, в т.ч. после проведения работ;

- оформленные дефектные ведомости (Приложение № 2) с приложением к ним фото-видео фиксации всего неисправного оборудования СППЗ.

- локально сметные расчеты (далее - ЛСР) на суммы затрат по приведению СППЗ в ОПП при Белорусском вокзале в нормативное состояние и на стоимость оборудования.

Результаты услуг (акты обследования и испытаний, дефектные ведомости) должны быть представлены на бумажном носителе.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями НПА, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Наличие у Исполнителя квалифицированных специалистов, обладающими соответствующим опытом и навыками для определения суммы затрат по приведению СППЗ ОПП при Белорусском вокзале в нормативное состояние, в соответствии с действующим законодательством.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование систем и перечень оборудования | 9 |
| 2 | Форма дефектной ведомости на неисправное оборудование | 15 |
| 3 | Акт выявленных нарушений | 16 |

Руководитель группы ПБ                                                    	 А.В. Росков

Приложение №1

к Техническому заданию

Наименование систем и перечень оборудования

| Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в отделении перевозки почты при Белорусском вокзале, находящиеся по адресу: ОПП при Белорусском вокзале, г. Москва, Смоленское направление РЖД, участок № 1 УФПС г. Москвы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование систем и перечень оборудования | Ед. изм. | Количество |
| Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |
| Центральное оборудование: |  |  |  |
| 1. | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
| 2. | Блок контроля и индикации С2000-ПТ | шт. | 1 |
| 3. | Блок индикации С2000-БИ SMD | шт. | 1 |
| 4. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ-2И | шт. | 7 |
| 5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 2 |
| 6. | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П SMD | шт. | 1 |
| 7. | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | шт. | 1 |
| 8. | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18 | шт. | 1 |
| 9. | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 | шт. | 2 |
| 10. | Резервный источник питания РИП-24 ИСП.11 (РИП 24-3/7М4-Р) | шт. | 2 |
| 11. | М/Бокс для аккумуляторов Бокс-24 исп.0 (Бокс-24/17М5) | шт. | 2 |
| 12. | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч DТМ1207 | шт. | 4 |
| 13. | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч DТМ1217 | шт. | 8 |
| 14. | Реле давления РS120-2 | шт. | 2 |
| Периферийное оборудование: |  |  |  |
| 1. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 62 |
| 2. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с изолятором К3 ДИП-34А-04 | шт. | 48 |
| 3. | Блок разветвительно- изолирующий БРИЗ | шт. | 20 |
| 4. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 ЗАМ исп. 02 | шт. | 24 |
| 5. | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-ЗАМ | шт. | 10 |
| 6. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп.2 | шт. | 10 |
| 7. | Блок сигнально-пусковой (релейный) С2000-СП2 | шт. | 5 |
| 8. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.03 | шт. | 2 |
| 9. | Адресный расширитель С2000-АР2 исп.02 | шт. | 10 |
| 10. | Блок управления клапаном С2000-СП4//220 | шт. | 23 |
| 11. | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРИС-Ех | шт. | 1 |
| 12. | Извещатель пламени С2000-СПЕКТРОН-607 ЕХО-Н | шт. | 12 |
| 13. | Искробезопасный дымовой пожарный извещатель ИПД-Ех | шт. | 2 |
| 14. | Искробезопасный ручной пожарный извещатель ИПР-Ех | шт. | 1 |
| 15. | Влагозащищенный ручной пожарный извещатель ИП 535 Гарант-М | шт. | 2 |
| 16. | Извещатель линейный дымовой 6500R | шт. | 4 |
| 17. | Кронштейн для линейного извещателя 6500 ММК | шт. | 4 |
| 18. | Отражатель для линейного извещателя 6500 LRК | шт. | 4 |
| ЗИП АПС |  |  |  |
| 1. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-0,3 | шт. | 6 |
| 2. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с изолятором ДИП-34А-0,4 | шт. | 5 |
| 3. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 2 |
| 4. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.02 | шт. | 3 |
| 5. | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ513-ЗАМ | шт. | 1 |
| 6. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп.2 | шт. | 2 |
| 7. | Блок сигнально-пусковой (релейный) С2000-СП2 | шт. | 1 |
| 8. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.0,3 | шт. | 1 |
| 9. | Адресный расширитель С2000-АР2 исп.0,2 | шт. | 1 |
| 10. | Блок управления клапаном С2000-СП4/220 | шт. | 2 |
| 11. | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ех | шт. | 1 |
| 12. | Извещатель пламениС2000-СПЕКТРОН-607 ЕХD-Н | шт. | 2 |
| 13. | Искробезопасный дымовой пожарный извещатель ИПД-Ех | шт. | 1 |
| 14. | Искробезопасный ручной пожарный извещатель ИПР- Ех | шт. | 1 |
| 15. | Влагозащищенный ручной пожарный извещатель ИП 525 Гарант-М | шт. | 1 |
| 16. | Извещатель линейный дымовой 6500R | шт. | 1 |
| 17. | Кронштейн для линейного извещателя 6500 ММК | шт. | 1 |
| 18. | Отражатель для линейного извещателя 6500 LRK | шт. | 1 |
| Система оповещения и управления эвакуацией. |  |  |  |
| 1. | Серевой контроллер PRAESIDEO 4.хх (в комплекте ПО PRS-SW) PRS NC03 | шт. | 1 |
| 2. | Усилитель мощности PRAESIDEO, 8х60Вт LBB4428/-EU | шт. | 1 |
| 3. | Системный волоконно-оптический кабель с разъемами, 0,5м LBB4416/01 | м. | 1 |
| 4. | Системный волоконно-оптический кабель с разъемами, 2м LBB4416/02 | м. | 2 |
| 5. | Интерфейс вызывной станции PRS-CSI | шт. | 1 |
| 6. | Удаленная вызывная станция PRAESIDEO PRS-CSR | шт. | 1 |
| 7. | Клавиатура вызывной станции PRAESIDEO LBB4432/00 | шт. | 2 |
| 8. | Набор защитных колпачков для кнопок клавиатуры (10 шт. в упаковке) LBB4436/00 | шт. | 1 |
| 9. | Зарядное устройство 48В PRS-48СН12 | шт. | 1 |
| 10. | Корпусный громкоговоритель, 6 Вт,белый LB1-UW06-FL1 | шт. | 11 |
| 11. | Двунаправленный корпусной громкоговоритель, 12Вт, белый LB1-ВW12-L1 | шт. | 4 |
| 12. | Металлический корпусной громкоговоритель, 6Вт, EVAC LBC3018/01 | шт. | 42 |
| 13. | Рупорный громкоговоритель, 10Вт LH1-10M10E | шт. | 3 |
| 14. | Потолочный громкоговоритель, 6Вт, круглый, металлич. Решетка с пластиковым ободом IPх4, на звщелках | шт. | 34 |
| 15. | Набор плат контроля линий громкоговорителей 100В LBB4442/00 | шт. | 8 |
| 16. | Набор креплений для установки плат контроля (10 шт. в упаковке) LBB4446/00 | шт. | 1 |
| 17. | Аккумулятор 12В, 65А/ч NPL 65-12I | шт. | 4 |
| 18. | Шнур коммутационный U/UTP Кат. 5е, LSOH нг (А)-HF, цвет желтый, 2,0м | шт. | 1 |
| Автоматическая установка газового пожаротушения |  |  |  |
|  | Серверная |  |  |
| 1. | Модуль газового пожаротушения, заправка 83 кг МПА-NVS1230-106 | шт. | 1 |
| 2. | Разгрузочный шланг 50мм | м. | 1 |
| 3. | Датчик давления | шт. | 1 |
| 4. | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М | шт. | 1 |
| 5. | Электропривод (соленоид) NVS | шт. | 1 |
| 6. | Насадок в основном помещении NVS DN32 (11/4» алюминий на 360о, суммарная площадь отверстий 437,43мм2 (16 отв. D=5,9) | шт. | 1 |
| 7. | Труба d=38х3,0 Ду=32мм | м. | 9,0 |
| 8. | Отвод 90-42,0х3,6 Ду=32мм | м. | 2 |
| 9. | Заглушка Ду=32 мм | м. | 1 |
| 10. | Муфта переходная под РВД NVC Rc 50-DN32 | шт. | 1 |
|  | Связевая |  |  |
| 1. | Модуль газового пожаротушения, заправка 53 кг МПА-NVS1230-52 | шт. | 1 |
| 2. | Разгрузочный шланг 50мм | шт. | 1 |
| 3. | Датчик давления | шт. | 1 |
| 4. | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М | шт. | 1 |
| 5. | Электропривод (соленоид) NVS | шт. | 1 |
| 6. | Насадок в основном помещении NVS DN32 (11/4» алюминий на 360о, суммарная площадь отверстий 301,72мм2 (16 отв. D=4,9) | шт. | 1 |
| 7. | Труба d=38х3,0 Ду=32мм | м. | 8,0 |
| 8. | Отвод 90-42,0х3,6 Ду=32мм | м. | 2 |
| 9. | Заглушка Ду=32 мм | м. | 1 |
| 10. | Муфта переходная под РВД NVC Rc 50-DN32 | шт. | 1 |
| Оборудование резервного запаса АУГПТ |  |  |  |
| 1. | Модуль газового пожаротушения, заправка 83 кг МПА-NVS1230-106 (резервный) | шт. | 1 |
| 2. | Модуль газового пожаротушения, заправка 53 кг МПА-NVS1230-52 (резервный) | шт. | 1 |
| 3. | Газовое огнетушащее вещество (с заправкой) 3М NOVEC 1230 | шт. | 136 |
| 4. | Противогаз промышленный с фильтром ДОТ | шт. | 4 |
| 5. | Клапан сброса избыточного давления КСИД-05-600 | шт. | 2 |
| 6. | Прибор управления газовым пожаротушением на одно направлениеС2000-АСПТ | шт. | 2 |
| 7. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5А*ч DTM12045 | шт. | 4 |
| 8. | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-73 | шт. | 6 |
| 9. | База для извещателя В401 | шт. | 6 |
| 10. | Извещатель ручной пожарный электроконтактный ЭДУ 513-3М | шт. | 2 |
| 11. | Сигнализатор магнитоконтактный 945WN | шт. | 2 |
| 12. | Табло световое 24В «Газ не входи» КОП-24В | шт. | 2 |
| 13. | Табло световое 24В «Автоматика отключена» КОП-24В | шт. | 2 |
| 14. | Табло свето-звуковое 24В «Газ уходи» КОП-24В(С) | шт. | 2 |
| 15. | Считыватель-2 исп.00 | шт. | 2 |
| 16. | Ключ Touch Memory | шт. | 5 |
| 17. | Коробка коммутационная КС-4 | шт. | 4 |
| 18. | Коробка пластиковая 10 клемм Р65, 7 вводов RD9041 | шт. | 2 |
| ЗИП АУГПТ |  |  |  |
| 1. | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-73 | шт. | 1 |
| 2. | База для извещателя В401 | шт. | 1 |
| 3. | Извещатель ручной пожарный электроконтактный ЭДУ 513-3М | шт. | 1 |
| 4. | Сигнализатор магнитоконтактный 945WN | шт. | 1 |
| Внутренний пожарный водопровод |  |  |  |
| 1. | Пожарный кран 75мм | шт. | 10 |
| 2. | Пожарный шкаф навесной ШПК-320 НЗК/НЗБ | шт. | 10 |
| 3. | Шкаф управления пожарными насосами (в составе насосной станции ЛИНАС АНПУ 2 АЦМС 4046-1РК-02-12 (0,18кВт)-31 | шт. | 1 |
| 4. | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 | шт. | 1 |
| 5. | Контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 4 |
| 6. | Прибор приемно-контрольный Сигнал-2ОП SMD | шт. | 1 |
| 7. | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-ЗАМ | шт. | 10 |
| 8. | Реле движения PS120-2 | шт. | 2 |
| 9. | Автоматизированная пожарная насосная установка ЛИНАС АНПУ 2 АЦМС 4046-1РК-02-12 (0,18кВт)-31 | шт. | 1 |
| 10. | Эктрозадвижка 30ч906бр, d=100,U=220B, N=0,18кВТ | шт. | 1 |
| 11. | Насос ACV-V 055/N | шт. | 2 |
| 12. | Насос пожарный SV/CV/REV-1,1 кВт | шт. | 2 |
| Система противодымной защиты |  |  |  |
| 1. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп.02 | шт. | 6 |
| 2. | Адресный расширитель С2000-АР2 исп.02 | шт. | 6 |
| 3. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП4 | шт. | 23 |
| 4. | Блок индикации С2000 БИ SMD | шт. | 2 |
| 5 | Контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 3 |
| 6. | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | шт. | 1 |
| 7. | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18 | шт. | 1 |
| 8. | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 | шт. | 2 |
| 9. | Вентилятор дымоудаления DVV/F КIЕ2, N=11кВт | шт. | 1 |
| 10. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП4 | шт. | 22 |

Приложение №2

к Техническому заданию

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем ППЗ

| ____________________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| ___________________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |
| Наименование системы______________________________________________________ Место установки системы ____________________________________________________ № п/п; Наименование системы, технических средств, их состояние; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта. Выводы и предложения: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Представитель Исполнителя __________________________________________________ (должность, ф.и.о., подпись) Представитель Заказчика _____________________________________________________ (должность, ф.и.о., подпись) |

Приложение №3

к Техническому заданию

Акт о выявленных недостатках

  - Противопожарные двери в помещении архива отсутствуют (фото 4.2).

  - Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (цех-ангар и административно-бытовое здание, цех-ангар и помещение зарядки электротранспорта) (фото 4.4).

  - Извещатели ДИП установлены не по нормам (менее 1 м от вентиляции и кондиционирования) (фото 4.5).

  - В помещении административно-бытового комплекса (2-й этаж) табло «Выход» отсутствует (фото 4.6).

  - В помещении насосной станции схема обвязки насосов отсутствует (фото 4.7).

  - В помещении насосной станции схема противопожарного водоснабжения отсутствуют (фото 4.8).

  - В помещении насосной станции табло «Насосная станция пожаротушения» отсутствует (фото 4.9).

  - В помещении насосной станции телефон оперативной связи с диспетчерской отсутствует (фото 4.10).

  - В нарушение ПБ трубопроводы АУГП выполнены из сварных стальных труб по ГОСТ 3262-75 (фото 4.13).

  - Огнезащита транзитных воздуховодов вентиляции не проведена (фото 4.14).

  - Не представлен прочностной расчет толщины труб для трубопроводов АУГП.

  - Инерционность АУГП не соответствует нормам.

  - В исполнительной документации отсутствуют акты испытаний на прочность и герметичность трубопроводов АУГП.

  - Работоспособность электроприводов огнезадерживающих клапанов вентиляции, насосной пожаротушения, внутреннего противопожарного водоснабжения не проверены.

  - Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов не представлена.

  - Не проведена проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств в помещениях.

  - Не обеспечена разработка и размещение планов эвакуации людей при пожаре.

  - Ручные пожарные извещатели и оповещатели, пожарные краны не оборудованы знаками в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.

  - По системам АПС и СОУЭ не представлено актуальное экспертное заключение на предмет соответствия установленного оборудования и систем нормам пожарной безопасности.

  - Коридоры не соответствуют требованиям к путям эвакуации (ФЗ № 123; СП 1.13130) при одностороннем и двустороннем расположении дверей.