Приложение № 3 к Документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# 1. Требования к Оборудованию.

Требования к объему оборудования установлены:

В спецификации (прилагается отдельным файлом)

Все Оборудование должно быть новым, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.  Оборудование, подлежащее обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ, должно иметь сертификат и знак соответствия.

2. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования. Требования к качеству и безопасности Оборудования. Требования энергетической эффективности Оборудования.

| # № # п/п | Наименование Оборудования | # Характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Светодиодный светильник Гроза 150 M v2 U-L24 5000К 155×70° VII DIM NEMA совместимый с системой управления наружным освещением г. Лабытнанги и работающий в цифровой платформе SUNRiSE Умный город. | Световой поток (с учетом потерь на оптике): 26 000 лм; Цветовая температура: 5000 К; Индекс цветопередачи (Ra): 70; Угол излучения, в поперечной/продольной плоскости: 155°*70°; Потребляемая мощность в номинальном режиме: 150 Вт; Класс защиты от поражения электрическим током: I; Источник света: светодиод; Степень защиты от внешних воздействий: IP 66; Диапазон рабочих температур: от -60 до +50 С°; Вид климатического исполнения: УХЛ1; Пульсация светового потока: 1% Напряжение питающей сети: 100-305 В; Частота питающей сети: 47-63 Гц; Коэффициент мощности (cos φ): 0,95; Наличие защиты от короткого замыкания по выходу; Наличие защиты от холостого хода по выходу; Наличие защиты от воздействия повышенного напряжения (до 380 В) в течение 48 часов; Грозозащита: L–N 6 кВ / L/N-PE 10 кВ; Материал корпуса: сплав алюминия, литой под давлением; Материал рассеивателя: закаленное стекло; Материал линзы - ПММА Регулировка в стороны относительно перпендикулярности консоли оси дороги ±20 градусов с шагом 5 градусов; Наличие возможности регулировки яркости светильника от 0 до 100 %, с шагом изменения яркости 0,5 % через цифровую платформу SUNRiSE Умный город; Наличие функции передачи мощности (Вт) светильника в цифровую платформу SUNRiSE Умный город; Наличие функции передачи потребления тока (А) светильника в цифровую платформу SUNRiSE Умный город; Наличие функции передачи информации о состоянии светильника (на связи, не на связи, включён, выключен) в цифровую платформу SUNRiSE Умный город; Светильник при выпадении инея с последующим его оттаиванием должен выдерживать в течение 1 часа приложенное номинальное напряжение сети, на которое рассчитан светильник; Габаритные размеры ДхШхВ: 703×272×158; Масса светильника: 5,5 кг; Каждый светодиод или группа светодиодов оснащены вторичной оптикой (линзой); Источник питания должен быть установлен в специальном отсеке для коммутации; Наличие отсека коммутации доступ, к которому может осуществляться без инструмента Наличие возможности горячей замены источника питания. |

Исполнение условий Договора должно осуществляется в точном соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875. В случае если Правительством РФ установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, при исполнении Договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если Договор предусматривает применение товара российского происхождения.

Оборудование должно отвечать требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Оборудование должно отвечать требованиям экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья граждан, также иным требованиям безопасности, установленным действующим законодательством РФ.

В случае если Техническое задание содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы (ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН и т.д.), следует применять действующие документы, в том числе введённые взамен утративших силу.

Срок поставки: с даты заключения Договора до 24.07.2026

Адрес доставки: город Лабытнанги, ул 40 лет Победы, д. 2